TERMO DE REFERÊNCIA
CONTRATAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DA READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO DA SOBRELOJA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SJRJ- AV. ALMIRANTE BARROSO, 78- CENTRO- RIO DE JANEIRO-RJ.
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Subsecretaria de Infraestrutura — SIE
Coordenação de Manutenção- CMNT
Seção de Manutenção das Instalações Eletro-eletrônicas- SEMIN
1
SUMÁRIO
1. INTRODUÇÃO
2. OBJETO
3. DOCUMENTOS QUE REGEM A LICITAÇÃO
  CAPITULO
  1-
  CONSIDERAÇÕES
  GERAIS
  DE
  LICITAÇÃO
4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
5. VISTORIA PRÉVIA, ATESTADO DE VISITA, DECLARAÇÃO DA
LICITANTE E CONSULTAS
1. DIREITO DE USO
2. DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS
CAPÍTULO 2 - DISPOSIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.. 11 1. PROCEDIMENTOS E DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO11
DIRETRIZES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS-
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA11
1. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART12
2. ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS13
3. ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO13
4. RESPONSABILIDADE E GARANTIA14
5. NORMAS E DOCUMENTOS APLICÁVEIS14
6. PRAZO DE EXECUÇÃO14
7. PRAZO DE GARANTIA15
8. MEDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO15
9. INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO ( IMR )16
10. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS18
11. RECEBIMENTOS19
ANEXO 1- ETAPAS DE PROJETOS22 1.1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS23
  1. LEVANTAMENTOS22
  2. INTRODUÇÃO À ELABORAÇÃO DOS PROJETOS23
  3. PROJETOS EXECUTIVOS235
  4. APROVAÇÃO DO PROJETO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO25
  1. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO DE PROJETOS / DOCUMENTOS
TÉCNICOS26
ANEXO 2 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES
DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO28
1. INTRODUÇÃO28
2. DEFINIÇÕES GERAIS288
3. SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES29
  1. Placa de obra29
  2. Mobilização29
  3. Isolamento da área dos serviços29
  4. Desmobilização29
4. ESPECIFICAÇÕES E DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS PARA EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS29
  1. ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL300
  2. DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL COM BASE300
  3. DETECTOR DE TEMPERATURA ENDEREÇÁVEL COM BASE	31
  4. CABO DE INSTRUMENTAÇÃO TRANÇADO AF CONTROL DE
2X1,5MM2, BLINDADO COM DRENO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
31
  1. ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL REVESTIDO
EXTERNAMENTE COM pvc PRETO COM DIÂMETRO EXTERNO DE
3/4", TIPO SEALTUBE, PARA INSTALAÇÃO DO DETECTOR32
  1. ELETRODUTO GALVANIZADO PRÉ ZINCADO, CLASSE "LEVE", DN
25MM (1 INCLUINDO TIRANTES DE 1/4" E DEMAIS ACESSÓRIOS
PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO NO TETO SOBRE O FORRO ATRAVÉS
DE TIRANTES32
  1. - ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO (ZINCADO A FOGO),
CLASSE "MÉDIO", 3/4" INCLUINDO TIRANTES DE 1/4" E DEMAIS
ACESSÓRIOS FIXADO EM PAREDE PARA INSTALAÇÃO DE
ACIONADOR MANUAL33
  1. CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO P/ ELETRODUTO ROSCADO
33
  1. CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 1".......33
  2. EXECUÇÃO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM
ALVENARIA33
  1. REPROGRAMAÇÃO E TESTE DA CENTRAL DE DETECÇÃO E
ALARME DE INCÊNDIO33
1. - PROJETO "AS BUILT"34
  1. - APRESENTAÇÃO DO PROJETO E DESENHOS34
ANEXO 3- MODELO DE INDICAÇÃO DO PROFISSIONAL / PREPOSTO /
RESPONSÁVEL TÉCNICO36 ANEXO 4- RELAÇÃO DE PESSOAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 38
CAPÍTULO 1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS - LICITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DA READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO DA SOBRELOJA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SJRJ- AV. ALMIRANTE BARROSO, 78- CENTRO- RIO DE JANEIRO-RJ.
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Subsecretaria de Infraestrutura — SIE
Coordenação de Manutenção- CMNT
Seção de Manutenção das Instalações Eletro-eletrônicas- SEMIN
CAPÍTULO 1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS - LICITAÇÃO
INTRODUÇÃO
Esta Especificação destina-se a nortear a execução de contrato cujo objeto está definido no item "2" deste capítulo e que será firmado entre a Justiça Federal de 1 0 Grau — Seção Judiciária do Rio de Janeiro e empresa especializada.
Para efeito desta Especificação:
    - Os termos Contratante e SJRJ referem-se à Justiça Federal de 1 0 Grau - Seção Judiciária do Rio de Janeiro;
    - O termo Contratada refere-se à proponente vencedora do certame licitatório, a quem será adjudicado o serviço;
    - A sigla SEMIN refere-se à seção responsável pela gestão e fiscalização do contrato, denominada Seção de Manutenção de Instalações Eletro-eletrônicas, vinculada à Coordenadoria de Manutenção (CMNT) e Subsecretaria de Infraestrutura (SIE).
1. OBJETO
  1. O Objeto da presente especificação é a contratação de empresa especializada e credenciada junto ao Corpo de Bombeiros para execução de projeto executivo e da execução da readequação do sistema de incêndio da detecção da Sobreloja, na sede administrativa:
• Avenida Almirante Barroso, 78- Centro- Rio de Janeiro- RJ
  1. A Contratada deverá obedecer ao Termo de Referência, Especificação Técnica, Anexos e à Planilha Orçamentária, bem como aos demais documentos contratuais para a execução dos serviços contratados.
  2. A Justiça Federal de 1 0 Grau — Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro considera que a documentação fornecida contém todas as informações e orientações necessárias à elaboração da proposta e à execução integral dos serviços, cabendo à Contratada aprofundar tais as informações fornecidas através de estudos e levantamentos de forma a atender ao objeto do Contrato.
2. DOCUMENTOS QUE REGEM A LICITAÇÃO
  1. Para cumprimento do objeto acima definido, a(s) licitante(s) deverão obedecer a todos os documentos que regem a presente licitação, em especial:
    - Contrato;
    - Edital;
    - Termo de Referência e seus Anexos relacionados abaixo:
    - Anexo 1 — Especificação Técnica Projeto;
    - Anexo 2 - Especificação Técnica Obra;
    - Anexo 3 — Modelo de Indicação do Responsável Técnico;
    - Anexo 4 — Modelo de Indicação da Relação do Pessoal
    - Anexo 5 - Declaração de BDI;
    - Anexo 6 — Planilha orçamentária em branco;
    - Anexo 7 — Cronograma Físico-Financeiro em branco;
    - Anexo 8 - Modelo de Composição de Custos;
    - Anexo 9 - Encargos Sociais em branco.
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
• A empresa licitante, observado o disposto no Art.30 da Lei 8.666/93, deverá apresentar a documentação relacionada abaixo para ser considerada tecnicamente habilitada a participar da licitação:
1. DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES NO MOMENTO DA LICITAÇÃO
Certidão: "Certifico que acompanhei os registros de natureza técnica, relacionados com a execução do contrato".
A empresa licitante, observado o disposto no Art.30 da Lei 8.666/93, deverá apresentar a documentação relacionada abaixo para ser considerada tecnicamente habilitada a participar da licitação:
    1. Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA( Engenheiro Civil ou Engenheiro Mecânico ou Engenheiro Eletricista ), em atividade relacionada ao objeto desta licitação.
    2. Credenciamento da empresa licitante ou do profissional autônomo junto ao Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, em elaboração de projetos de incêndio e instalação de sistema de prevenção e combate a incêndio com validade anual até terminar os serviços contratados.
  1. Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório(s) de execução de instalações de incêndio de Detecção, pela empresa licitante.
  2. Indicação do(s) Responsável(is) Técnico(s), em formação de Engenharia Civil, Elétrica u Mecânica, com especialidade em Engenharia de Segurança do Trabalho, certificados pelo CREA
NOTA 1: Os atestados deverão mencionar as características dos serviços claramente, de modo a não dar margem a dúvidas quanto à similitude com o objeto desta especificação.
NOTA 2: O profissional designado como Responsável Técnico pelos serviços deverá ter seu vínculo comprovado da seguinte forma:
- No caso de ser sócio proprietário da empresa: através da apresentação do contrato social ou outro documento legal, devidamente registrado no Órgão competente.
- No caso de empregado da empresa: através da apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social — CT PS, comprovando o vínculo empregatício do profissional Responsável Técnico com a empresa licitante.
- No caso de profissionais que detenham vínculo através de Contrato de Prestação de Serviços: através da apresentação do Instrumento Particular de Prestação de Serviços celebrado entre o profissional e a empresa licitante até a data da apresentação da documentação, juntamente com a Certidão de Registro da Pessoa Jurídica junto ao CREA, com prazo de vigência válido, no qual conste a inscrição do profissional citado no referido Instrumento Particular, como responsável técnico.
- Ou, ainda, apresentação de Declaração de Contratação Futura do profissional detentor do atestado apresentado .com devida inscrição futura na relação do(s) profissional(is) no registro da empresa no CREA, desde que acompanhada de anuência do mesmo como Responsável Técnico (conforme Acórdão 1806/2015-TCU-Plenário).
VISTORIA PRÉVIA, ATESTADO DE VISITA, DECLARAÇÃO DA LICITANTE E
CONSULTAS
  1. As empresas deverão vistoriar o local onde serão executados os serviços objetos desta Licitação para inteirarem-se das condições existentes.
  2. A visita deverá ser agendada pelo telefone (21) 3218-9651/21-970044874 ou por e:mail: mluiza@jfrj.jus.br, no horário de 11 às 17 hs, junto à CMNT, Subsecretaria de Infraestrutura - SIE, da Justiça Federal de 1 0 Grau — Seção Judiciária do Rio de Janeiro, situada na Avenida Almirante Barroso n o 78, 90 andar, Rio de Janeiro — RJ.
  3. Quando da visita, posteriormente será emitido, pela Contratante, o "ATESTADO DE VISITA"
  4. A visita prévia incluirá a análise minuciosa do local do serviço, bem como a instalação já existente e a verificação da compatibilidade com o Termo de Referência, com a Especificação Técnica e demais documentos integrantes do edital, e deverá ser realizada, preferencialmente, por engenheiro representante da empresa licitante.
  5. Compete, ainda, aos licitantes verificar as condições de acesso, infraestrutura local e demais informações relevantes.
  6. Após, a existência de qualquer dúvida ou questionamento, por parte da empresa interessada, incluindo divergências, omissões, erros, transgressões às normas técnicas, regulamentos, posturas ou leis em vigor, etc., deverá ser comunicada à Comissão Permanente de Licitação - Seção Judiciária do Rio de Janeiro, por escrito, antes da data fixada para apresentação das propostas.
  7. Os esclarecimentos e instruções serão prestados pela Contratante, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, sob a forma de circulares a todos os licitantes, mesmo que apenas um os tenha solicitado.
  8. O ato de apresentação da proposta, pelos licitantes, implicará a tácita admissão de que a documentação técnica e os esclarecimentos prestados foram julgados suficientes para que os serviços sejam executados nas condições estipuladas pelo Contrato e seus anexos, pois a Contratante não acolherá posteriores reivindicações fundadas na alegação de desconhecimento dos itens mencionados acima, bem como de outros aspectos inerentes à execução dos serviços.
2. DIREITO DE USO
Em observância ao que dispõe §20 do Art. 13, e o Art. 111 da Lei N O 8666/93 fica estabelecido que o ato de apresentação da proposta representará a concordância da Contratada em ceder, à Contratante, todos os direitos relativos ao trabalho, respeitadas as seguintes condições:
 A Contratante poderá fazer pleno uso dos projetos e demais documentos produzidos pela Contratada, integrantes do escopo da proposta, sendo-lhe facultado alterar tais projetos e documentos, sempre que julgar necessário;
1. DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS
  1. Em sua proposta a licitante deverá indicar, na planilha orçamentária, os preços unitário e total por item e subitem, fixos e irreajustáveis e, ainda, o valor global da proposta.
  2. A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para menos.
  3. Caberá à Contratada fornecer todos os materiais e mão de obra (incluindo encargos trabalhistas, previdenciários, etc.) deverão ser inclusos nos serviços necessários à elaboração dos projetos, os quais deverão estar incluídos nos preços unitários previstos na Planilha Licitatória, integrante da sua proposta. Eventuais dúvidas a esse respeito, também, deverão ser objeto de consultas na fase licitatória, não sendo admitidas, posteriormente, postulações da Contratada, que tenham por base interpretações diversas do disposto neste Termo de Referência e seus anexos.
  4. Todos os serviços/projetos deverão ser executados com material, pessoal e em locais próprios da Contratada.
  5. Os preços que a Licitante apresentar deverão incluir os valores correspondentes a lucros e despesas de administração indireta, e demais itens que a licitante entenda como necessários à execução dos serviços contratados, considerando a modalidade de contratação por Preço Global, devendo ser obedecida a formatação da planilha orçamentária fornecida pela Contratante.
  6. Compete à Contratada fazer minucioso estudo, verificação e comparação entre os desenhos fornecidos, o Termo de Referência e seus anexos, as especificações técnicas e demais componentes integrantes da documentação técnica fornecida pela Contratante para execução dos serviços. Apresentada a proposta na licitação, ficará pressuposta a concordância tácita de todos os documentos fornecidos, e condições estabelecidas, não cabendo qualquer alegação posterior sobre divergências entre os mesmos.
  7. Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções na documentação ora fornecidos não poderão constituir pretexto para a Contratada pretender incluir aditivos sob o pretexto de existência de "serviços extras" elou alterar os preços ofertados. Considerar-se-á, inapelavelmente, a Contratada como especializada nos serviços em questão e deverá ter computado, no valor global da sua proposta, qualquer item por acaso omitido neste termo de referência, mas implícito e necessário para a integral execução dos serviços.
  8. Os valores de consumo de energia elétrica e água/esgoto serão arcados pela Contratante
  9. Licitante deverá apresentar sua proposta conforme modelo — Anexo - Planilha Orçamentária em branco.
  10. Será fornecido à Licitante pela Contratante ( SIE- Subsecretaria de Infraestrutura-90 andar da Sede Administrativa da Justiça Federal- Av. Almirante Barroso,78- Centro- Rio de Janeiro-RJ ), os projetos de arquitetura existente do prédio e seu projeto de detecção existente para fins de elaboração das propostas. A Contratada deverá deles fazer uso, em caráter de suporte a seu trabalho. Tais documentos deverão ser ratificados, sem excluir que sejam feitas a eles complementações necessárias, constatadas nos levantamentos feitos pela Contratada para fins da correta elaboração do projeto e execução do sistema de detecção de incêndio complementar.
  11. Após assinatura do contrato ficará pressuposta a concordância tácita de todos aqueles documentos constantes do Termo de Referência e anexos, projetos, planilhas e especificações, não cabendo qualquer alegação posterior sobre divergências entre os mesmos.
CAPÍTULO 2 - DISPOSIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
CONTRATAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DA READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO DA SOBRELOJA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SJRJ- AV. ALMIRANTE BARROSO, 78- CENTRO- RIO DE JANEIRO-RJ.
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Subsecretaria de Infraestrutura — SIE
Coordenação de Manutenção- CMNT
Seção de Manutenção das Instalações Eletro-eletrônicas- SEMIN
CAPÍTULO 2 - DISPOSIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
1. PROCEDIMENTOS E DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS Após A ASSINATURA DO CONTRATO
  1. Na data de assinatura do Contrato a Contratada deverá, imediatamente, entrar em contato com a Subsecretaria de Infraestrutura - SIE, através do telefone 21 3218-9051/970044874 Maria Luiza ou por e:mail:mluiza@jfrj.jus.br, para agendamento da reunião inicial, registrada em ata, que deverá ser realizada, impreterivelmente, no 50 dia após a data da assinatura do Contrato, com a presença do responsável técnico da Contratada, e de representantes da Contratante, para definição, em conjunto, das diretrizes para a execução dos serviços e para esclarecimentos de eventuais dúvidas operacionais, haja vista que as dúvidas relacionadas com as questões técnicas já terão sido dirimidas na fase licitatória.
  2. No 100 dia após a data da assinatura do Contrato deverão ser apresentados, pela Contratada, sem exclusão dos demais documentos que se fizerem necessários:
1.2.1. Anotação de Responsabilidade Técnica relativa(s) ao profissional Responsável Técnico, que deverá ser encaminhada para assinatura pelo Representante Legal da Contratante com vistas à regularização dos serviços junto ao CREA (ver item 4, capítulo l);
  1. Relação de Pessoal: Deverá ser encaminhada, à Contratante, relação do pessoal que necessitará de acesso aos imóveis (Anexo 4) devidamente identificado através de seus documentos de identidade, devendo ser periodicamente atualizada pela Contratada, previamente, com solicitação de 48 horas úteis de antecedência, às alterações que se fizerem necessárias, com solicitação de 48 horas úteis;
  2. Composição dos custos unitários dos itens de planilha: Deverá ser apresentada a composição dos custos unitários detalhada, de cada item da planilha licitada, devendo ser apresentados os valores separadamente dos componentes dos custos unitários propostos pela licitante, discriminando em cada um deles materiais, equipamentos utilizados, mão de obra e BDI e seus respectivos índices, conforme modelo do Anexo 8.
DIRETRIZES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS- OBRIGAÇÕES DA
CONTRATADA
  1. A Contratada deverá tomar todas as providências necessárias a sua imediata mobilização, e início dos serviços, após assinatura do Contrato, de modo que fique claramente demonstrado, à Contratante, o seu empenho no rigoroso cumprimento das datas contratuais, especialmente de término dos serviços.
  2. É de inteira responsabilidade da Contratada garantir as condições para a guarda e armazenagem de materiais que serão utilizados durante a execução dos serviços, caso utilizados no interior do imóvel para fins de levantamentos, investigações, avaliações, testes, etc.
  3. Todo e qualquer serviço que esteja contemplado em, pelo menos, um dos documentos contratuais, tais como: Termo de Referência e seus anexos, Especificação, Projetos ou Planilha Orçamentária, terá que ser executado, pela Contratada, dentro do preço global proposto e contratado, observado o disposto no item 2.3, do Cap. I desta Especificação.
  4. Caberá à Contratada, executar, com perfeição, todos os serviços descritos, indicados ou mencionados neste Termo de Referência e nos documentos que compõem o Edital, fornecendo todos os elementos para o projeto contratado, sendo responsável pela existência de todo e qualquer erro, irregularidade, incompatibilização de projetos, ou falta de documentos solicitados, mesmo após o recebimento do serviço, obrigando-se a repará-lo de imediato.
  5. A necessidade de trabalhos em horários noturnos, feriados ou finais de semana não implicará ônus adicionais para a Contratante, devendo ser utilizado sempre que houver descumprimento do cronograma, pela Contratada, objetivando o rigoroso cumprimento do prazo contratual, ou quando o tipo de serviço o exigir, por motivo de segurança, restrição a horário e dia de execução, segundo determinação de Órgãos públicos ou necessidade operacional da Contratante.
  6. A expressão "de primeira qualidade" tem, na presente Especificação, o sentido que lhe é dado usualmente no comércio, indicando, quando existirem diferentes gradações de qualidade de um mesmo produto, a gradação de qualidade superior (1 a , extra, super, "fine", etc.).
  7. Sempre que necessário e solicitado pela Contratante, a Contratada emitirá documentos técnicos com orientações específicas para solução de problemas identificados durante a execução dos itens que compõem o projeto.
  8. A Contratada deverá manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
  9. Deverão ser previstos, às expensas da Contratada, Equipamentos de Proteção Individual/Coletivo (EPI/EPC), cuja utilização, durante todos os serviços a serem executados, será obrigatória por toda(s) a(s) pessoa(s) envolvidas com os trabalhos, respeitando à legislação vigente.
  10. As condições estruturais e arquitetônicas existentes dos prédios licitados deverão ser mantidas, sendo vedado à Contratada produzir intervenções de tais ordens em seus projetos de instalações de combate a incêndio.
2. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART
  1. A Contratada deverá apresentar à Contratante, no prazo estabelecido no item "1" deste capítulo, a Anotação de Responsabilidade Técnica relativa ao responsável técnico pelos serviços contratados, devidamente preenchida para permitir a assinatura da mesma pelo representante legal da Contratante, devendo estar acompanhada pelo respectivo boleto de pagamento devidamente quitado.
  2. A ART deverá ser imediatamente cadastrada, pela Contratada, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura —CREA— com vistas à regularização dos serviços, devendo atender às demais exigências porventura firmadas.
  3. A Contratada deverá indicar o Responsável Técnico, conforme modelo no Anexo 3.
3. ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS
  1. A elaboração dos projetos deverá ser integralmente acompanhada pelo profissional Responsável Técnico, responsabilizando-se pelos serviços contratados.
  2. Faculta-se à Contratante a possibilidade de ordenar a substituição do profissional Responsável Técnico ou de qualquer outro funcionário da Contratada, sempre que julgar que tal providência sirva aos interesses da correta execução do contrato, devendo a Contratada atender prontamente num prazo máximo de 05(cinco), dias úteis, a partir da solicitação da Contratante.
3., A Contratada deverá mobilizar, para reuniões periódicas, registradas em ata, o(s) profissional Responsável Técnico pelos projetos, podendo a Contratante convocá-lo, sempre que julgar necessário para o bom andamento dos trabalhos, devendo ser prontamente atendido pela Contratada.
  1. A Contratada deverá gerenciar todos os serviços contratados com a SJRJ, administrando todas as interfaces entre seus diversos componentes e etapas. Caberá ao Coordenador de Projetos da Contratada garantir a prefeita compatibilização entre os diversos projetos existentes para que não ocorram sobreposições, interseções ou ocupações de espaço cuja execução seja inviável ou tecnicamente contra indicada.
  2. A Contratada deverá dimensionar seu pessoal capacitado para a execução dos serviços contratados, devendo utilizar o quantitativo compatível com o porte da obra e prazos a cumprir.
  3. O profissional indicado como responsável técnico pelos projetos poderá ser substituído, no decorrer do contrato, por outro de igual qualificação devendo, para isto, ser apresentada a mesma documentação técnica exigida no momento da licitação, consoante item 4, do Cap. l. A documentação deverá ser previamente submetida à análise da Contratante.
1. ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
  1. A execução dos serviços será acompanhada pela Fiscalização da Contratante, para tanto instituída, devendo, sem exclusão das demais atribuições cabíveis:
    1. Promover a avaliação das etapas executadas, observando os respectivos prazos de execução;
    2. Fiscalizar os serviços contratados e zelar pelo rigoroso cumprimento dos termos contratuais;
    3. Atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos contratados, para efeito de pagamento.
  2. A Contratante designará como fiscais prepostos seus, com autoridade para exercer, em nome da Justiça Federal de 1 0 Grau — Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, toda e qualquer ação para o fiel cumprimento do Contrato.
  3. As exigências da Fiscalização basear-se-ão no Termo de Referência, nos termos contratuais, nas regras básicas da boa técnica e nas normas técnicas.
  4. A Contratada se comprometerá a fornecer à Fiscalização, no cumprimento de suas funções, todas as informações necessárias.
  5. A Contratada deverá facilitar todas as ações inerentes à Fiscalização, se verificada alguma irregularidade, a Contratante poderá solicitar a suspensão dos serviços, caso julgue necessário, sem que haja prejuízo nos prazos contratados.
  6. A Contratada deverá prestar, aos representantes da Contratante, sempre que por eles solicitado, todas as informações necessárias ao exercício de suas funções de fiscalização.
2. RESPONSABILIDADE E GARANTIA
  1. A Contratada garantirá que todos os serviços serão executados com eficiência e sob a melhor técnica de engenharia, e de acordo com todos os documentos contratuais.
  2. Será responsabilidade da Contratada, qualquer dano causado a bens móveis/imóveis, da Contratante ou de terceiros, durante a execução dos serviços contratados.
  3. Todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais serão impugnados pela Contratante, cabendo à Contratada refazê-los no prazo solicitado, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências, sem que haja prejuízo dos prazos contratados.
  4. A Contratada, a época da execução dos Projetos por ela elaborados, ficará obrigada a dirimir quaisquer dúvidas, inclusive in loco e caso necessário seja, elaborar as modificações que se façam necessárias por eventuais incongruências/ divergências de projeto.
3. NORMAS E DOCUMENTOS APLICÁVEIS
  1. Deverão ser obedecidas as normas do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro ( Notas Técnicas), da Associação Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, etc., sendo admitida a observância de normas estrangeiras quando expressamente disposto nestas Especificações, ou quando existirem somente normas estrangeiras.
4. PRAZO DE EXECUÇÃO
  1. O prazo de execução dos serviços é de 2 meses e, assim como todos os prazos de execução intermediários, deverá contar a partir do 1 0 dia útil após a data de assinatura do Contrato, devendo ser rigorosamente cumprido pela Contratada, da seguinte forma:
    1. Elaboração do Projeto Executivo da readequação do sistema de detecção do pavimento da Sobreloja com o memorial descritivo, incluindo revisão e compatibilização final dos projetos- 20
(vinte) dias a contar da assinatura do contrato;
    1. Aprovação do Projeto Executivo readequado e Memorial Descritivo junto ao Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, com a obtenção do Laudo de Exigências referente à alteração — 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato.
    2. Execução da obra de readequação do pavimento da Sobreloja com o aprovo do CBMERJ50 ( cinquenta ) dias a contar da assinatura do contrato.
    3. Obtenção do CA. do serviço executado junto ao CBMERJ- 60( sessenta ) dias a contar da assinatura do contrato.
    4. Os prazos estabelecidos são considerados como marcos contratuais e seus descumprimentos ensejarão a análise quanto à aplicação de penalidades.
Observações: Os prazos previstos de cada etapa descrita incluem a análise da fiscalização da SJRJ e a apresentação da versão revisada. A análise, pela fiscalização, de cada etapa de projeto será realizada em até 2(dois) dias úteis a partir da apresentação do material e a Contratada deverá realizar as alterações solicitadas, apresentando a versão revisada em até 02(dois) dias úteis a partir da comunicação feita a empresa pela fiscalização para corrigir o projeto apresentado.
PRAZO DE GARANTIA
Respeitadas as garantias previstas pelo Código Civil Brasileiro, o prazo de garantia dos serviços executados pela Contratada será de 05 (cinco) anos, a contar do Recebimento Definitivo da entrega dos projetos.
1. MEDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO
  1. O pagamento será realizado em até 02 (duas) parcelas, após a entrega de cada uma das etapas abaixo relacionadas, integralmente cumpridas e revisadas, sem ressalvas, conforme os prazos e percentuais e serem calculados sobre o valor de cada subitem da planilha orçamentária:
  2. Critérios de Medição — A medição dos serviços será efetuada conforme os percentuais definidos para cada subitem abaixo, contra a apresentação de cada integralmente concluída:
    1. Projeto Executivo e memorial descritivo revisado e aprovação de todo material no CBMERJ, gerando o Laudo de Exigências fazendo alusão a este pavimento: 40% (quarenta por cento), em 30(trinta) dias após 0 1 0 dia contado a partir da data de assinatura do contrato;
    2. Execução pela empresa do projeto aprovado pelo CBMERJ e obtenção do C.A: 60% (sessenta por cento), em 60(sessenta) dias após 0 1 0 dia contado a partir da data de assinatura do contrato;
  3. Os pagamentos das 02(duas) parcelas obedecerão aos percentuais previstos em epígrafe, sendo cada subitem de planilha, de 1.1 a 2.2.13, da seguinte forma: 40% do valor após a apresentação do Projeto Executivo com memorial descritivo revisado e aprovados no
CBMERJ, gerando Laudo de Exigências; 60% do valor, na execução da obra no pavimento da Sobreloja e obtenção do Certificado de Aprovação ( C.A. ) pelo CBMERJ•
  1. O pagamento relativo aos serviços efetivamente concluídos e medidos será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da ocorrência, concomitante, dos seguintes eventos:
    1. Apresentação da nota fiscal correspondente aos serviços executados e do seu devido atesto pela Contratante;
    2. O cumprimento, pela Contratada, da comprovação de todas as exigências legais aplicáveis, em especial as de caráter trabalhista, fiscal e previdenciário.
  2. O pagamento relativo à última parcela somente será realizado após a concessão do Termo de Recebimento Definitivo, obedecendo o estabelecido no item "13— RECEBIMENTOS".
2. INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO ( IMR )
O IMR é, conforme Instrução Normativa no 05 de 2017, o "mecanismo que define, em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de pagamento" para os serviços prestados.
A Fiscalização Técnica medirá a eficiência da execução contratual em função de indicadores referenciais descritos a seguir como atividades críticas do contrato, que são critérios objetivos e mensuráveis estabelecidos com a finalidade de aferir e avaliar diversos fatores relacionados com os serviços contratados, quais sejam: qualidade, desempenho e disponibilidade de uso.
Para mensurar esses fatores serão utilizados indicadores relacionados com a natureza e características dos itens contratados, para os quais foi estabelecida meta quantificável a ser cumprida pela CONTRATADA. Esses indicadores são expressos em unidades de medida exata e claramente mensuráveis visando o Cumprimento de Metas Técnicas Contratuais.
A aferição e avaliação dos indicadores serão feitas a cada medição/faturamento, devendo a Contratada apresentá-lo dentro do Relatório de Medição. Devem constar dentro deste relatório o indicador e meta de níveis de serviço alcançado. O conteúdo detalhado e a forma da apresentação serão definidos pelas partes.
  1. Indicador e Parâmetros de Cálculo do IMR
O indicador, metas, faixas de adequação e percentuais de glosa aplicáveis são estabelecidos na Tabela de Cálculo do IMR a seguir, que define os percentuais esperados, em função de meta pré-estabelecida, e os percentuais de desconto no valor mensal do contrato a ser pago a CONTRATADA, no caso destes índices não serem alcançados.
Foram considerados críticos e alinhados diretamente com o objetivo do contrato os seguintes indicadores e metas mensais:
ITEM	INDICADOR DE / NíVEL DE SERVI O	UNIDADE DE MEDIDA	META
1	Pontualidade na entrega do Projeto Executivo e Memorial Descritivo aprovados pelo / CBMERJ e gerado Laudo de Exi ências	Dia útil	Até 0 300 dia útil do mês de assinatura do contrato
2	Pontualidade na execução da obra e aprovação da mesma no CBMERJ, gerando o Certificado de A rova ão C.A.	Dia útil	Até 0 600 dia útil da assinatura do contrato

Notas
• O Aprovo junto ao CBMERJ pode incorrer em postergar o prazo, por ser um órgão alheio ao nosso. Neste caso a SJRJ postergará o prazo para a obtenção dos Laudos de Exigências e Certificado de Aprovação ( C. A. ).
11.1.2. Metodologia de Cálculo do IMR
O IMR — Instrumento de Medição de Resultados será calculado a partir da tabela a seguir: É desejado que a Contratada atinja a faixa de adequação "A" para todas as medições mensais consideradas, caracterizando o atingimento da meta preestabelecida e, consequentemente, não ensejando qualquer desconto.
O IMR será calculado em função do percentual de atendimento às metas, conforme tabela do item a seguir.
Caso não seja atingido o nível de execução esperado para o escopo de fornecimento, a empresa CONTRATADA terá desconto no valor a ser pago mensalmente pela CONTRATANTE.
Tabela de Cálculo do IMR - Instrumento de Medição de Resultados
Item	Indicador (l)	Unidade de Medida	Meta para cada medição	Faixas de / Adequação do / Indicador (l)		Valor do IMR	Itens de referência neste documento
1	Pontualidade na entrega do Projeto / Executivo e / Memorial / Descritivo e / Aprovação no CBMERJ, gerando o Laudo de Exigências	Dias úteis de Atraso em relação ao prazo estabelecido	O (zero) dias de atraso	A	Sem atraso	100 0/0	Item 10.2.1
				B	Acima de 1 até 5 dias	98 0/0
				c	Acima de 5 até 10 dias	95 0/0
				D	Acima de IO dias atraso	90 0/0
2	Pontualidade na execução da obra de incêndio na / Sobreloja da / Unidade da SJRJ na Almirante Barroso e obtenção do C.A.	Dias úteis de Atraso em relação ao prazo estabelecido	O (zero) dias de atraso	A	Sem atraso	100 0/0	Item 10.2.2
				B	Acima de 1 até 5 dias	98 0/0
				c	Acima de 5 até 10 dias	95 0/0
				D	Acima de 10 dias atraso	90 0/0

NOTAS:
      1. Qualquer ônus por parte da Contratante ou alheia à sua vontade que venha a ensejar nos prazos, o IMR não incidirá se assim a fiscalização da SJRJ e o administrativo julgar procedente.
      2. Os IMRs são cumulativos e poderão se somar as penalidades previstas em edital.
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Poderão ser aplicadas, à Contratada, as sanções administrativas previstas nos arts. 86 e 87, incisos I a IV, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993; e no art. 70 da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, observado o devido processo legal.
A regulamentação das sanções é dada pela Portaria N O JFRJ-PGD-2020/00039 da Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
Para efeito de aplicação das penalidades serão adotadas as pontuações listadas na Tabela 1 abaixo, em caso e de acordo com as irregularidades praticadas pela Contratada.
Tabela 1- PONTUAÇÃO CONFORME TIPO DE INFRAÇÄO
ITEM	DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO	PONTUAÇÃO	INCIDÊNCIA
1	Descumprir o prazo de entrega estabelecido no item 1 ou 2 da TABELA IMR / Atraso de l(um) a 5(cinco) dias	1	Por ocorrência, sobre o valor da parcela inadimplida
2	Descumprir o prazo de entrega estabelecido no item 1 ou 2 da TABELA IMR / Atraso de 6(seis) a 15(quinze) dias	3	Por ocorrência, sobre o valor da parcela inadimplida
3	Descumprir o prazo de entrega estabelecido no item 1 ou 2 da TABELA IMR. / Atraso de 16(dezesseis) a 30(trinta) dias	5	Por ocorrência, sobre o valor da parcela inadimplida
4	Descumprir o prazo de entrega estabelecido no item 1 ou 2 da TABELA IMR. / Atraso acima de 30(trinta) dias	10	Por ocorrência, sobre o valor da parcela inadimplida

1. RECEBIMENTOS
  1. RECEBIMENTO PROVISÓRIO
Lavrar-se-á o Termo de Recebimento Provisório em até 3 (três) dias úteis, contados a partir da solicitação, por escrito, da Contratada e apresentação da Nota Fiscal, para contratações com valor inferior ao estabelecido no art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, e em até 05 (cinco) dias para contratações com valor superior ao acima determinado.
Tal documento será emitido em 02 (duas) vias de igual teor, assinadas pelo Representante Legal da Contratada, e pela Fiscalização da Contratante, que fará as vistorias, observações e conferências necessárias à concessão do recebimento.
  1. RECEBIMENTO DEFINITIVO
Lavrar-se-á o Termo de Recebimento Definitivo no prazo de até 02 (dois) dias úteis, para contratação com valor inferior ao estabelecido no art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, e, em até 30 (trinta) dias para valor superior, após o recebimento provisório, salvo motivo justificado, e após verificado e comprovado o adimplemento de todas as obrigações contratuais.
Os recebimentos provisório e definitivo não excluem a responsabilidade da CONTRATADA, conforme disposto no parágrafo 20 do art. 73 da Lei no 8.666/93.
Rio de Janeiro, 28 de setembro de 2021.
Moisés Pitangui Maia
Analista Judiciário Elétrica/Segurança do Trabalho-SEMIN
Joseniro Gomes Campos
Analista Judiciário- Engenheiro Eletricista- SEFIS
Paulo José Monteiro da Cunha Analista Judiciário Eletrônica-SEMIN
Maria Luiza Alves de Aquino
Coordenadora da CMNT
Cláudia Mesquita Resende Rangel
Diretor da Subsecretaria de Infraestrutura — SIE
ANEXO 1 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PROJETO
CONTRATAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DA READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO DA SOBRELOJA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SJRJ- AV. ALMIRANTE BARROSO, 78- CENTRO- RIO DE JANEIRO-RJ.
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Subsecretaria de Infraestrutura — SIE
Coordenação de Manutenção- CMNT
Seção de Manutenção das Instalações Eletro-eletrônicas- SEMIN
ANEXO 1- ETAPAS DE PROJETOS
1.1 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
A Contratada deverá cumprir, na elaboração dos projetos executivos para a adequação do pavimento da Sobreloja do imóvel da SJRJ na Av. Almirante Barroso, às instalações do sistema de detecção de incêndio e executar a obra de readequação do pavimento com objetivo de o acrescido complementar o existente no que diz respeito a este pavimento.
A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e aprovação, pela Contratante, dos trabalhos relativos à etapa anterior para cada edificação da SJRJ, separadamente.
A critério da Contratante, os projetos poderão sofrer modificações com alterações em desenhos e, sem que isso possa implicar:
  - Acréscimos de preços unitários dos serviços especificados e constantes da planilha licitatória;
  - Alteração dos prazos de entrega de etapas dos projetos, salvo quando houver concordância expressa da Contratante, sustentada por justificativa escrita e fundamentada pela Contratada.
Caso na elaboração de determinada etapa houver alterações de parâmetros já definidos em etapa(s) anterior(es), ou seja verificada a necessidade de correções, adequações ou complementações, caberá, à Contratada, revisar os documentos (plantas, especificações, planilhas, memoriais, etc), que necessitem de adequação e reapresentá-los juntamente à etapa em elaboração, obedecendo o prazo definido neste Termo de Referência para a etapa em andamento.
1.2. LEVANTAMENTOS
Esta etapa consiste na investigação e registro do conjunto de informações que irá caracterizar o objeto, e nortear a elaboração das etapas de projetos, tais como:
    - Ratificação e identificação do projeto existente, com base nas informações fornecidas pela Contratante, como fonte de consulta para Contratada. Levantamento métrico das instalações físicas
    - Definição das exigências legais — Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro e Normas/ Legislação pertinentes.
    - Ocupação do imóvel, atual e inclusive durante a obra, quando permanecerá em funcionamento.
A Contratada deverá promover as verificações, inspeções, medições e levantamentos físicos no imóvel com vistas à atualização das informações necessárias para a elaboração dos projetos, com base nas plantas fornecidas pela Contratante. Todos os levantamentos necessários à elaboração dos projetos estarão a cargo da Contratada. Inclusive a identificação das instalações deste sistema de incêndio de detecção existente para as quais deverão ser avaliadas as suas condições de uso e seu enquadramento às normas vigentes.
Deverão ser pesquisados todos os elementos que possam ter influência no desenvolvimento dos trabalhos, de modo a subsidiá-los, inclusive contatos com usuários indicados pela Contratante, e com o acompanhamento da fiscalização, para levantamento de dados ou para dirimir dúvidas para elaboração dos projetos.
Caberá à Contratada, a conferência de todas as medidas existentes, dos vãos, níveis, posicionamento das alvenarias e divisórias, instalações e etc., de modo a subsidiá-la na atualização das plantas existentes e nas soluções e propostas para as instalações de incêndio.
1.3. INTRODUÇÃO À ELABORAÇÃO DOS PROJETOS
A Contratada deverá obrigatoriamente contemplar o projeto sob condições mínimas de atendimento:
1. Projeto de Detecção e Alarme
A Contratada ficará obrigada, ainda que já existentes os dispositivos supracitados nos imóveis desta Seção Judiciária licitados, verificar sua necessidade de adequação às normas vigentes, as suas condições físicas de uso ( estado das tubulações e componentes, ausência de peças, verificação do funcionamento dos sistemas já projetados, etc... ) para elaboração de um novo projeto, caso necessário.
1.4. PROJETOS EXECUTIVOS
A Contratada deverá elaborar os projetos executivos do sistema de Detecção e Alarme de incêndio do pavimento da Sobreloja da Unidade da SJRJ na Av. Almirante Barroso, consoante definição do escopo do objeto constante deste Termo de Referência.
Os projetos executivos deverão apresentar, de forma clara, todos os elementos necessários e suficientes à realização da obra, com maior número de detalhes possível de toda a etapa da obra.
O projeto executivo de prevenção e combate a incêndio e pânico deverá apresentar:
  - Planta do pavimento da Sobreloja, em escala 1:50, com as complementações do projeto básico;
  - Indicação dos detalhes de todos os dispositivos, suportes e acessórios;
  - Lista detalhada de equipamentos e materiais da instalação e respectivas garantias; detalhes de todos os furos e de todas as peças a serem embutidos ou fixados nas estruturas de concreto ou metálicas para passagem e suporte na instalação;
  - memorial técnico descritivo e explicativo.
O Projeto de Detecção, acionadores manuais e o Alarme de Incêndio, deverão conter especificando e detalhando, em sua totalidade, os equipamentos e sistemas de prevenção, contemplando os seguintes itens, no mínimo:
      - Detecção, acionadores manuais e alarme de incêndio;
      - Todos os equipamentos e instalações, deverão ser representados em plantas, sendo apresentados os respectivos memoriais descritivos, cadernos de especificações, encargos e planilhas de quantitativos.
      - Detalhes de execução ou instalação dos sistema de detecção e alarme com o posicionamento dos dispositivos de alarme, indicação dos tipos de detectores para os diferentes locais, representatividade desses detectores e avisadores de alarme nos laços e circuitos da central.
      - Memória de cálculo desse acréscimo no sistema utilizado.
      - Memorial descritivo do projeto, caderno de especificações e relação completa de materiais a serem utilizados;
      - Legendas completas, com as informações de especificações de todos os elementos e materiais utilizados no sistema, incluindo seus quantitativos por pranchas;
Ao final desta etapa, a Contratada deverá fornecer, à Contratante, no mínimo:
      - 01 (um) conjunto completo de todas as plantas impressas (baixas, cortes, elevações, etc). 01 (um) conjunto completo, contendo toda a documentação acima, em meio digital ( versão Autocad 2000 ).
Os projetos para legalização junto ao Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro deverão ser apresentados, conforme descrito abaixo:
      1. As plantas deverão ter dimensões mínimas de 395 mm x 297mm e máximas de
1320mm x 891mm e serão dobradas de modo a ficar reduzidas ao tamanho de 185mm x 297mm no formato A4 da NB-8 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).
      1. As escalas mínimas serão de:
        1. 1: 2000 para plantas gerais esquemáticas de localização
        2. 1 :500 para plantas de situação
        3. 1:50 ou 1:100 para plantas baixas, fachadas e cortes
        4. 1 :25 para os detalhes
        5. ART junto ao CREA com detalhamento descritivo das atribuições técnicas por profissional, segundo exigências do Corpo de Bombeiros e CREA.
1.5. APROVAÇÃO DO PROJETO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
A Contratada deverá obter a aprovação DO PROJETO EXECUTIVO junto ao Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro de modo a permitir as autorizações necessárias para execução dos serviços no local ( pavimento ) readequado no imóvel da Sede Administrativa da Justiça Federal.
A Contratada deverá apresentar ao Corpo de Bombeiros requerimento solicitando o acréscimo de pontos de dispositivos de Detecção e Alarme, anexando jogo completo de plantas de arquitetura( situação, fachada, corte e planta baixa) assinado pelos responsáveis técnicos e do projeto de Detecção e Alarme do imóvel aprovado no CBMERJ, de conformidade com o padrão descrito no Anexo 1, item 1.4 - PROJETOS EXECUTIVOS.
A Contratada deverá encaminhar, à Contratante, cópias dos protocolos/documentação que demonstre as providências para legalização do projeto, mantendo a Contratante regularmente informada acerca do andamento do respectivo processo.
Caberá, à Contratada, a apresentação de todo o projeto e acompanhamento do respectivo processo no Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, com poderes legais estabelecidos para apreciação e enquadramento dos mesmos na legislação vigente, até a sua aprovação.
Está compreendida, nas obrigações supracitadas, a preparação de toda a documentação necessária à tramitação dos processos no Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, tais como: memorial descritivo, desenhos/plantas, projetos, memórias de cálculo e etc., até que atendam ou se adequem aos padrões da legislação local e às exigências porventura firmadas.
Todas as exigências, que venham a ser requisitadas aos projetos (aprovação/legalização), por infringirem, de alguma forma, a legislação específica e que possam acarretar modificações conceituais nos mesmos deverão ser comunicadas à Contratante, acompanhadas de documentação do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro que os deu origem, bem como das alterações propostas pela Contratada para atender às exigências, submetendo-as à aprovação da Contratante, em tempo hábil.
Uma vez aprovadas pela Contratante, as exigências deverão ser prontamente atendidas pela Contratada, perante Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro responsável pela legalização pretendida, sob suas expensas.
A Contratada será responsável pelas despesas decorrentes de tal legalização /licenciamento, bem como por todos os emolumentos prescritos por lei, despachantes, impostos diversos e etc., que digam respeito ao projeto contratado. Serão também de responsabilidade da Contratada as eventuais multas, impostas pelas autoridades, decorrentes de infrações legais ou conduta irregular.
Após sua aprovação, o Projeto Legal aprovado deverá ser entregue à Contratante, com as devidas autenticações do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro que o aprovou .
NOTA: Todos os procedimentos acima descritos que, pela natureza do serviço, sejam legalmente dispensados, isentando com isso, a Contratada do seu cumprimento, deverão ser justificados, por escrito.
1.6. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO DE PROJETOS 1 DOCUMENTOS TÉCNICOS
O projeto e demais documentos técnicos produzidos pela Contratada deverão ser submetidos à avaliação da Contratante, que será realizada em conformidade com as condições contratuais, com a legislação pertinente, com as normas técnicas e com os documentos técnicos/ projetos existentes.
O projeto elou documentos técnicos que forem rejeitados parcial ou totalmente deverão ser revisados ou alterados pela Contratada com a atuação dos respectivos responsáveis técnicos, e submetidos à nova avaliação.
Logo imediatamente à assinatura do Contrato, a Contratada deverá tomar conhecimento dos modelos de apresentação/formatação das especificações, relatórios, plantas, desenhos, etc, segundo o padrão usualmente utilizado pela área técnica da SJRJ.
Não serão aceitos documentos que estejam fora das normas de padronização da Contratante, devendo a Contratada adequá-los sempre que solicitado.
Todo o projeto, bem como seus elementos integrantes, para fins de validade, cumprimento de prazo, bem como para efeitos de pagamento, devem ser devidamente assinados pelo respectivo responsável técnico, e acompanhados da indicação de sua inscrição no CREA, devendo os profissionais manter sua regularidade junto ao Órgão fiscalizador e ao Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro.
ANEXO 2 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES
DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
CONTRATAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DA READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO DA SOBRELOJA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SJRJ- AV. ALMIRANTE BARROSO, 78- CENTRO- RIO DE JANEIRO-RJ.
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Subsecretaria de Infraestrutura — SIE
Coordenação de Manutenção- CMNT
Seção de Manutenção das Instalações Eletro-eletrônicas- SEMIN
ANEXO 2 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
INTRODUÇÃO
Este documento visa estabelecer os requisitos para contratação de projeto executivo e fornecer as informações necessárias para execução da readequação do sistema de detecção e alarme de incêndio da Sede Administrativa da Justiça Federal na Avenida Almirante Barroso, o qual deverá atender às premissas a seguir listadas.
DEFINIÇÕES GERAIS
O sistema de Detecção e Alarme de Incêndio existente é baseada na tecnologia Analógico Endereçável.
A topologia do cabeamento é do tipo Classe A, isto é, existe uma fiação de retorno à central, de forma que uma eventual interrupção em qualquer ponto deste circuito não implique na paralisação parcial ou total do seu funcionamento.
As adequações a serem executadas deverão atender às exigências e recomendações das normas abaixo:
-NBR 17240 — Sistemas de detecção e alarme de incêndio — projeto, instalação, comissionamento e manutenção de sistemas de detecção e alarme de incêndio — Requisitos;
      - NBR 11836 Detectores automáticos de fumaça para proteção contra incêndio Especificação;
-NBR 13848 - Acionador manual para utilização em sistemas de detecção e alarme de incêndio;
      - NBR 5410	Instalações elétricas de baixa tensão — Procedimento;
      - NBR 6146	Invólucros de equipamentos elétricos — Proteção — Especificação;
      - NBR 7195	Cor na segurança do trabalho — Procedimento;
      - IEC 335	"Safety of household and similar electrical appliances";
Bem como todas as suas posteriores alterações. Também os materiais e os componentes fornecidos pela Contratada deverão, naquilo em que for pertinente, atender a estas normas.
Na execução dos serviços dever-se-á cuidar, principalmente, de que as instalações de energia elétrica ou de outros sistemas não sejam dispostas junto às instalações do sistema de detecção e alarme de incêndio, a fim de evitar interferências, mesmo levando em consideração que o projeto preveja o uso de cabos blindados.
Após a adequação deverão ser feitos os seguintes testes de aceitação no sistema de detecção e alarme de incêndios, às expensas da Contratada:
      - Teste dos circuitos elétricos conforme NBR 5410;
      - Testes da Central e dos dispositivos de campo conforme NBR 17240.
A localização das instalações e equipamentos no forro (detectores) deverá estar compatibilizada com a instalação de luminárias, devendo estas serem a referência das instalações.
1. SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES
  1. Placa de obra
A Contratada deverá, precedendo ao início dos serviços, fornecer e instalar em local visível, onde forem realizados os serviços 01 (uma) placa de obra/serviços, na dimensão de 2,00 x 1 ,20m, de acordo com modelo fornecido pela Contratante atendendo às exigências do CREA-RJ, da Prefeitura Municipal e do Manual de Identidade Visual da Justiça Federal.
  1. Mobilização
A mobilização da obra é constituída pela preparação da infraestrutura operacional da obra, devendo compreender: transporte, carga e descarga de materiais para a execução da obra.
Todo o pessoal, materiais e equipamentos necessários para os serviços de mobilização da obra serão de responsabilidade da Contratada, bem como garantir as perfeitas condições de armazenagem dos equipamentos, ferramentas e materiais necessários à execução dos serviços. A Carga e descarga de material deverão ser feitas fora do horário de expediente.
  1. Isolamento da área dos serviços
A Contratada deverá isolar as áreas dos serviços com fitas zebradas amarela e preta, devidamente fixadas em baldes ou cones plásticos, promovendo a segurança das obras e dos transeuntes, entre o início dos serviços e seu término.
  1. Desmobilização
A Contratada deverá tomar todas as providências necessárias à sua desmobilização, ao final dos serviços, respeitando as datas de execução definidas no Contrato e nesta Especificação. A desmobilização da obra é constituída pela retirada da infraestrutura operacional da obra, compreendendo, no mínimo:
    1. Transporte, carga e descarga de materiais para a desmontagem do canteiro de obra. Desmontagem de equipamentos fixos de obra.
    2. Todo o pessoal, materiais e equipamentos necessários para os serviços de desmobilização da obra serão de responsabilidade da Contratada.
2. ESPECIFICAÇÕES E DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS PARA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS
      - A Central de Alarme deverá ser reprogramada para que o sistema continue com todas as funcionalidades anteriores, ou seja, permitirá a perfeita identificação de cada detector (endereçamento), tanto em salas como em partes comuns, permitindo determinar, a partir da Central de Alarme, precisamente o foco de um princípio de incêndio, reduzindo-se o tempo em combatê-lo.
 Os detectores adicionados deverão ser compatíveis com a Central de Alarme de Incêndio da Hochiki Modelo 4127 Firenet.
      - Os detectores adicionados deverão ser do tipo óptico de fumaça, à exceção dos dispostos em locais nos quais a presença de fumaça não indique incêndio, como copas e banheiros, que deverão ser do tipo termovelocimétricos.
      - Os acionadores a serem adicionados devem ser compatíveis com a Central de Detecção de Alarme de Incêndio da Hochiki Modelo 4127 Firenet.
      - Os dispositivos endereçáveis a serem adicionados devem fornecer ao sistema informação precisa sobre o local do alarme ou da eventual falha de algum elemento, possibilitando a identificação do tipo deste elemento em alarme.
      - Todos os dispositivos ligados aos laços deverão ser supervisionados com comunicação tipo duplex, ou seja, o painel se comunica com os dispositivos e estes reportam seu "estado" ao Painel.
  1. ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL
Fornecimento e instalação de acionador manual, com as seguintes características:
        - Fabricado em caixa de PVC auto-extinguível, sem pontas vivas, na cor vermelha ou em metal;
        - Deverá ser do tipo quebra vidro/aperta o botão de acionamento;
        - Possibilidade do rearme somente através de chave;
        - Para uso interno em ambientes não corrosivos;
        - Possuir classe de proteção IP 44;
        - Compatibilidade elétrica e lógica com o circuito de detecção;
        - Endereçável;
        - Uso de protocolo digital de comunicação imune a ruídos;
        - Ser instalada em caixa de acrílico, para proteger o módulo de acionamento e acondicionar a chave de rearme do sistema.
Referência: Ezalpha, Hochiki/ Proline , Notfier Autronica, Siemens ou similar.
  1. DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL COM BASE
Fornecimento e instalação óptico detector de fumaça endereçável com base conforme a planta com as seguintes características:
        - Compatível com a Central de Alarme de Incêndio da Hochiki Modelo 4127 Firenet. Detector de fumaça do tipo óptico endereçável;
        - Classe de proteção IP 44;
        - Deverá possuir um LED sinalizando com uma luz na cor vermelha quando em ALARME;
        - Deverá ter sua carcaça fabricada em ABS auto-extinguível•
        - Deverá ser instalado sobre base fabricada em "nylon" auto-extinguível para altas temperaturas, com trava mecânica ou parafusos de fixação;
        - Deverá ter compensação automática por deterioração do sensor;
        - Deverá usar protocolo digital de comunicação imune a ruídos;
        - Deverá ter compatibilidade elétrica e lógica com o circuito de detecção. Referência: Ezalpha, Apollo Discovery, Hochiki/ Proline ou similar.
  1. DETECTOR DE TEMPERATURA ENDEREÇAVEL COM BASE
Fornecimento e instalação de detector de temperatura endereçável com base conforme planta nova, com as seguintes características:
        - Compatível com a Central de Alarme de Incêndio da Hochiki Modelo 4127 Firenet.
        - Detector do tipo termovelocimétrico;
        - Classe de proteção IP 44;
        - Para ambientes de temperatura entre —IO a +50 0C pelo menos;
        - Deverá ser ajustado para atuação em 560 C ± 3 0 C ou elevação de temperatura de 5, 10 ou 150 C/min;
        - Deverá ter sua carcaça fabricada em "nylon" auto-extinguível;
        - Deverá ser instalado sobre base fabricada em "nylon" auto-extinguível para altas temperaturas, com trava mecânica ou parafusos de fixação; Deverá ter compensação automática por deterioração do sensor;
        - Deverá usar protocolo digital de comunicação imune a ruídos;
        - Deverá ter compatibilidade elétrica e lógica com o circuito de detecção.
        - Referência: Ezalpha, Apollo Discovery, Hochiki/ Proline ou similar.
  1. CABO DE INSTRUMENTAÇÃO TRANÇADO AF CONTROL DE BLINDADO COM DRENO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Fornecimento e instalação de do tipo AF control 2 x 1,5mm 2 blindado com dreno para alimentação dos detectores e acionadores.
        - Cabo blindado, de 1 (um) par torcido, condutores, com isolação em PVC na cor vermelha com inscrição alarme de incêndio.
        - Os condutores deverão ser sólidos de cobre eletrolítico, têmpera mole, classe l. Eles serão torcidos "paralelamente" e separados por fita de poliéster.
        - A isolação deverá ser em PVC/A classe 70 0 , antichama. A blindagem deverá ser com fita de poliéster aluminizada, possuindo condutor dreno de cobre estanhado.
Ela será coberta em PVC/E classe 105 0 antichama.
        - Serão utilizados cabos com seção de 1,5mm 2 (um e meio milímetro quadrado) para o sistema de detecção. Colocação conforme planta nova.
Obs.: Não reaproveitar cabo antigo. Usar cabo novo para a expansão do laço, conforme planta.
Referência: Lipperfil ou similar.
  1. ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL REVESTIDO EXTERNAMENTE COM pvc PRETO COM DIÂMETRO EXTERNO DE 3/4", TIPO SEALTUBE, PARA INSTALAÇÃO DO DETECTOR.
      - Fornecimento e instalação de eletrodutos metálicos flexíveis de 3/4" e seus acessórios; Deverão ter um comprimento adequado que permita a interligação do condulete até o ponto no forro onde o detector será instalado;
      - Deverá ser prevista uma folga para remanejamento do ponto de fixação do detector para harmonização com o sistema elétrico de iluminação e ar condicionado; Deverão ser de aço galvanizado ou carbono zincado;
      - Deve ser encapado com PVC antichama (impermeável);
      - Faixa de temperatura de trabalho: 600C a 1000C;
      - Devem ter certificação do INMETRO, conforme NBR 6146/1980 e NBR 6148/1985; Os eletrodutos somente poderão ser cortados perpendicularmente ao seu eixo. As roscas abertas nas suas extremidades deverão ter as rebarbas cuidadosamente retiradas, externamente e internamente;
      - Os eletrodutos não deverão levar mais de duas curvas entre duas caixas;
      - A fixação dos eletrodutos nas caixas deverá ser feita, obrigatoriamente, com o emprego de duas porcas, uma interna e outra externamente à caixa e de uma bucha;
      - Não serão permitidos tubos, joelhos e curvas próprias para instalações hidráulicas ou a gás;
      - Referência: Sealtube Seaflex da DW ou similares.
  1. ELETRODUTO GALVANIZADO PRÉ ZINCADO, CLASSE "LEVE", DN 25MM INCLUINDO TIRANTES DE 1/4" E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO NO TETO SOBRE O FORRO ATRAVÉS DE TIRANTES.
    1. Eletroduto de aço galvanizado pré zincado, classe "leve" de 1" com conexões.
Fornecimento e instalação.
    1. Os eletrodutos deverão ser em aço galvanizado pré zincado, tipo leve.
    2. Os eletrodutos deverão ser fixados à laje, através de chumbadores, tirantes rosqueados, grampos U, mão francesa, fitas perfuradas de aço galvanizado, conforme as recomendações do fabricante; não serão aceitas fixações com buchas de nylon e arame. Os chumbadores para fixação deverão ser dimensionados de acordo com a carga a ser suspensa, obedecendo às recomendações do fabricante.
    3. Referência: Apolo, Elecon ou similar.
  2. - ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO (ZINCADO A FOGO), CLASSE "MÉDIO", 3/4" INCLUINDO TIRANTES DE 1/4" E DEMAIS ACESSÓRIOS FIXADO EM PAREDE PARA INSTALAÇAO DE ACIONADOR MANUAL.
      - Eletroduto de aço galvanizado a fogo, classe "médio" de 1" com conexões. Fornecimento e instalação.
      - Os eletrodutos deverão ser em aço galvanizado a fogo, tipo médio.
      - Deverá ser realizada abertura de rasgo nas paredes para instalação da nova infraestrutura.
      - O fechamento e recomposição do rasgo será por meio de argamassa de cimento e areia.
      - Essa abertura e fechamento devem ser cotadas neste item. Os eletrodutos instalados em paredes utilizarão abraçadeiras. Referência: Apolo, Elecon ou similar.
  1. CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO PI ELETRODUTO ROSCADO 3/4"
    1. Fornecimento e instalação de condulete tipo 3/4" com rosca BSP, produzida em alumínio SAE 306 de elevada resistência mecânica e a corrosão, acabamento em pintura a pó.
    2. Referência: Tramontina ou similar.
  2. CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 1"
    1. Fornecimento e instalação de condulete tipo 1" com rosca BSP, produzida em alumínio SAE 306 de elevada resistência mecânica e a corrosão, acabamento em pintura a pó.
    2. Referência: Tramontina ou similar.
  3. EXECUÇÃO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA
    1. Execução de abertura e fechamento de rasgo em alvenaria para passagem de eletroduto metálico para instalação do Acionador Manual de Alarme de Incêndio.
  4. REPROGRAMAÇÃO E TESTE DA CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
    1. Execução da programação da Central de Alarme e Detecção de Incêndio para inclusão dos novos componentes endereçáveis;
    2. A Central de Alarme deverá ser reprogramada para que o sistema continue com todas as funcionalidades anteriores, ou seja, permitirá a perfeita identificação de cada detector e acionador (endereçamento), tanto em salas como em partes comuns, permitindo determinar, a partir da Central de Alarme, precisamente o foco de um princípio de incêndio, reduzindo-se o tempo em combatê-lo.
2. - PROJETO "AS BUILT"
A Contratada deverá elaborar e fornecer, ao final da instalação, em até 15 (quinze) dias antes do encerramento do prazo de execução, o Projeto "As Built" detalhado o suficiente, de forma a permitir o amplo e devido entendimento e análise, pela Contratante, retratando fielmente todos os serviços executados.
O projeto "As Built" deverá indicar a relação detalhada de todos os materiais e equipamentos utilizados na reforma, em arquivo do tipo Word ou Excel ou similar, impressa e em mídia eletrônica.
  1. - APRESENTAÇÃO DO PROJETO E DESENHOS.
O projeto "As Built" deverá ser apresentado em programa do tipo AUTOCAD ou similar, 1 cópia para análise prévia da fiscalização e as 2 restantes após sua aprovação.
Uma vez aprovado pela Contratante, a Contratada entregará em mídia de armazenamento por meio eletrônico (SSD), tipo pen drive, contendo todo o projeto e desenhos referentes à contratação. O pen drive a ser entregue deverá conter etiqueta indicativa de seu conteúdo, da qual permitirá a identificação da localidade da instalação do Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio bem como a data de sua gravação, e a identificação da empresa Contratada.
A Contratada deverá apresentar versão inicial completa do projeto "As Built" em tempo hábil para permitir a devida análise pela Contratante, objetivando a entrega final no prazo contratual.
    - Diagrama unifilar da instalação.
    - Desenhos esquemáticos de interligação;
    - Legendas e notas nas plantas e documentos quando necessário;
    - Demais detalhes que se façam necessários;
Paulo José Monteiro da Cunha
Analista judiciário/Engenheiro Eletrônico
Matrícula RJ14783
ANEXO 3-MODELO DE INDICAÇÃO DE PREPOSTO/ RESPONSÁVEL
TÉCNICO/ COORDENADOR DOS PROJETOS
CONTRATAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DA READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO DA SOBRELOJA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SJRJ- AV. ALMIRANTE BARROSO, 78- CENTRO- RIO DE JANEIRO-RJ.
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Subsecretaria de Infraestrutura — SIE
Coordenação de Manutenção- CMNT
Seção de Manutenção das Instalações Eletro-eletrônicas- SEMIN
ANEXO 3- MODELO DE INDICAÇÃO DO PROFISSIONAL / PREPOSTO 1 RESPONSÁVEL TÉCNICO
Declaro que o(s) profissional(is) abaixo indicado(s) exercerá(ao) a(s) função(ões) de responsável técnico elou preposto, devendo acompanhar a execução dos serviços conforme determinado na especificação técnica.
NOME DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO (Engenheiro Civil):

CREA NO:	ESPECIALIDADE:
TELEFONE CELULAR: CARTEIRA DE TRABALHO NO • EMPRESA CONTRATANTE: DATA DE ADMISSÃO:

NOME DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS (Engenheiro Civil):

CREA NO:	ESPECIALIDADE:
TELEFONE CELULAR: CARTEIRA DE TRABALHO NO • EMPRESA CONTRATANTE:

DATA DE ADMISSÃO:

NOME DO PREPOSTO DA EMPRESA:

CREA NO:	ESPECIALIDADE:
TELEFONE CELULAR: CARTEIRA DE TRABALHO NO • EMPRESA CONTRATANTE:

DATA DE ADMISSÃO:

Assinatura do representante da empresa Identidade ou CREA N O:

ANEXO 4 -MODELO DE RELAÇÃO DE PESSOAL PARA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS
CONTRATAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DA READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO DA SOBRELOJA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SJRJ- AV. ALMIRANTE BARROSO, 78- CENTRO- RIO DE JANEIRO-RJ.
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Subsecretaria de Infraestrutura — SIE
Coordenação de Manutenção- CMNT
Seção de Manutenção das Instalações Eletro-eletrônicas- SEMIN
ANEXO 4- RELAÇÃO DE PESSOAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Informo, abaixo, a relação de pessoal para a execução dos serviços, dos dias aohoras,
entre
NOME DO PROFISSIONAL	CARGO	NO IDENTIDADE - ORGÃO EMISSOR