TERMO DE REFERÊNCIA

CONTRATAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, POR MENOR PREÇO GLOBAL, DE PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO E PÂNICO, VISANDO A
ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO EM IMÓVEIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO.

JFRJSEC202100105A

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Subsecretaria de Infraestrutura – SIE
Coordenadoria de Manutenção – CMNT
Seção de Fiscalização de Obras – SEFIS
JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 1

# SUMÁRIO
   CAPITULO 1- CONSIDERAÇÕES GERAIS DE LICITAÇÃO.........................................................5
1. INTRODUÇÃO.......................................................................................................................5
2. OBJETO ................................................................................................................................. 5 3. DOCUMENTOS QUE REGEM A LICITAÇÃO ...................................................................... 6
1. CAPACIDADE OPERACIONAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA ........................................... 6
2. VISTORIA PRÉVIA, ATESTADO DE VISITA, DECLARAÇÃO DA LICITANTE E
CONSULTAS ............................................................................................................................. 7 6. DIREITO DE USO .................................................................................................................. 8
7. DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS ..................................... 8
 CAPÍTULO 2- DIRETRIZES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.................................11
PROCEDIMENTOS E DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS APÓS A
ASSINATURA DO CONTRATO .............................................................................................. 11
DIRETRIZES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS- OBRIGAÇÕES DA
CONTRATADA ........................................................................................................................ 11
1. ANOTAÇÃO OU REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART/RRT ...... 12
2. ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ................................................................................... 13
3. ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ...................................................................................... 13
4. RESPONSABILIDADE E GARANTIA ................................................................................. 14
5. SUBCONTRATAÇÃO .......................................................................................................... 14
6. NORMAS E DOCUMENTOS APLICÁVEIS ........................................................................ 15
7. PRAZO DE EXECUÇÃO ...................................................................................................... 15
8. PRAZO DE GARANTIA ..................................................................................................... 16
  JFRJSEC202100105A
9. MEDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO ........................................................................ 16
12.INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO( IMR )................................................17
1. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS ........................................................................................ 20
2. RECEBIMENTOS...............................................................................................................21
ANEXO 1- ETAPAS DE PROJETO..................................................................................................24
1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS...........................................................................................24
  1. LEVANTAMENTOS ........................................................................................................ 24
  2. ESTUDO PRELIMINAR ................................................................................................ 25 1.3. INTRODUÇÃO À ELABORAÇÃO DOS PROJETOS .................................................. 26
1.4. PROJETO BÁSICO......................................................................................................... 26 1.5. PROJETOS EXECUTIVOS ............................................................................................. 27
  1. APROVAÇÃO DOS PROJETOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO. ............................................................................................................. 28
  1. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TÉCNICOS ................. 29
  2. DIRETRIZES GERAIS PARA REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS PROJETOS DE
INCÊNDIO E PÂNICO E SPDA ............................................................................................... 29
ANEXO 2 – SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO ................................ 32
SISTEMAS FIXOS E MÓVEIS PASSIVOS E ATIVOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A
INCÊNDIO........................................................................................................................32
  1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................ 32
  2. PROJETO BÁSICO........................................................................................................... 32
        2.2.1. SISTEMA PREVENTIVOS POR EXTINTORES.............................................................33
## JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 2

        2.2.2. SISTEMA PREVENTIVOS POR HIDRANTES..............................................................33
        2.2.3. SISTEMA PREVENTIVOS POR CHUVEIROS AUTOMÁTICOS..................................35
        2.2.4. SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO................................................36
        2.2.5. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS- SPDA..........37
        2.2.6. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA.............................39
        2.2.7. ESCAPE.........................................................................................................................41
2.3. PROJETO EXECUTIVO ................................................................................................. 42
2.3.1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................... 42
        2.3.2. SISTEMA PREVENTIOVOS POR EXTINTORES..........................................................43
        2.3.3. SISTEMA PREVENTIVOS POR HIDRANTES...............................................................43
        2.3.4. SISTEMA PREVENTIVOS POR CHUVEIROS AUTOMÁTICOS..................................43
        2.3.5. SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO................................................44
        2.3.6. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS- SPDA..........44
        2.3.7. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA.............................45
        2.3.8. ESCAPE.........................................................................................................................45
        2.3.9. DAS EXIGÊNCIAS.........................................................................................................46
ANEXO 3- MODELO DE INDICAÇÃO DO PREPOSTO / RESPONSÁVEL TÉCNICO/
COORDENADOR DOS PROJETOS ................................................................................................ 48
ANEXO 4- RELAÇÃO DE PESSOAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ................................. 50
ANEXO 5- BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS- BDI COM DESONERAÇÃO.................52
ANEXO 6- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM BRANCO................................................................55
ANEXO 7- MODELO DE CRONOGRAMA ANALÍTICO DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS.........57
ANEXO 8- QUADRO DE ÁREA DO IMÓVEL E RESERVATÓRIOS...............................................60
ANEXO 9- PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS EM BRANCO....................................................62
JFRJSEC202100105A

JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 3

## CAPÍTULO 1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS - LICITAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, POR MENOR PREÇO GLOBAL, DE PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO E PÂNICO, VISANDO A
ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO EM IMÓVEIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO.
JFRJSEC202100105A

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Subsecretaria de Infraestrutura – SIE
Coordenadoria de Manutenção – CMNT
Seção de Fiscalização de Obras – SEFIS

### JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 4

CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS - LICITAÇÃO

#### 1. INTRODUÇÃO
Esta Especificação destina-se a nortear a execução de contrato cujo objeto está definido no item “2” deste capítulo e que será firmado entre a Justiça Federal de 1º Grau – Seção Judiciária do Rio de Janeiro e empresa especializada.
Para efeito desta Especificação:
- Os termos Contratante e SJRJ referem-se à Justiça Federal de 1º Grau - Seção Judiciária do Rio de Janeiro;
- O termo Contratada refere-se à proponente vencedora do certame licitatório, a quem será adjudicado o serviço;
- A sigla CMNT refere-se à seção responsável pela gestão e fiscalização do contrato, denominada Seção de Coordenação e Manutenção, vinculada à Subsecretaria de
Infraestrutura (SIE).

#### 2. OBJETO
2.1. O Objeto da presente especificação é a contratação de empresa especializada e credenciada junto ao Corpo de Bombeiros para a elaboração, sob o regime de empreitada por preço global, de Projetos Básicos e Executivos, com a devida aprovação junto ao Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro ( CBMERJ ) e obtenção do Laudo de Exigências do CBMERJ, para adequação do imóvel da Justiça Federal de 1º Grau no Rio de Janeiro, discriminados abaixo, às Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio, localizado nos seguinte endereço:
JFRJSEC202100105A
	Rua Barbosa de Andrade, 201- Centro- Três Rios - RJ

2.2. A Contratada deverá obedecer ao Termo de Referência e seus anexos e à Planilha Orçamentária, bem como aos demais documentos contratuais para a execução dos serviços contratados.
2.3. A Justiça Federal de 1º Grau – Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro considera que a documentação fornecida contém todas as informações e orientações necessárias à elaboração da proposta e à execução integral dos serviços, cabendo à Contratada aprofundar tais as informações fornecidas através de estudos e levantamentos de forma a atender ao objeto do Contrato.

### JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 5

#### 3. DOCUMENTOS QUE REGEM A LICITAÇÃO
3.1. Para cumprimento do objeto acima definido, a(s) licitante(s) deverão obedecer a todos os documentos que regem a presente licitação, em especial:

- Contrato;
- Edital;
- Termo de Referência e seus Anexos relacionados abaixo:
  - Anexo 1– Etapa dos Projetos;
  - Anexo 2– Sistemas de Segurança contra Incêndio e Pânico;
  - Anexo 3 – Modelo de Indicação de Preposto/ Responsável Técnico/ Coordenador de Projetos;
  - Anexo 4 – Modelo de Relação do Pessoal para Execução dos Serviços;
  - Anexo 5 – Declaração de Bonificação de Despesas Indiretas- BDI com Desoneração;
  - Anexo 6 – Planilha orçamentária em branco;
  - Anexo 7 - Modelo de Cronograma Analítico de Execução dos Projetos; 	Anexo 8 – Quadro de área do imóvel e reservatórios; 	Anexo 9 - Planilha de Encargos Sociais em branco.

#### 4. CAPACIDADE OPERACIONAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
A empresa licitante, observado o disposto no Art.30 da Lei 8.666/93, deverá apresentar a documentação relacionada abaixo para ser considerada tecnicamente habilitada a participar da licitação:
JFRJSEC202100105A

4.1. Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia ou Conselho Arquitetura e Urbanismo- CREA/ CAU- Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo e Conselho de Arquitetura e Urbanismo.
4.2. Credenciamento da empresa licitante junto ao Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de
Janeiro, em elaboração de projetos na validade / OU de Profissional Autônomo de Segurança Trabalho, contratado para elaboração de projetos de incêndio que esteja na validade no CBMERJ / OU com futura declaração desta contratação, mas com cadastro do profissional em validade no CBMERJ.
4.3. Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório(s) da elaboração de projetos de prevenção e combate a incêndio, pela empresa licitante.
4.4. Atestado de Capacidade Técnica do(s) Responsável(is) Técnico(s), com especialidade em Engenharia de Segurança do Trabalho, certificados pelo CREA/CAU de elaboração de projetos de segurança contra incêndio e pânico.
### JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 6

NOTA 1: Os atestados deverão mencionar as características dos serviços claramente, de modo a não dar margem a dúvidas quanto à similitude com o objeto desta especificação.
NOTA 2: O profissional designado como Responsável Técnico pelos serviços deverá ter seu vínculo comprovado da seguinte forma:
- No caso de ser sócio proprietário da empresa: através da apresentação do contrato social ou outro documento legal, devidamente registrado no Órgão competente.
- No caso de empregado da empresa: através da apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, comprovando o vínculo empregatício do profissional Responável Técnico com a empresa licitante. • No caso de profissionais que detenham vínculo através de Contrato de Prestação de Serviços: através da apresentação do Instrumento Particular de Prestação de Serviços celebrado entre o profissional e a empresa licitante até a data da apresentação da documentação, juntamente com a Certidão de Registro da Pessoa Jurídica junto ao CREA/CAU, com prazo de vigência válido, no qual conste a inscrição do profissional citado no referido Instrumento Particular, como responsável técnico.
- Ou, ainda, apresentação de Declaração de Contratação Futura do profissional detentor do atestado apresentado (com devida inscrição futura na relação do(s) profissional(is) no registro da empresa no CREA/CAU), desde que acompanhada de anuência do mesmo como Responsável Técnico (conforme Acórdão 1806/2015-TCU-Plenário).

JFRJSEC202100105A
5. VISTORIA PRÉVIA, ATESTADO DE VISITA, DECLARAÇÃO DA LICITANTE E
#### CONSULTAS
5.1. As empresas interessadas poderão vistoriar o local onde serão executados os serviços objetos desta Licitação para inteirarem-se das condições existentes.
5.2. É facultada a visita técnica, pela Contratante, não sendo emitido o “ATESTADO DE VISITA”. A visita deverá ser agendada pelo telefone (21) 3218-9651 ou email:mluiza@jfrj.jus.br, no horário de 11 às 16 hs, junto à CMNT, Subsecretaria de Infraestrutura - SIE, da Justiça Federal de 1º Grau – Seção Judiciária do Rio de Janeiro, situada na Avenida Almirante Barroso n° 78, 9º andar, Rio de Janeiro – RJ.
5.3. É imperioso para todas as licitantes juntar uma declaração do Responsável Técnico ou futu ro responsável técnico de que possui pleno conhecimento do objeto, das condições e das peculiaridades inerentes às condições locais, aos serviços a serem executados e à entrega da obra. Essa declaração supre a necessidade de visita técnica, em conformidade com o entendimento do Tribunal de Contas da União, no Acórdão 212/2017 – Plenário.
5.4. A declaração da licitante será considerada documento indispensável para a habilitação da empresa licitante, devendo ser juntado à documentação apresentada na licitação.
5.5. Em caso de facultar a visita prévia incluirá a análise minuciosa do local e a verificação da compatibilidade com o Termo de Referência, com as Especificações Técnicas e demais
### JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 7

documentos integrantes do edital, e deverá ser realizada, preferencialmente, por engenheiro civil ou arquiteto ou de segurança do Trabalho, representante da empresa licitante.
5.6. Compete, ainda, aos licitantes verificar as condições de acesso, infraestrutura local e demais informações relevantes.
5.7. Após, a existência de qualquer dúvida ou questionamento, por parte da empresa interessada, incluindo divergências, omissões, erros, transgressões às normas técnicas, regulamentos, posturas ou leis em vigor, etc., deverá ser comunicada à Comissão Permanente de Licitação - Seção Judiciária do Rio de Janeiro, por escrito, antes da data fixada para apresentação das propostas.
5.8. Os esclarecimentos e instruções serão prestados pela Contratante, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, sob a forma de circulares a todos os licitantes, mesmo que apenas um os tenha solicitado.
5.9. O ato de apresentação da proposta, pelos licitantes, implicará a tácita admissão de que a documentação técnica e os esclarecimentos prestados foram julgados suficientes para que os serviços sejam executados nas condições estipuladas pelo Contrato e seus anexos, pois a Contratante não acolherá posteriores reivindicações fundadas na alegação de desconhecimento dos itens mencionados acima, bem como de outros aspectos inerentes à execução dos serviços.

#### 6. DIREITO DE USO
Em observância ao que dispõe §2º do Art. 13, e o Art. 111 da Lei Nº 8666/93 fica estabelecido que o ato de apresentação da proposta representará a concordância da Contratada em ceder, à Contratante, todos os direitos relativos ao trabalho, respeitadas as seguintes condições:
JFRJSEC202100105A
 A Contratante poderá fazer pleno uso de todos os projetos e demais documentos produzidos pela Contratada, integrantes do escopo da proposta, sendo-lhe facultado alterar tais projetos e documentos, sempre que julgar necessário;

#### 7. DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS
7.1. Em sua proposta a licitante deverá indicar, na planilha orçamentária, os preços unitário e total por item e subitem, fixos e irreajustáveis e, ainda, o valor global da proposta.
7.2. A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para menos.
7.3. Caberá à Contratada fornecer todos os materiais e mão de obra (incluindo encargos trabalhistas, previdenciários, etc.) deverão ser inclusos nos serviços necessários à elaboração dos projetos, os quais deverão estar incluídos nos preços unitários previstos na Planilha Licitatória, integrante da sua proposta. Eventuais dúvidas a esse respeito, também, deverão ser objeto de consultas na fase licitatória, não sendo admitidas, posteriormente, postulações da Contratada, que tenham por base interpretações diversas do disposto neste Termo de Referência e seus anexos.
### JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 8

7.4. Todos os serviços/projetos deverão ser executados com material, pessoal e em locais próprios da Contratada.
7.5. Os preços que a Licitante apresentar deverão incluir os valores correspondentes a lucros e despesas de administração indireta, e demais itens que a licitante entenda como necessários à execução dos serviços contratados, considerando a modalidade de contratação por Preço Global, devendo ser obedecida a formatação da planilha orçamentária fornecida pela Contratante.
7.6. Compete à Contratada fazer minucioso estudo, verificação e comparação entre os desenhos fornecidos, o Termo de Referência e seus anexos, as especificações técnicas e demais componentes integrantes da documentação técnica fornecida pela Contratante para execução dos serviços. Apresentada a proposta na licitação, ficará pressuposta a concordância tácita de todos os documentos fornecidos, e condições estabelecidas, não cabendo qualquer alegação posterior sobre divergências entre os mesmos.
7.7. Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções na documentação ora fornecidos não poderão constituir pretexto para a Contratada pretender incluir aditivos sob o pretexto de existência de “serviços extras” e/ou alterar os preços ofertados. Considerar-se-á, inapelavelmente, a Contratada como especializada nos serviços em questão e deverá ter computado, no valor global da sua proposta, qualquer item por acaso omitido neste termo de referência, mas implícito e necessário para a integral execução dos serviços.
7.8. Os valores de consumo de energia elétrica e água/esgoto serão arcados pela Contratante
7.9. Licitante deverá apresentar sua proposta conforme modelo – Anexo - Planilha Orçamentária em branco.
JFRJSEC202100105A
7.10. Será fornecido à Licitante pela Contratante (SIE- Subsecretaria de Infraestrutura-9º andar da Sede Administrativa da Justiça Federal- Av. Almirante Barroso,78- Centro- Rio de Janeiro-RJ), os projetos existentes do prédio para fins de elaboração das propostas, para tanto a Licitante deverá entregar as plantas. A Contratada facultativamente poderá deles fazer uso, em caráter de suporte a seus trabalhos, não devendo se restringir a eles. Tais documentos deverão ser (rem) ratificados ou retificados, sem excluir que sejam feitas a eles complementações necessárias, constatadas nos levantamentos feitos pela Contratada para fins da correta elaboração dos projetos, conferindo e atualizando os projetos fornecidos.
7.11. Após assinatura do contrato ficará pressuposta a concordância tácita de todos aqueles documentos constantes do Termo de Referência e anexos, projetos, planilhas e especificações, não cabendo qualquer alegação posterior sobre divergências entre os mesmos.

JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 9

## CAPÍTULO 2 - DIRETRIZES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

JFRJSEC202100105A

CONTRATAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, POR MENOR PREÇO GLOBAL, DE PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO E PÂNICO, VISANDO A
ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO EM IMÓVEIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO.

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Subsecretaria de Infraestrutura – SIE
Coordenadoria de Manutenção – CMNT
Seção de Fiscalização de Obras – SEFIS

### JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 10

CAPÍTULO 2 – DIRETRIZES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

1. PROCEDIMENTOS E DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS APÓS A
#### ASSINATURA DO CONTRATO
1.1. Na data de assinatura do Contrato a Contratada deverá, imediatamente, entrar em contato com a Subsecretaria de Infraestrutura - SIE, através do telefone 21 3218-9051/970044874 Maria Luiza, para agendamento da reunião inicial, registrada em ata, que deverá ser realizada, impreterivelmente, até o 5º dia útil após a data da assinatura do Contrato, com a participação do responsável técnico da Contratada, e de representantes da Contratante, para definição, em conjunto, das diretrizes para a execução dos serviços e para esclarecimentos de eventuais dúvidas operacionais, haja vista que as dúvidas relacionadas com as questões técnicas já terão sido dirimidas na fase licitatória.
1.2. Até o 10º dia útil após a data da assinatura do Contrato deverão ser apresentados, pela Contratada, sem exclusão dos demais documentos que se fizerem necessários:
1.2.1. Anotação de Responsabilidade Técnica/Registro de Responsabilidade Técnica relativa(s) ao(s) profissional(is) Responsável(is) Técnico(s), que deverá (ão) ser encaminhada para assinatura pelo Representante Legal da Contratante com vistas à regularização dos serviços junto ao CREA/ CAU. (ver item 4, capítulo I);
1.2.2. Relação de Pessoal: Deverá ser encaminhada, à Contratante, relação do pessoal que necessitará de acesso aos imóveis (Anexo 4) devidamente identificado através de seus documentos de identidade, devendo ser periodicamente atualizada pela Contratada, previamente, com solicitação de 48 horas úteis de antecedência, às alterações que se fizerem necessárias, com solicitação de 48 horas úteis, bem como a entrada de veículos com o nome do motorista e RG.
JFRJSEC202100105A

2. DIRETRIZES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS- OBRIGAÇÕES DA
#### CONTRATADA
2.1. A Contratada deverá tomar todas as providências necessárias a sua imediata mobilização, e início dos serviços, após assinatura do Contrato, de modo que fique claramente demonstrado, à Contratante, o seu empenho no rigoroso cumprimento das datas contratuais, especialmente de término dos serviços.
2.2. É de inteira responsabilidade da Contratada garantir as condições para a guarda e armazenagem de materiais que serão utilizados durante a execução dos serviços, caso utilizados no interior do imóvel para fins de levantamentos, investigações, avaliações, testes, etc.
2.3. Todo e qualquer serviço que esteja contemplado em, pelo menos, um dos documentos contratuais, tais como: Termo de Referência e seus anexos, Especificação, Projetos ou Planilha Orçamentária, terá que ser executado, pela Contratada, dentro do preço global proposto e contratado, observado o disposto no item 2.3, do Cap. I desta Especificação.
2.4. Caberá à Contratada, executar, com perfeição, todos os serviços descritos, indicados ou mencionados neste Termo de Referência e nos documentos que compõem o Edital, fornecendo
### JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 11

todos os elementos para os projetos contratados, sendo responsável pela existência de todo e qualquer erro, irregularidade, incompatibilização de projetos, ou falta de documentos solicitados, mesmo após o recebimento do serviço, obrigando-se a repará-lo de imediato.
2.5. A necessidade de trabalhos em horários noturnos, feriados ou finais de semana não implicará ônus adicionais para a Contratante, devendo ser utilizado sempre que houver descumprimento do cronograma, pela Contratada, objetivando o rigoroso cumprimento do prazo contratual, ou quando o tipo de serviço o exigir, por motivo de segurança, restrição a horário e dia de execução, segundo determinação de Órgãos públicos ou necessidade operacional da Contratante.
2.6. A expressão “de primeira qualidade” tem, na presente Especificação, o sentido que lhe é dado usualmente no comércio, indicando, quando existirem diferentes gradações de qualidade de um mesmo produto, a gradação de qualidade superior (1ª, extra, super, “fine”, etc.).

2.7. Sempre que necessário e solicitado pela Contratante, a Contratada emitirá documentos técnicos com orientações específicas para solução de problemas identificados durante a execução dos itens que compõem o projeto.
2.8. A Contratada deverá manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
2.9. Deverão ser previstos, às expensas da Contratada, Equipamentos de Proteção Individual/Coletivo (EPI/EPC), cuja utilização, durante todos os serviços a serem executados, será obrigatória por toda(s) a(s) pessoa(s) envolvidas com os trabalhos, respeitando à legislação vigente.

JFRJSEC202100105A
2.10- As condições estruturais e arquitetônicas existentes do prédio licitado deverão ser mantidas, sendo vedado à Contratada produzir intervenções de tais ordens em seus projetos de instalações de combate a incêndio a não ser que a contratante analise e veja que não há outra solução. Mesmo assim, a contratada deverá detalhar esta solução que fará constar como parte do projeto.
2.11. Considerando a pandemia, a empresa deverá atender ao Plano de Contingência Nacional para a Infecção Humana pelo novo Coronavírus – COVID-19, lançado pelo Ministério da Saúde, no que cabe a elaboração de projetos.

#### 3. ANOTAÇÃO OU REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART/RRT
3.1. A Contratada deverá apresentar à Contratante, no prazo estabelecido no item “1” deste capítulo, a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica ou Registro de Responsabilidade Técnica relativa(s) ao(s) responsável(is) técnico(s) pelos serviços e ao profissional coordenador de projetos, devidamente preenchida(s) para permitir a assinatura da(s) mesma(s) pelo representante legal da Contratante, devendo estar acompanhada(s) pelo(s) respectivo(s) boleto(s) de pagamento devidamente quitado(s).

3.2. A(s) ART/ RRT(s) deverá(ão) ser imediatamente cadastradas(s), pela Contratada, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura –CREA/ Conselho de Arquitetura e Urbanismo- CAU com vistas à regularização dos serviços, devendo atender às demais exigências porventura firmadas.
### JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 12

3.3. A Contratada deverá indicar os Responsáveis Técnicos e Coordenador de Projetos, conforme modelo no Anexo 3.

#### 4. ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1. A elaboração dos projetos deverá ser integralmente acompanhada pelo profissional Responsável Técnico, devendo atuar como representante/preposto da Contratada, responsabilizando-se pelos serviços contratados, inclusive os subcontratados, e por quaisquer entendimentos entre a Contratante a Contratada.

4.2. Faculta-se à Contratante a possibilidade de ordenar a substituição do(s) profissional(is) Responsável(is) Técnico(s) ou de qualquer outro funcionário da Contratada ou de suas subcontratadas, sempre que julgar que tal providência sirva aos interesses da correta execução do contrato, devendo a Contratada atender prontamente num prazo máximo de 05(cinco), dias úteis, a partir da solicitação da Contratante.

4.3. A Contratada deverá mobilizar, para reuniões periódicas, registradas em ata, o(s) profissional(is) Responsável(is) Técnico(s) pelos projetos, podendo a Contratante convocá-lo, sempre que julgar necessário para o bom andamento dos trabalhos, devendo ser prontamente atendido pela Contratada.

4.4. A Contratada deverá gerenciar todos os serviços contratados com a SJRJ, administrando todas as interfaces entre seus diversos componentes e etapas. Caberá ao Coordenador de Projetos da Contratada garantir a prefeita compatibilização entre os diversos projetos contemplados para que não ocorram sobreposições, interseções ou ocupações de espaço cuja execução seja inviável ou tecnicamente contra indicada.
JFRJSEC202100105A

4.5. A Contratada deverá dimensionar seu pessoal capacitado para a execução dos serviços contratados, devendo utilizar o quantitativo compatível com o porte da obra e prazos a cumprir.

4.6. O(s) profissional(is) indicado(s) como responsável(is) técnico(s) pelos projetos nas diversas especialidades somente poderá(ão) ser substituído(s), no decorrer do contrato, por outro de igual qualificação devendo, para isto, ser apresentada a mesma documentação técnica exigida no momento da licitação, consoante item 4, do Cap. I. A documentação deverá ser previamente submetida à análise da Contratante.

#### 5. ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
5.1. A execução dos serviços será acompanhada pela Fiscalização da Contratante, para tanto instituída, devendo, sem exclusão das demais atribuições cabíveis:

5.1.1. Promover a avaliação das etapas executadas, observando os respectivos prazos de execução;

### JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 13

5.1.2. Fiscalizar os serviços contratados e zelar pelo rigoroso cumprimento dos termos contratuais; 5.1.3. Atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos contratados, para efeito de pagamento.

5.2. A Contratante designará como fiscais prepostos seus, com autoridade para exercer, em nome da Justiça Federal de 1º Grau – Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, toda e qualquer ação para o fiel cumprimento do Contrato.

5.3. As exigências da Fiscalização basear-se-ão no Termo de Referência, nos termos contratuais, nas regras básicas da boa técnica e nas normas técnicas.

5.4. A Contratada se comprometerá a fornecer à Fiscalização, todas as informações necessárias para o cumprimento de suas funções.

5.5. A Contratada deverá facilitar todas as ações inerentes à Fiscalização, se verificada alguma irregularidade, a Contratante poderá solicitar a suspensão dos serviços, caso julgue necessário, sem que haja prejuízo nos prazos contratados.

5.6. A Contratada deverá prestar, aos representantes da Contratante, sempre que por eles solicitado, todas as informações necessárias ao exercício de suas funções de fiscalização.

#### 6. RESPONSABILIDADE E GARANTIA
JFRJSEC202100105A
6.1. A Contratada garantirá que todos os serviços serão executados com eficiência e sob a melhor técnica de engenharia, e de acordo com todos os documentos contratuais.

6.2. Será responsabilidade da Contratada, qualquer dano causado a bens móveis/imóveis, da Contratante ou de terceiros, durante a execução dos serviços contratados.

6.3. Todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais serão impugnados pela Contratante, cabendo à Contratada refazê-los no prazo solicitado, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências, sem que haja prejuízo dos prazos contratados.

6.4 A Contratada, a época da execução dos Projetos por ela elaborados, ficará obrigada a dirimir quaisquer dúvidas, inclusive in loco e caso necessário seja, elaborar as modificações que se façam necessárias por eventuais incongruências/ divergências de projeto.

#### 7. SUBCONTRATAÇÃO
7.1. É vedada a subcontratação total dos serviços objeto desta licitação, consoante o disposto no art. 72 da Lei 8666/93, sendo que a subcontratação parcial dos serviços só será admitida após autorização expressa da Contratante, devendo a Contratada apresentar justificativa fundamentada, no prazo mínimo 10(dez) dias úteis antes da execução do serviço a ser subcontratado, para permitir a devida análise pela SJRJ.
### JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 14

7.2. A subcontratação somente será permitida para serviços que requeiram o emprego de firmas ou profissionais especializados, devendo a Contratada responder direta e exclusivamente pela fiel observância das obrigações contratuais.
7.3. Caso a Contratada, após a autorização expressa da Contratante, pretenda substituir a subcontratada já autorizada, deverá cumprir os mesmos procedimentos acima descritos.
7.4. A eventual subcontratação de serviços não eximirá a Contratada da responsabilidade e das garantias definidas neste Termo de Referência nem de quaisquer outras, exigidas pelo contrato e seus anexos.

#### 8. NORMAS E DOCUMENTOS APLICÁVEIS
8.1. Deverão ser obedecidas as normas do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro ( Notas Técnicas), da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, etc., sendo admitida a observância de normas estrangeiras quando expressamente disposto nestas Especificações, ou quando existirem somente normas estrangeiras.

#### 9. PRAZO DE EXECUÇÃO
9.1. O prazo de execução dos serviços é de 03 meses e, assim como todos os prazos de execução intermediários, deverá contar a partir do 1º dia útil após a data de assinatura do Contrato/ recebimento da Nota de Empenho, devendo ser rigorosamente cumprido pela Contratada, do seguinte forma:
JFRJSEC202100105A

9.1.1. Elaboração do Projeto Básico, incluindo revisão e compatibilização com acréscimos ou não final dos projetos aprovados pela fiscalização da SJRJ- 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato;

9.1.2. Elaboração do Projeto Executivo, incluindo revisão e compatibilização com acréscimos ou não final dos projetos e memorial descritivo aprovados pela fiscalização da SJRJ - 60 ( sessenta ) dias a contar da assinatura do contrato;

9.1.3. Aprovação dos Projetos Executivos junto ao Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro com pagamento de todas taxas e emolumentos necessários a entrada e geração de protocolo junto ao CBMERJ pela contratada – 90 (noventa) dias a contar da assinatura do contrato.

9.1.4. Os prazos estabelecidos são considerados como marcos contratuais e seus descumprimentos ensejarão a análise quanto à aplicação de penalidades.

Observações: Os prazos previstos de cada etapa descrita incluem a análise Fiscalização da SJRJ e a apresentação da versão revisada. A análise, pela Fiscalização, de cada etapa de projeto será realizada em, até, 7(sete) dias úteis a partir da apresentação do material e a Contratada deverá realizar as alterações solicitadas, apresentando a versão revisada em, até, 05(cinco) dias úteis.
### JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 15

#### 10. PRAZO DE GARANTIA
Respeitadas as garantias previstas pelo Código Civil Brasileiro, o prazo de garantia dos serviços executados pela Contratada será de 05 (cinco) anos, a contar do Recebimento Definitivo da entrega dos projetos.

#### 11. MEDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO
11.1. O pagamento será realizado em até 03 (três) parcelas, após a entrega de cada uma das etapas abaixo relacionadas, integralmente cumpridas e revisadas, sem ressalvas, conforme os prazos e percentuais e serem calculados sobre o valor de cada subitem da planilha orçamentária:

11.2. Critérios de Medição – A medição dos serviços será efetuada conforme os percentuais definidos para cada subitem abaixo, contra a apresentação de cada integralmente concluída:

11.2.1. Projeto Básico revisado com aprovo da Fiscalização da SJRJ: 35% (trinta e cinco por cento), em 30(trinta) dias após o 1º dia contado a partir da data de assinatura do contrato/ recebimento da Nota de Empenho;

11.2.2. Projeto Executivo e memorial descritivo revisado com aprovo da Fiscalização da SJRJ: 30% (trinta por cento), em 60(sessenta) dias após o 1º dia contado a partir da data de assinatura do contrato/ recebimento da Nota de Empenho;

11.2.3. Aprovação dos Projetos junto ao Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, com emissão de Laudo de Exigências: 35% (trinta e cinco por cento), em 90(noventa) dias após o 1º dia contado a partir da data de assinatura do contrato/ recebimento da Nota de Empenho. Caso ocorra prorrogação pelo órgão CBMERJ, neste prazo, fica condicionado o último pagamento à aprovação e emissão de Laudo de Exigências pelo CBMERJ;
JFRJSEC202100105A

11.3. O pagamento relativo aos serviços efetivamente concluídos e medidos será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da ocorrência, concomitante, dos seguintes eventos:
11.3.1- Apresentação da nota fiscal correspondente aos serviços executados e do seu devido atesto pela Contratante;

11.3.2- O cumprimento, pela Contratada, da comprovação de todas as exigências legais aplicáveis, em especial as de caráter trabalhista, fiscal e previdenciário.

11.5. O pagamento relativo à última parcela somente será realizado após a concessão do Termo de Recebimento Definitivo, obedecendo o estabelecido no item “14” – RECEBIMENTOS.

### JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 16

#### 12. INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO ( IMR )
O IMR é, conforme Instrução Normativa nº 05 de 2017, o “mecanismo que define, em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de pagamento” para os serviços prestados.
A Fiscalização Técnica medirá a eficiência da execução contratual em função de indicadores referenciais descritos a seguir como atividades críticas do contrato, que são critérios objetivos e mensuráveis estabelecidos com a finalidade de aferir e avaliar diversos fatores relacionados com os serviços contratados, quais sejam: qualidade, desempenho e disponibilidade de uso.
Para mensurar esses fatores serão utilizados indicadores relacionados com a natureza e características dos itens contratados, para os quais foi estabelecida meta quantificável a ser cumprida pela CONTRATADA. Esses indicadores são expressos em unidades de medida exata e claramente mensuráveis visando o Cumprimento de Metas Técnicas Contratuais.
A aferição e avaliação dos indicadores serão feitas a cada medição/faturamento, devendo a Contratada apresentá-lo dentro do Relatório de Medição. Devem constar dentro deste relatório o indicador e meta de níveis de serviço alcançado. O conteúdo detalhado e a forma da apresentação serão definidos pelas partes.
12.1. Indicador e Parâmetros de Cálculo do IMR
JFRJSEC202100105A
O indicador, metas, faixas de adequação e percentuais de glosa aplicáveis são estabelecidos na Tabela de Cálculo do IMR a seguir, que define os percentuais esperados, em função de meta pré-estabelecida, e os percentuais de desconto no valor mensal do contrato a ser pago a CONTRATADA, no caso destes índices não serem alcançados.
Foram considerados críticos e alinhados diretamente com o objetivo do contrato os seguintes indicadores e metas mensais:

ITEM	INDICADOR DE NÍVEL DE SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	META
1	Pontualidade na entrega do Projeto Básico já aprovado pela fiscalização da SJRJ.	Dia corrido	Até 30 dias contados do 1º dia útil seguinte à data de assinatura do contrato
2	Pontualidade na entrega do Memorial Descritivo e Projeto Executivo já aprovado pela fiscalização da SJRJ.	Dia corrido	Até 60 dias contados do 1º dia útil seguinte à data de assinatura do contrato
3	Entrada no CBMERJ para aprovação do projeto executivo e memorial descritivo com	Dia corrido	Até 90 dias contados do 1º dia útil seguinte à data de assinatura do contrato

### JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 17

obtenção do EXIGÊNCIAS	LAUDO	DE

Notas:
 A Aprovação junto ao CBMERJ pode incorrer em postergar o prazo, por ser um órgão alheio ao nosso. Neste caso a SJRJ postergará o prazo para a obtenção do Laudo de Exigências.
12.1.2. Metodologia de Cálculo do IMR
 O IMR – Instrumento de Medição de Resultados será calculado a partir da tabela a seguir:
É desejado que a Contratada atinja a faixa de adequação “A” para todas as medições mensais consideradas, caracterizando o atingimento da meta preestabelecida e, consequentemente, não ensejando qualquer desconto.
O IMR será calculado em função do percentual de atendimento às metas, conforme tabela do item a seguir.
Caso não seja atingido o nível de execução esperado para o escopo de fornecimento, a empresa CONTRATADA terá desconto no valor a ser pago mensalmente pela CONTRATANTE.
Tabela de Cálculo do IMR – Instrumento de Medição de Resultados
JFRJSEC202100105A
Item	Indicador (I)	Unidade de Medida	Meta para / cada medição	Faixas de / Adequação do / Indicador (I)		Valor do IMR	Itens de referência neste documento
1	Pontualidade na entrega do / Projeto / Básico	Dias corridos de Atraso em relação ao prazo / estabelecido	0 (zero) dias de atraso	A	Em até 5 dias de atraso	100 %	Item 12.1
				B	Acima de 5 até 10 dias	98 %
				C	Acima de 10 até 20 dias	95 %
				D	Acima de 20 dias atraso	90 %

### JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 18

JFRJSEC202100105A
Item	Indicador (I)	Unidade de Medida	Meta para / cada medição	Faixas de / Adequação do / Indicador (I)		Valor do IMR	Itens de referência neste documento
2	Pontualidade na entrega do Memorial / Descritivo e / Projeto Executivo	Dias corridos de Atraso em relação ao prazo estabelecido	0 (zero) dias de atraso	A	Em até 5 dias de atraso	100 %	Item 12.1
				B	Acima de 5 até 10 dias	98 %
				C	Acima de 10 até 20 dias	95 %
				D	Acima de 20 dias atraso	90 %
3	Entrada no / CBMERJ do projeto e / memorial / descritivo com / obtenção do LAUDO DE / EXIGÊNCIAS	Dias corridos de Atraso em relação ao prazo estabelecido	0 (zero) dias de atraso	A	Em até 5 dias de atraso	100 %	Item 12.1
				B	Acima de 5 até 10 dias	98 %
				C	Acima de 10 até 20 dias	95 %
				D	Acima de 20 dias atraso	90 %

NOTAS:
Qualquer ônus por parte da Contratante ou alheia à sua vontade que venha a ensejar nos prazos, não incidirá o IMR se assim a fiscalização da SJRJ e o administrativo julgar procedente.

Os IMRs são cumulativos e poderão se somar as penalidades previstas em edital.

### JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 19

#### 13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Poderão ser aplicadas, à Contratada, as sanções administrativas previstas nos arts. 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; e no art. 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, observado o devido processo legal.
A regulamentação das sanções é dada pela Portaria Nº JFRJ-PGD-2020/00039 da Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
Para efeito de aplicação das penalidades serão adotadas as pontuações listadas na Tabela 1 abaixo, em caso e de acordo com as irregularidades praticadas pela Contratada.
JFRJSEC202100105A
Tabela 1 – PONTUAÇÃO CONFORME TIPO DE INFRAÇÃO
ITEM	DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO	PONTUAÇÃO	INCIDÊNCIA
1	Descumprir o prazo de entrega estabelecido no item 1,2 e 3 da TABELA IMR Até 20 dias de atraso ( IMR=95% )	1	Por ocorrência, sobre o valor da parcela inadimplida
2	Descumprir o prazo de entrega estabelecido no item 1,2 e 3 da TABELA IMR Atraso acima de 20 dias ( IMR=90% )	5	Por ocorrência, sobre o valor da parcela inadimplida
3	Recusar-se a refazer serviço não aprovado pela fiscalização, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador	3	Por ocorrência, sobre o valor da parcela inadimplida
4	ABANDONO do Serviço sem a conclusão do projeto	10	Por ocorrência, sobre o valor da parcela inadimplida

	Tabela 2 – Pontuação conforme tipo de Infração Administrativa
ITEM	DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO	PONTUA ÇÃO	INCIDÊNCIA
5	Deixar de cumprir, injustificadamente, determinação formal ou instrução complementar da fiscalização administrativa do contrato	05	Por ocorrência, sobre o valor medido no mês / correspondente

### JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 20

6	Deixar de manter as condições habilitação para a contratação.	de	05	Por ocorrência, sobre o valor medido no mês / correspondente

13.1- CONDUTAS PASSÍVEIS DE SANÇÕES, CONFORME PORTARIA Nº JFRJ-PGD-
2020/00039

13.1.1. A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo de Referência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.
13.1.2. A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência incumbe à gestão e/ou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.
13.1.3. No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições:
1. A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada com quaisquer das demais sanções previstas nesta Portaria.
2. O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratual.
3. Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratado poderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.
  JFRJSEC202100105A
13.1.4. Poderão ser aplicadas as demais sanções previstas na Portaria Nº JFRJ-PGD2020/00039 da Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

RECEBIMENTOS

  1. RECEBIMENTO PROVISÓRIO
    1. No prazo de até 15 dias, a partir da solicitação por escrito da Contratada, lavrar-se-á Termo de Recebimento Provisório, assinado pelo representante legal da Contratada, pela Fiscalização da Contratante, que fará as vistorias, observações e conferências necessárias à concessão do recebimento e pelos Supervisor da seção responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços.
    2. Os serviços serão recebidos após a sua conclusão integral e entrega e aprovação dos Projetos Executivos, Memorial Descritivo e Laudo de Exigências, bem como apresentação da nota fiscal.
  2. RECEBIMENTO DEFINITIVO
Executado o contrato, o seu objeto será recebido definitivamente, mediante termo circunstanciado, lavrado pela Comissão de Recebimento designada pela Contratante, em até 30 dias a contar da
### JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 21

emissão do recebimento provisório, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observadas as condições em que a Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados nos serviços.
Para tanto, será lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório. Será lavrado em 02 ( dois ) termos, um da Contratante e outro da Contratada como finalização do objeto contratado, havendo a Contratada cumprido com todas as etapas contidas no objeto.

Rio de Janeiro, 03 de setembro de 2021.

      Moisés Pitangui Maia
        Analista Judiciário Elétrica/Segurança do Trabalho-CMNT

        Joseniro Gomes Campos
Analista Judiciário- Engenheiro Eletricista- SEFIS

Paulo Monteiro da Cunha Analista Judiciário Eletrônica- CMNT

Maria Luiza Alves de Aquino
JFRJSEC202100105A
Coordenadora da CMNT

Cláudia Mesquita Resende Rangel
Diretor da Subsecretaria de Infraestrutura – SIE

JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 22

## ANEXO 1 – ETAPAS DE PROJETOS

CONTRATAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, POR MENOR PREÇO GLOBAL, DE PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO E PÂNICO, VISANDO A
ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO EM IMÓVEIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO.

JFRJSEC202100105A

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Subsecretaria de Infraestrutura – SIE
Coordenadoria de Manutenção – CMNT
Seção de Fiscalização de Obras – SEFIS

### JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 23

ANEXO 1- ETAPAS DE PROJETOS
#### 1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

A Contratada deverá cumprir, na elaboração dos projetos básicos e executivos para a adequação do imóvel da SJRJ, as etapas relacionadas no item 9, do Cap. II, deste Termo de Referência, obedecendo os prazos estabelecidos no referido item.

A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e aprovação, pela Contratante, dos trabalhos relativos à etapa anterior para cada edificação da SJRJ, separadamente.

A critério da Contratante, os projetos poderão sofrer modificações com alterações em desenhos e, sem que isso possa implicar:

Acréscimos de preços unitários dos serviços especificados e constantes da planilha licitatória;

Alteração dos prazos de entrega de etapas dos projetos, salvo quando houver concordância expressa da Contratante, sustentada por justificativa escrita e fundamentada pela Contratada.

Caso na elaboração de determinada etapa houver alterações de parâmetros já definidos em etapa(s) anterior(es), ou seja verificada a necessidade de correções, adequações ou complementações, caberá à Contratada, revisar os documentos (plantas, especificações, memoriais, etc.), que necessitem de adequação e reapresentá-los juntamente à etapa em elaboração, obedecendo o prazo definido neste Termo de Referência para a etapa em andamento.
JFRJSEC202100105A

##### 1.1. LEVANTAMENTOS
Esta etapa consiste na investigação e registro do conjunto de informações que irá caracterizar o objeto, e nortear a elaboração das etapas de projetos, tais como:

- Ratificação do programa de necessidades, com base nas informações fornecidas pela Contratante, como fonte de consulta para Contratada.
- Levantamento métrico das instalações físicas
- Investigação das instalações existentes (estruturas, elétrica, hidrossanitária, pluviais, ar condicionado, lógica/telefonia e etc,) para que não haja superposição das instalações de combate e prevenção de incêndio com as diversas instalações existentes.
- Vizinhança da edificação (área tombada ou preservada)
- Definição das exigências legais – Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro e Normas/ Legislação pertinentes.
- Terreno da edificação (limites)
- Elementos construtivos existentes no terreno (a demolir ou a preservar)
### JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 24

- Área de construção, número de pavimentos, uso atual, características arquitetônicas e construtivas atuais
- Ocupação do imóvel, atual e futura, inclusive durante a obra, quando permanecerá em funcionamento.

A Contratada deverá promover as verificações, inspeções, medições e levantamentos físicos no imóvel com vistas à atualização das informações necessárias para a elaboração dos projetos, com base nas plantas fornecidas pela Contratante. Todos os levantamentos necessários à elaboração dos projetos estarão a cargo da Contratada.

Deverão ser pesquisados todos os elementos que possam ter influência no desenvolvimento dos trabalhos, de modo a subsidiá-los, inclusive contatos com usuários indicados pela Contratante, e com o acompanhamento da fiscalização, para levantamento de dados ou para dirimir dúvidas para elaboração dos projetos.

Caberá, à Contratada, a conferência de todas as medidas existentes, dos vãos, níveis, posicionamento das alvenarias e divisórias, instalações e etc; de modo a subsidiá-la na atualização das plantas existentes e nas soluções e propostas para as instalações de incêndio.

#### 1.2. ESTUDO PRELIMINAR
A Contratada deverá elaborar, com base nas informações já levantadas e produzidas, o Estudo Preliminar de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico contemplando as soluções propostas, observando o programa de necessidades, os dados coletados na fase de levantamentos, a legislação vigente, as diretrizes do projeto e a estimativa de custo para a realização da obra.
JFRJSEC202100105A

São diretrizes gerais de projeto a serem observadas pela Contratada:

1. Flexibilidade das instalações previstas que demonstrem a capacidade do projeto de absorver e permitir mudanças ao longo do tempo da instituição
2. Segurança
3. Funcionalidade
4. Economicidade e facilidade na execução, conservação e operação do imóvel, sem prejuízo da durabilidade da obra
5. Possibilidade de emprego de mão de obra, materiais, tecnologia e matérias primas existentes no local, para execução, conservação e operação 6. Adoção das Normas Técnicas,

O estudo preliminar deverá indicar, ainda, as alternativas gerais e especiais, suas vantagens e desvantagens, inclusive estimativas de custo, de modo a facilitar a opção pela Contratante, quando existirem alternativas a serem escolhidas.

### JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 25

#### 1.3. INTRODUÇÃO À ELABORAÇÃO DOS PROJETOS
A Contratada deverá obrigatoriamente, ainda que não exigido por normas e decretos, contemplar em seus projetos, sob condições mínimas de atendimento, podendo sugerir outros aqui não nominados, projetos para os dispositivos abaixo:

1. Projeto de Extintores
2. Projeto de Hidrantes
3. Projeto de Chuveiros Automáticos
4. Projeto de Detecção e Alarme
5. Projeto de Segurança Contra Pânico ( Escada de Escape, Rota de Fuga, Ponto de Encontro )
6. Iluminação de Emergência
7. Projeto de Projeto de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA).
8. Sinalização de Emergência

#### 1.4. PROJETO BÁSICO
Tendo concluídos estes estudos e realizada sua compatibilização, a Contratada deverá elaborar os projetos básicos de prevenção e combate a incêndio e pânico e SPDA,

O projeto básico deverá ser composto do conjunto de informações técnicas indispensáveis, e com nível de detalhamento suficiente para caracterizar e permitir a execução dos serviços, a definição e a quantificação dos materiais, serviços e equipamentos previstos para cada sistema de prevenção e combate a incêndio e SPDA, bem como assegurando a viabilidade técnica e o adequado tratamento de impacto ambiental do empreendimento, contendo:
JFRJSEC202100105A

- Desenvolvimento da solução escolhida para cada sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico, de forma a fornecer visão global da execução deles e identificar todos os seus elementos constitutivos.
- Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulações ou de variantes, durante as fases de elaboração do projeto executivo e da realização dos serviços.
- Identificação dos tipos de serviços a executar e de seus materiais e equipamentos a serem utilizados, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento.

O projeto básico de prevenção e combate a incêndio e pânico e SPDA deverá apresentar:

dados quantitativos e especificações técnicas de materiais e serviços relativos ao projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico de cada edificação licitada;

memorial cálculo e explicativo com a consolidação de todas as informações.

### JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 26

Nesta etapa a Contratada deverá promover a compatibilização final dos projetos solucionando as possíveis interferências entre as diversas especialidades, de modo a permitir que na execução dos serviços não ocorram impedimentos que demandem revisões dos projetos ou das soluções adotadas, garantindo que os serviços se desenvolvam sem prejuízos do cronograma por incompatibilidade de projetos.

Ao final desta etapa, a Contratada deverá fornecer, à Contratante, no mínimo:

- 01 (um) conjunto completos de todas as plantas impressas (baixas, cortes, elevações, etc), inclusive planta(s) demonstrativas da devida compatibilização dos projetos.
- 01 (um) conjunto completo, contendo toda a documentação acima, em meio digital ( versão
Autocad 2000 )

#### 1.5. PROJETOS EXECUTIVOS
A Contratada deverá elaborar os projetos executivos do sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico e SPDA, consoante definição do escopo do objeto constante deste Termo de Referência.

Nesta etapa a Contratada deverá realizar todo o detalhamento dos projetos básicos

Os projetos executivos deverão apresentar, de forma clara, todos os elementos necessários e suficientes à realização da obra, com maior número de detalhes possível de todas as etapas da obra.
JFRJSEC202100105A

O projeto executivo de prevenção e combate a incêndio e pânico deverá apresentar:

- Planta de todos os pavimentos, em escala 1:50, com as complementações do projeto básico;
- Indicação dos detalhes de todos os dispositivos, suportes e acessórios;
- Informações detalhadas de execução ou instalação dos hidrantes, chuveiros automáticos, detecção, SPDA, extintores, sinalizações, sala de bombas, reservatórios, abrigos, etc;
- legendas explicativas das convenções utilizadas;
- lista detalhada de equipamentos e materiais da instalação e respectivas garantias;
- detalhes de todos os furos e de todas as peças a serem embutidos ou fixados nas estruturas de concreto ou metálicas para passagem e suporte na instalação;
- Memorial técnico descritivo e explicativo.

Ao final desta etapa, a Contratada deverá fornecer, à Contratante, no mínimo:

- 01(um) conjunto completo de todas as plantas impressas (baixas, cortes, elevações, etc), inclusive planta(s) demonstrativas da devida compatibilização dos projetos.
- Atualização do material técnico componente da etapa Projeto Básico, caso necessário.
### JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 27

- 01 (um) conjunto completo, contendo toda a documentação acima, em meio digital ( versão Autocad 2000 )
- Documento em Word/ Excell de todo o material descritivo e de cálculo.

1.6. APROVAÇÃO DOS PROJETOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
A Contratada deverá obter a aprovação e licenciamento de cada imóvel da Justiça Federal dos projetos junto ao Corpo de Bombeiros do Estado do rio de Janeiro de modo a permitir as autorizações necessárias para execução dos serviços em cada unidade de imóvel da Justiça
Federal licitada,

A Contratada deverá apresentar inicialmente ao Corpo de Bombeiros requerimento solicitando a determinação de medidas de Segurança Contra Incêndio e Pânico e SPDA, anexando jogo completo de plantas de arquitetura ( situação, fachada, corte e planta baixa), assinado pelos responsáveis técnicos e de conformidade com o padrão descrito no Anexo 2, item 2.3- PROJETOS EXECUTIVOS.

A Contratada deverá encaminhar, à Contratante, cópias dos protocolos/documentação que demonstre as providências para legalização dos projetos, mantendo a Contratante regularmente informada acerca do andamento dos respectivos processos.
Caberá, à Contratada, a apresentação de todos os projetos e acompanhamento dos respectivos processos no Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, com poderes legais estabelecidos para apreciação e enquadramento dos mesmos na legislação vigente, até a sua aprovação.
JFRJSEC202100105A
Está compreendida, nas obrigações supracitadas, a preparação de toda a documentação necessária à tramitação dos processos no Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, tais como: memoriais descritivos, desenhos/plantas, projetos, memórias de cálculo, etc, até que atendam ou se adequem aos padrões da legislação local e às exigências porventura firmadas, inclusive projetos arquitetônicos atualizados.
Todas as exigências, que venham a ser requisitadas aos projetos (aprovação/legalização), por infringirem, de alguma forma, a legislação específica e que possam acarretar modificações conceituais nos mesmos deverão ser comunicadas à Contratante, acompanhadas de documentação do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro que os deu origem, bem como das alterações propostas pela Contratada para atender às exigências, submetendo-as à aprovação da Contratante, em tempo hábil.
Uma vez aprovadas pela Contratante, as exigências deverão ser prontamente atendidas pela Contratada, perante Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro responsável pela legalização pretendida, sob suas expensas.
A Contratada será responsável pelas despesas decorrentes de tais legalizações/licenciamentos, bem como por todos os emolumentos prescritos por lei, despachantes, impostos diversos e etc, que digam respeito aos projetos aos serviços contratados.
### JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 28

Serão também de responsabilidade da Contratada as eventuais multas, impostas pelas autoridades, decorrentes de infrações legais ou conduta irregular.
Após sua aprovação, cada Projeto Legal aprovado deverá ser entregue à Contratante, com as devidas autenticações do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro que o aprovou. Bem como, o Laudo de Exigências.
NOTA: Todos os procedimentos acima descritos que, pela natureza do serviço, sejam legalmente dispensados, isentando com isso, a Contratada do seu cumprimento, deverão ser justificados, por escrito.

#### 1.7. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TÉCNICOS
Os projetos e demais documentos técnicos produzidos pela Contratada em cada etapa deverão ser submetidos à avaliação da Contratante, que será realizada em conformidade com as condições contratuais, com a legislação pertinente, com as normas técnicas e com os documentos técnicos/projetos aprovados nas etapas anteriores.
Os projetos e/ou documentos técnicos que forem rejeitados parcial ou totalmente deverão ser revisados ou alterados pela Contratada com a atuação dos respectivos responsáveis técnicos, e submetidos à nova avaliação.
Logo imediatamente à assinatura do Contrato, a Contratada deverá tomar conhecimento dos modelos de apresentação/ formatação das especificações, memórias de cálculo, relatórios, plantas, desenhos, etc, segundo o padrão usualmente utilizado pela área técnica da SJRJ.
JFRJSEC202100105A
Não serão aceitos, em qualquer uma das etapas, documentos que estejam fora das normas de padronização da Contratante, devendo a Contratada adequá-los sempre que solicitado.
Todos os projetos, bem como seus elementos integrantes, para fins de validade, cumprimento de prazos, bem como para efeitos de pagamento, devem ser devidamente assinados pelo respectivo responsável técnico, e acompanhados da indicação de sua inscrição no CREA/ CAU, devendo os profissionais manter sua regularidade junto ao Órgão fiscalizador e ao Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro.
Os projetos básicos e executivos só estarão aprovados mediante Fiscalização da SJRJ, preenchendo todos os requisitos que assim a Fiscalização determinar, para depois servir como definitivo para contratação da obra( detalhamentos, caminhamentos, fixações, furações e esquemas que venham a elucidar as passagens e fixações de cabos, eletrodutos ou dutos de incêndio, bem como de SPDA )

1.8. DIRETRIZES GERAIS PARA REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS PROJETOS DE INCÊNDIO E PÂNICO E SPDA
1.8.1. Da Apresentação Gráfica de Projeto Impresso
### JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 29

Para cada especialidade, deverá ser entregue um conjunto completo de cópias das pranchas impressas em papel sulfite, de acordo com as normas ABNT, observando:
 Carimbo em todas as pranchas do projeto em que conste no mínimo (modelo sugerido anexo):
1. Nome da unidade contratante
2. Título do projeto
3. Especialidade do projeto
4. Assunto da prancha- indicação do pavimento, quando necessário
5. Nome/CREA e/ou CAU do autor do projeto
6. Nome/CREA e/ou CAU do responsável técnico
7. Campo para a assinatura do contratante
8. Campo para os carimbos e assinaturas de aprovação do órgão competente ( corpo de bombeiros )
9. Indicação sequencial do projeto com o número da prancha e quantidade total e pranchas ( ex: 3 de 5 )
10. Área, escala e data
As pranchas deverão ser devidamente dobradas em tamanho A4, levando em conta a fixação por meio da aba, em pastas e de modo a deixar visível o carimbo destinado a legenda, conforme a NBR-6492, com finalidade de facilitar o manuseio das pranchas.
JFRJSEC202100105A

JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 30

## ANEXO 2 - SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

CONTRATAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, POR MENOR PREÇO GLOBAL, DE PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO E PÂNICO, VISANDO A
ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO EM IMÓVEIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO.

JFRJSEC202100105A

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Subsecretaria de Infraestrutura – SIE
Coordenadoria de Manutenção – CMNT
Seção de Fiscalização de Obras – SEFIS
### JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 31

ANEXO 2 – SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

2. SISTEMAS FIXOS E MÓVEIS PASSIVOS E ATIVOS DE PREVENÇÃO E COMBATE
#### A INCÊNDIO
##### 2.1. INTRODUÇÃO
Esta Especificação tem por finalidade fornecer dados e delinear as diretrizes para a elaboração dos Projetos sistemas fixos e móveis de prevenção e combate a incêndio e pânico, a serem implantadas, para as edificações da Justiça Federal de Primeiro Grau do Rio de Janeiro, que se encontram citadas neste certame licitatório.
A não execução do projeto de algum dos itens elencados deverá ser expressamente justificado pela Contratada de acordo com as normas vigentes e submetido à Contratante para avaliação e validação da mesma.
 Os sistemas de prevenção e combate a incêndio (proteções ativas e passivas) discriminados nesta especificação, compreendem condições mínimas de projeto para cada imóvel da Justiça Federal integrante deste certame licitatório.

##### 2.2. PROJETO BÁSICO
A partir do projeto arquitetônico e das características existentes no local, deverão ser elaborados os projetos de prevenção e combate a incêndio e pânico, entre eles os de rede de hidrantes, rede de chuveiros automáticos, proteções passivas de shafts, sistema de detecção, sinalização de emergência, portas corta-fogo, sistemas de inundação por gases inertes, extintores de incêndio e, sistema de proteção contra descarga atmosférica, os quais deverão atender às normas vigentes abaixo:
JFRJSEC202100105A
NBR- 12693 - Sistemas de proteção por extintores de incêndio;
NBR-15808 - Extintores de incêndio portáteis;
NBR-15809 - Extintores de incêndio sobre rodas;
NBR 12962 - Inspeção, manutenção e recarga em extintores de incêndio - Procedimento;
NBR 12805 – Extintor de cal - Especificação;
NBR 5667– Hidrantes urbanos de incêndio de ferro fundido dúctil;( Hidrantes de coluna,
Hidrantes subterrâneos e Hidrante de colunas com obturação própria )
NBR 13714 – Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio ;
NBR 16400 - Chuveiros automáticos para controle e supressão de incêndios- Especificações e métodos de ensaio;
NBR 15648 Tubos e conexões de poli(cloreto de vinila) clorado (CPVC) para sistemas de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos - Procedimentos de instalação
NBR 10897 Sistemas de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos – Requisitos NBR 16981- Proteção contra incêndio em áreas de armazenamento em geral, por meio de sistemas de chuveiros automáticos - Requisitos
NBR - 15647 Tubos e conexões de poli(cloreto de vinila) clorado (CPVC) para sistemas de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos - Requisitos e métodos de ensaio
### JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 32

ISO 7240-7 Sistemas de detecção e alarme de incêndio - Parte 7: Detectores pontuais de fumaça utilizando dispersão de luz ou ionização)
NBR ISO - 7240-5 Sistemas de detecção e alarme de incêndio Parte 5: Detectores de temperatura pontuais
NBR 11742 - Porta corta-fogo para saída de emergência
NBR 13768 - Acessórios destinados à porta corta-fogo para saída de emergência – Requisitos
NBR 11785 - Barra antipânico – Requisitos
NBR 5419 - Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas
NBR 16820 - Sistemas de sinalização de emergência - Projeto, requisitos e métodos de ensaio
NBR 10898 - Sistema de iluminação de emergência
NBR 9077 - Saídas de Emergência em Edifícios
Normas da Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro;
Demais Normas que se façam necessárias no projeto ( ex: NFPA, etc. ).

#### 2.2.1. SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES
Deverá obedecer às Normas da ABNT e Normas de Segurança contra Incêndio do Corpo de Bombeiros vigente ( Notas Técnicas ). Conter o número necessário, o tipo e a capacidade dos extintores empregados no projeto. O tipo de extintor deverá ser determinado de acordo com o material a proteger. A quantidade de unidades extintoras deverá ser determinada obedecendo aos parâmetros recomendados pelas normas, que, em princípio, dependem:
Da área máxima a ser protegida em cada unidade extintora;
Da carga incêndio;
JFRJSEC202100105A
Da distância máxima para o alcance do operador.
Os extintores deverão respeitar as exigências das Normas do INMETRO, quanto as suas características físicas e capacidade. Deverão ser localizados e instalados de acordo com as exigências do Corpo de Bombeiros Oficial/ABNT.
Todos serão de apoio no chão com delimitador de área;
No Projeto do Sistema Preventivo por Extintores deverão constar:
- Planta de situação/locação;
- Distribuição de extintores (indicando suas categorias de extinção);
-O projeto preventivo deverá ser apresentado separadamente dos demais projetos
complementares;

#### 2.2.2. SISTEMA PREVENTIVO POR HIDRANTES
O sistema de proteção por hidrantes será constituído por tubulações, conexões, válvulas, registros, abastecimento e reserva de água, hidrantes, mangueiras, esguichos e outros equipamentos destinados ao afluxo de água aos pontos de aplicação de combate a incêndio.
### JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 33

De acordo com o Corpo de Bombeiros local podem ser exigidas a instalação de hidrantes externos nos casos de loteamentos e agrupamentos de edificações.
Deverá ser prevista pelo menos uma fonte de abastecimento de água capaz de suprir a demanda da instalação por período determinado, alimentando simultaneamente o número mínimo de hidrantes estabelecido pela Norma de Segurança Contra Incêndio do Corpo de Bombeiros Oficial. A alimentação das tubulações poderá ser realizada:
- por gravidade, no caso de reservatório elevado;
- por bombas fixas de acionamento automático, no caso de reservatório subterrâneo
ou de altura insuficiente para prover pressão adequada nos pontos de utilização (reservatório inferior).
Cabendo a Contratada estudar qual a melhor opção de acordo com as condições existentes em cada unidade de imóvel da SJRJ licitada.
Caso o abastecimento da rede de hidrantes seja feito por reservatório elevado e reservatório inferior ou cisterna, deverá ser adotado um conjunto de bombas devendo ainda ser especificado seu tipo, sua vazão, alturas manométricas de sucção, de recalque e total e potência das mesmas.
No Projeto do Sistema Preventivo por Hidrantes deverão constar no mínimo:
- Planta de situação/locação;
- Distribuição dos hidrantes;
  JFRJSEC202100105A
- Desenhos esquemáticos referentes à casa de bombas, reservatórios e abrigos;
- Representação isométrica, em escala adequada, dos sistemas de hidrantes, com
indicação de diâmetros, comprimentos dos tubos e das mangueiras, vazões nos pontos principais, cotas de elevação e outros;
- Detalhes das saídas dos reservatórios;
- Esquema vertical do sistema hidráulico;
- Detalhamento do quadro de acionamento elétrico das bombas de incêndio (diagrama esquemático), contendo todas as peças que serão utilizados no mesmo.
- Localização do quadro de acionamento das bombas elétricas dentro da casa de bombas.
- Dimensionamentos dos condutores elétricos que alimentarão as bombas de
incêndio.
- Local de retirada da alimentação elétrica das bombas de incêndio.
- Percurso dos alimentadores elétricos das bombas de incêndio do local de retirada da alimentação elétrica até o quadro de acionamento das bombas de incêndio, em planta de situação. Deverá aqui também ser dimensionamento os dutos e eletrodutos que protegerão as bombas de incêndio e mostrado seu caminhamento em planta.
### JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 34

Dimensionamento das proteções dos alimentadores, execução de diagrama
unifilar.
Verificação da necessidade de instalação de quadro de serviço para edificação,
com diagrama unifilar, dimensionamento de proteções, quadro de cargas etc.
Projeto elétrico da casa de bombas, prevendo a iluminação da mesma, pontos de
força e tomadas, dimensionamento de condutores elétricos, quadro elétricos, quadro de cargas, diagrama unifilar, dimensionamento de eletrodutos, proteções elétricas. A contratada deverá indicar claramente em seu projeto de onde será retirada a alimentação para os pontos de iluminação e tomadas da casa de bombas, ou seja, para eventual quadro elétrico existente naquele ambiente, bem como o percurso que os alimentadores elétricos farão para chegar até a casa de bombas.
- Detalhamento do sistema de pressurização dos hidrantes;
- Detalhamento da casa de bombas de incêndio. Não só pontuando a sua
localização, bem como os seus aspectos construtivos ( parede, laje , porta, base da bomba com dispositivo amortecedor, disposição das bombas e do conjunto de pressurização, bem como as tubulações de entrada e saída da casa de bombas com seus elementos de controle e suas furações ).
O projeto preventivo deverá ser apresentado separadamente dos demais projetos
complementares;

JFRJSEC202100105A
#### 2.2.3. SISTEMA PREVENTIVO POR CHUVEIROS AUTOMÁTICOS

O presente projeto deverá apresentar no mínimo:
Determinação do tipo de chuveiro a ser adotado no forro e entreforro, se assim a
norma o exigir
- Distribuição da rede de chuveiros automáticos por andar quanto à posição
- Desenhos esquemáticos referentes à casa de bombas, reservatórios e abrigos;
- Detalhes das saídas dos reservatórios (sucção e recalque);
- Esquema vertical do sistema hidráulico;
- O projeto preventivo deverá ser apresentado separadamente dos demais projetos
complementares;
- Detalhamento do quadro de acionamento elétrico das bombas de incêndio (diagrama esquemático), contendo todas as peças que serão utilizados no mesmo.
- Localização do quadro de acionamento das bombas elétricas dentro da casa de bombas.
- Dimensionamentos dos condutores elétricos que alimentarão as bombas de
incêndio.
### JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 35

- Local de retirada da alimentação elétrica das bombas de incêndio.
- Percurso dos alimentadores elétricos das bombas de incêndio do local de retirada da alimentação elétrica até o quadro de acionamento das bombas de incêndio, em planta de situação. Deverá aqui também ser dimensionado os dutos e eletrodutos que protegerão os condutores de alimentação elétrica das bombas de incêndio e mostrado seu caminhamento em planta.
- Dimensionamento das proteções dos alimentadores, execução de diagrama
unifilar.
Verificação da necessidade de instalação de quadro de serviço para edificação,
com diagrama unifilar, dimensionamento de proteções, quadro de cargas etc.
Projeto elétrico da casa de bombas, prevendo a iluminação da mesma, pontos de
força e tomadas, dimensionamento de condutores elétricos, quadro elétricos, quadro de cargas, diagrama unifilar, dimensionamento de eletrodutos, proteções elétricas. A contratada deverá indicar claramente em seu projeto de onde será retirada a alimentação para os pontos de iluminação e tomadas da casa de bombas, ou seja, para eventual quadro elétrico existente naquele ambiente, bem como o percurso que os alimentadores elétricos farão para chegar até a casa de bombas.
Detalhamento da casa de bombas de incêndio. Não só pontuando a sua
localização, bem como os seus aspectos construtivos ( parede, laje , porta, base da bomba com dispositivo amortecedor, disposição das bombas e do conjunto de pressurização, bem como as tubulações de entrada e saída da casa de bombas com seus elementos de controle e suas furações ).
JFRJSEC202100105A

#### 2.2.4. SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

O projeto de Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio deverá atender às seguintes Normas, Código e Práticas Complementares:
- NBR 17240 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio. Projeto, instalação, comissionamento e manutenção de sistemas de detecção e alarme de incêndio- requisitos.  NBR ISO 7240 – Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio.
- Decreto nº 42, de 17 de dezembro de 2018 do Interventor na Área de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro (Código de Segurança contra Incêndio e Pânico)
- NBR 5410 - Execução de Instalações Elétricas de Baixa Tensão - Procedimento.
- Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;
- Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA-CONFEA;
Deverá especificar e detalhar, em sua totalidade, os equipamentos e sistemas de prevenção, contemplando os seguintes itens, no mínimo:
### JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 36

- Esquema vertical; - Detalhes gerais e memoriais descritivos; - Diagrama de blocos do sistema; - Indicação de dimensão e quantidade de todos os cabeamentos e fiações; - Legendas completas, com as informações de especificações de todos os elementos e materiais utilizados no sistema, incluindo seus quantitativos por pranchas; - ART junto ao CREA com detalhamento descritivo das atribuições técnicas por profissional, segundo exigências do Corpo de Bombeiros e CREA; - Aprovação do projeto junto ao Corpo de Bombeiros, para posteriormente ser entregue ao IFC em data predeterminada conforme cronograma, juntamente com a ART (devidamente aprovada e quitada). - Memória de cálculo dos sistemas utilizados, conforme a NSCI. - Memorial descritivo do projeto, caderno de especificações e relação completa de materiais;
- O projeto deve permitir expansões futuras do sistema de detecção e alarme contra incêndios;
- Deverá especificar e detalhar, em sua totalidade, os equipamentos e sistemas de
prevenção, contemplando os seguintes itens:
- A necessidade ou não de utilização de módulos isoladores;
- Distribuição dos diversos tipos de detectores, acionadores manuais e alarmes (sonoros e audiovisuais) de incêndio para todas as dependências (exceto escadas e antecâmaras) e da central de alarme de incêndio de toda a edificação;
- Memorial descritivo do projeto, caderno de especificações e relação completa de
materiais;
Todos os equipamentos e instalações, deverão ser representados em plantas,
sendo apresentados os respectivos memoriais descritivos, cadernos de especificações, encargos e planilhas de quantitativos.
JFRJSEC202100105A
- Diagrama de blocos do sistema;
- Indicação de dimensão e quantidade da infraestrutura e de todos os cabeamentos
e fiações;
- Indicação do local de onde será retirada a alimentação elétrica da central,
com o respectivo dimensionamento de condutores elétricos e eletrodutos, proteções elétricas, deverá mostrar o caminhamento de eletrodutos até chegar à central.

#### 2.2.5. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA
O projeto de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e Aterramento deve ser elaborado em conformidade com as normas da ABNT principalmente a NBR 5419, bem como as normas do Corpo de Bombeiros, prevendo proteção das instalações contra surto provocado por descarga atmosférica, transitórios ou falhas de operação e sistema de aterramento específico, com previsão de ligação equipotencial à malha de terra do SPDA.
O Projeto de Instalação de Proteção contra Descargas Atmosféricas deverá constar no mínimo:
### JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 37

- Cálculos de análise de risco da edificação, justificando o nível de proteção adotado. Mesmo que os cálculos de análise de risco indiquem que a edificação não necessita de SPDA, deverá a empresa elaborar o mesmo.
- Plantas esquemáticas de cobertura e dos diferentes níveis da edificação indicando
o sistema de distribuição a ser adotado com o dimensionamento e posicionamento das malhas de captação (cabos captores) e mastros de captores, terminais aéreos e as características dos materiais a serem empregados;
Plantas esquemáticas com o dimensionamento e posicionamento das descidas,
todas as ligações efetuadas, as características dos materiais a serem empregados.
Plantas esquemáticas do sistema de aterramento indicando a malha de terra,
seções de condutores de aterramento (cordoalhas), posições de poços de terra, tipos de conexões, ligação as barras de equipotencialização e resistividade de terra. Deverá constar o local e o dimensionamento da barra de equipotencialização.
Todos os detalhes necessários para instalação do SPDA com suas especificações
e quantitativos de materiais;
    - Nenhum ponto das edificações, equipamentos e aparelhos a serem protegidos
poderão ficar fora do campo de proteção.
    - Na execução das instalações de SPDA, além dos pontos mais elevados das
edificações, deverá ser considerada também a distribuição das massas metálicas, bem como as condições do solo e do subsolo.
JFRJSEC202100105A
    - As interligações entre massas metálicas e o SPDA, devem ser tão curtas quanto
possível.
    - Esquema vertical;
    - Plantas com as instalações de equipamentos supressores de surto,
adequadamente dimensionamentos nos quadros elétricos, linhas de comunicação etc. Conforme exigência das normas.
    - O projeto deverá estar harmonizado com os projetos de Arquitetura, Estrutura e demais instalações, observando a não interferência entre os elementos dos diversos sistemas da edificação.
 O projeto deverá considerar que nenhum ponto das edificações poderá ficar fora do campo de proteção dos para-raios.
 A infraestrutura de aterramento do SPDA prevista deverá:
- Ser confiável e satisfazer os requisitos de segurança das pessoas;
- Conduzir correntes de falta à terra sem risco de danos térmicos, termodinâmicos e eletromecânicos, ou de choques elétricos causados por essas correntes;
- Deverá propiciar segurança ao ser humano, através do controle dos potenciais e da ligação à malha de aterramento de todas as partes metálicas não energizadas.
### JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 38

 No projeto das instalações de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) constarão todos os elementos necessários ao seu completo atendimento, como os captores, descidas, localização dos eletrodos de terra, todas as ligações efetuadas, características dos materiais a empregar, bem como áreas de proteção estabelecidas, em plano vertical e horizontal.

#### 2.2.6. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
O projeto do sistema de iluminação e sinalização para abandono de local tem como finalidade de conduzir as pessoas para fora das edificações de forma segura, por isso, é necessária boa condição de visibilidade e em quantidades suficientes para que seja visualizada em qualquer ponto da edificação.
Recomendações mínimas de Projeto:
Deverá ser apresentado separadamente dos demais projetos complementares;
O projeto deverá seguir a prescrição das normas do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, bem como das Normas Técnicas da ABNT. Ela estabelece e padroniza critérios de concepção, dimensionamento e padrão mínimo de apresentação de projetos de segurança contra incêndios do Sistema de Sinalização para Abandono de Local, conforme abaixo:
Planta Baixa
Na planta baixa do pavimento onde estiver instalada a fonte que alimenta o sistema
deverá estar representado:
- Posição do compartimento que abriga a mesma; - Resistência ao fogo das paredes do compartimento;
  JFRJSEC202100105A
- Posição da abertura de ventilação do compartimento.
Observações:
1. Essas prescrições são válidas somente para sistemas que adotem como fonte, Central de Acumuladores (baterias) e ou grupo moto-gerador;
2. Quando o sistema for constituído por blocos autônomos, essa condição deverá
estar indicada, através de legenda a ser inserida junto às luminárias que constarem nas plantas baixas;
Em todas as plantas baixas de todos os pavimentos deverá estar representado: a) posição do ponto de cada luminária:
1. o nível mínimo de iluminamento de cada luminária;
2. a indicação da altura de instalação em relação à abertura de cada luminária;
3. o traçado percorrido pelos eletrodutos até as luminárias;
4. a posição da prumada dos circuitos do sistema;
5. a condição de passagem dos eletrodutos (se embutida ou aparente);
### JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 39

1. o tipo de material de que se constituem os eletrodutos;
2. Localização do quadro elétrico que alimenta o sistema, seja de fonte central ou de
blocos autônomos.
1. Dimensionamento de condutores elétricos e caminhamento até as luminárias.
2. Dimensionamento das proteções elétricas.
3. Diagramas unifilares.
4. Quadros de cargas.
5. local de origem da alimentação elétrica das luminárias. Se preciso for a contrata
deverá prever a instalação de quadros elétricos para alimentar as luminárias.
Prancha de detalhes:
-Todos os detalhes deste sistema deverão ser apresentados preferencialmente em
prancha única, denominada “prancha de detalhes do Sistema de Iluminação de Emergência”.
- Os detalhes apresentados deverão ser específicos do projeto em pauta; Quadro de especificações:
- Constar na prancha de detalhes do sistema um quadro, devidamente titulado como
referente ao sistema de sinalização para abandono de local, com as seguintes informações:
- Do sistema em geral:
  JFRJSEC202100105A
- Autonomia mínima do sistema;
- Tempo máximo de comutação do sistema;
- Do grupo moto gerador (quando for o caso):
- Tensão de alimentação do sistema;
- Potência total instalada;
- Da Central de acumuladores (quando for o caso
  Tensão do sistema;
- Acumuladores (quantidade);
- Tensão individual do acumulador;
- Instalação dos acumuladores (paralelo ou em série); - Potência total do sistema.
- Das luminárias de emergência:
- Temperatura de resistência ao fogo com indicação do tempo mínimo de exposição.
- Dos condutores:
### JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 40

- Características de propagação do material.
- Dos eletrodutos:
- Não podem ser usados para outros fins, salvo para instalações de outros sistemas
de segurança.
- Dos circuitos:
- Não possuirão ligações em série dos pontos de luz.
- Da tensão de alimentação:
- A tensão de alimentação do sistema poderá ser 12 V, 24 V, 48 V em corrente
contínua, sendo vetadas tensões superiores;
Das instalações especiais (quando for o caso):
Instalações em locais onde haja perigo de explosão, as luminárias ou blocos
autônomos devem ser blindados, próprios para essa aplicação;
No caso de alimentação centralizada, a fonte deve estar localizada em local livre
do risco de explosão, fora da área perigosa. Os circuitos devem estar em tubulação blindada;
Recomenda-se optar pela utilização de baixa tensão, 12 Volts, reduzindo a
possibilidade de faiscamento.
Quadro de Simbologias/Legendas:
- Na prancha geral de detalhes do sistema, deverá ser apresentado um quadro geral
JFRJSEC202100105A
contendo todas as legendas que foram utilizadas no respectivo sistema;
 Sempre que alguma legenda for utilizada em alguma planta baixa, deverá existir nesta prancha um quadro contendo unicamente as legendas que nela foram utilizadas.

#### 2.2.7. ESCAPE
Deverá obedecer às Normas da ABNT e Normas de Segurança contra Incêndio do Corpo de Bombeiros vigente.
O projeto deverá apresentar as condições mínimas exigíveis que cabem às edificações da SJRJ para garantir o seguro abandono por sua população de forma a manter a integridade física das pessoas e permitir o fácil acesso dos bombeiros à elas para realizar o efetivo combate ao incêndio e auxílio à população em seu abandono.
O projeto de pânico de acordo com as características construtivas da edificação, suas dimensões e população deverá contemplar dispositivos emergenciais para permitir o seguro abandono de sua população e deverá constar:
 - Saídas de emergência (existentes e ou projetadas quando exigidas por normas) - Rampas ou escadas
### JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 41

- Rotas de fuga do prédio
- Descarga (ponto de encontro)
As saídas deverão respeitar as dimensões mínimas exigíveis em norma e deverá ser levado em conta o pavimento de maior população para seus dimensionamentos.
Para as saídas deverão ser observados os seguintes itens abaixo:
- número necessário de saídas para o prédio
- distância máxima a ser percorrida pela população de forma segura
- as portas corta-fogo são classificadas em função do tempo de resistência ao fogo, devendo atender também às exigências das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. As portas corta-fogo serão instaladas nos seguintes locais:
- antecâmaras e escadas; 	unidades autônomas e edificações; 	áreas de refúgio.
- casa de Máquinas de Incêndio e etc.
Deverá ser apresentado:
      - Memória de cálculo dos sistemas utilizados.
JFRJSEC202100105A
        -Memorial descritivo do projeto, caderno de especificações e relação completa de materiais;
        -Todos os dispositivos de escape (saídas, sinalizações e alarme), deverão ser representados em plantas, sendo apresentados os respectivos memoriais descritivos, cadernos de especificações, encargos e planilhas de quantitativos.

#### 2.3. PROJETO EXECUTIVO
##### 2.3.1. INTRODUÇÃO
Aqui serão reapresentadas em sua versão final as plantas e documentos elaborados na fase de projeto básico desde que já aprovados pela Contratante, bem como os documentos exigidos nesta fase em sua versão final. As plantas de instalações já devem se encontrar devidamente compatibilizadas com os demais projetos estruturais, arquitetônico e demais instalações e com o detalhamento final e com as exigências feitas pela Contratante. Explica-se que as plantas a serem apresentadas ao Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro devem cumprir todas as exigências daquele órgão.
A Contratante considerará executada o projeto básico e projeto executivo anteriormente descrito somente após a Fiscalização aprovar os projetos e documentos
### JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 42

apresentados pela Contratada.
Os projetos para legalização junto ao Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro deverão ser apresentados, conforme descrito abaixo:
1. As plantas deverão ter dimensões mínimas de 395 mm x 297mm e máximas de 1320mm x 891mm e serão dobradas de modo a ficar reduzidas ao tamanho de 185mm x 297mm no formato A4 da NB-8 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).
2. As escalas mínimas serão de:
  1. 1: 2000 para plantas gerais esquemáticas de localização
  2. 1:500 para plantas de situação
  3. 1:50 ou 1:100 para plantas baixas, fachadas e cortes
  4. 1:25 para os detalhes
  5. -ART e RRT junto ao CREA/CAU com detalhamento descritivo das atribuições técnicas por profissional, segundo exigências do Corpo de Bombeiros e CREA/CAU;

#### 2.3.2. SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES

 Nesta etapa deverão ser apresentados no mínimo os seguintes documentos:
JFRJSEC202100105A
-Memorial de cálculo e descritivos dos sistemas utilizados,
-Caderno de especificações técnicas e relação completa de materiais (principais e
acessórios);
- Detalhes de execução ou instalação dos extintores, sinalização, abrigos e outros;
-Legendas completas, com as informações de especificações de todos os elementos
e materiais utilizados no sistema, incluindo seus quantitativos por pranchas;

#### 2.3.3. SISTEMA PREVENTIVO POR HIDRANTES
O projeto deverá contemplar no mínimo os itens abaixo:
-Detalhes de execução ou instalação dos hidrantes, casa de bombas, reservatórios,
abrigos e outros;
-Memorial de cálculo e descritivos dos sistemas utilizados,
-Caderno de especificações e relação completa de materiais;
-Legendas completas, com as informações de especificações de todos os elementos
e materiais utilizados no sistema, incluindo seus quantitativos por pranchas; -
### JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 43

#### 2.3.4. SISTEMA PREVENTIVO POR CHUVEIROS AUTOMÁTICOS
O Corpo de Bombeiros poderá exigir a instalação de chuveiros automáticos que deverão efetuar a descarga automática da água sobre o foco do incêndio, numa densidade adequada para controlar ou extinguir o fogo no estágio inicial, com funcionamento simultâneo do alarme e da alimentação de água. Todas as tubulações e acessórios aparentes do sistema deverão ser pintados na cor vermelha. Para tanto deverão ser atendidos no mínimo os itens abaixo:
-Detalhes de execução ou instalação dos chuveiros automáticos, casa de bombas,
reservatórios (reserva técnica de incêndio), abrigos com válvulas e registros e outros;
-Memorial de cálculo e descritivos do sistema utilizado com dimensionamento das
tubulações principais e secundárias e drenos, dimensionamento das válvulas e registros com identificação de suas vazões e pressões, dimensionamento de bombas principal, reserva e Jockey com indicação de suas vazões e pressões de trabalho,
-Caderno de especificações e relação completa de materiais;
-Legendas completas, com as informações de especificações de todos os elementos
e materiais utilizados no sistema, incluindo seus quantitativos por pranchas

#### 2.3.5. SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
O projeto deverá atender no mínimo os itens abaixo:
JFRJSEC202100105A
-Detalhes de execução ou instalação dos sistema de detecção e alarme,
posicionamento dos dispositivos de alarme, indicação dos tipos de detectores para diferentes locais, dimensionamento da central de detecção com seus respectivos laços e circuitos, sistema de autonomia da central, distribuição dos painéis repetidores, sistema específico para CPD associado ao tipo de sistema de inundação segundo à Norma NFPA e outros; - Memória de cálculo dos sistemas utilizados.
Memorial descritivo do projeto, caderno de especificações e relação completa de
materiais;
Legendas completas, com as informações de especificações de todos os
elementos e materiais utilizados no sistema, incluindo seus quantitativos por pranchas;

#### 2.3.6. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS- SPDA
O projeto deverá atender no mínimo os itens abaixo:
- Todos os detalhes necessários para instalação do SPDA
- Memória de cálculo dos sistemas utilizados;
### JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 44

Memorial descritivo do projeto com dimensionamento dos captores, dos
condutores de descida, do sistema de aterramento e suas caixas, caderno de especificações e relação completa de materiais.
Legendas completas, com as informações de especificações de todos os
elementos e materiais utilizados no sistema, incluindo seus quantitativos por pranchas;
Caderno de especificações e relação completa de materiais;

#### 2.3.7. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
O projeto deverá atender no mínimo os itens abaixo:

-Planilha de dimensionamento do sistema:
-Dimensionamento quantitativo dos circuitos, de seus alimentadores e quadros
-Memorial descritivo das instalações e distribuições, representação dos circuitos,
relação completa dos materiais, etc.
-Sistemas através de blocos autônomos não necessitam de planilha de
dimensionamento;
 Deverão obrigatoriamente ser apresentadas quando se tratar de sistemas através
de central de baterias;
 A planilha de dimensionamento deverá estar devidamente rubricada e assinada pelo
JFRJSEC202100105A
responsável técnico;
- Legendas completas, com as informações de especificações de todos os
elementos e materiais utilizados no sistema, incluindo seus quantitativos por pranchas; - Caderno de especificações e relação completa de materiais;

#### 2.3.8. ESCAPE
O projeto deverá atender no mínimo os itens abaixo:
- Memorial descritivo do projeto de escape ( Abandono do Local )com dimensionamento do número de saídas de emergências ( rotas de fuga, escadas, rampas ),do número de portas corta-fogo e seus acessórios, do número de pontos de reunião, dos dispositivos à prova de fumaça ( sistema de enclausuramento, das proteções passivas de shafts e outros materiais que vier a requerer ),
- Caderno de especificações e relação completa de materiais.
- Legendas completas, com as informações de especificações de todos os
elementos e materiais utilizados no sistema, incluindo seus quantitativos por pranchas;

### JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 45

#### 2.3.9. DAS EXIGÊNCIAS
A não execução dos projetos de algum dos itens elencados deverão ser expressamente justificados de acordo com as normas vigentes pela contratada e submetido à contratante, por meio da fiscalização, para avaliação e validação da mesma.

JFRJSEC202100105A

JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 46

ANEXO 3– MODELO DE INDICAÇÃO DE PREPOSTO/ RESPONSÁVEL
## TÉCNICO/ COORDENADOR DOS PROJETOS

CONTRATAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, POR MENOR PREÇO GLOBAL, DE PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO E PÂNICO, VISANDO A
ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO EM IMÓVEIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO.

JFRJSEC202100105A

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Subsecretaria de Infraestrutura – SIE
Coordenadoria de Manutenção – CMNT
Seção de Fiscalização de Obras – SEFIS

### JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 47

#### ANEXO 3- MODELO DE INDICAÇÃO DO PREPOSTO / RESPONSÁVEL TÉCNICO/ COORDENADOR DE PROJETOS

Declaro que o(s) profissional(is) abaixo indicado(s) exercerá(ao) a(s) função(ões) de responsável técnico e/ou preposto, devendo acompanhar a execução dos serviços conforme determinado na especificação técnica.

NOME DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO (Engenheiro Civil):

________________________________________________________________
CREA Nº: ___________ESPECIALIDADE:____________________________
TELEFONE CELULAR:_________ CARTEIRA DE TRABALHO Nº: ___________
EMPRESA CONTRATANTE:__________________________________________
DATA DE ADMISSÃO: ______________________________________________

NOME DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS (Engenheiro
Civil):
________________________________________________________________
CREA Nº: ___________ESPECIALIDADE:____________________________
TELEFONE CELULAR:_________ CARTEIRA DE TRABALHO Nº: ___________
EMPRESA CONTRATANTE:__________________________________________
DATA DE ADMISSÃO: ______________________________________________

JFRJSEC202100105A

NOME DO PREPOSTO DA EMPRESA:
________________________________________________________________
CREA Nº: ___________ESPECIALIDADE:_____________________________
TELEFONE CELULAR:_________ CARTEIRA DE TRABALHO Nº: ___________ EMPRESA CONTRATANTE:__________________________________________
DATA DE ADMISSÃO: ______________________________________________

_________________________________________
Assinatura do representante da empresa
Identidade ou CREA Nº: ________________________________________

JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 48

## ANEXO 4 – MODELO DE RELAÇÃO DE PESSOAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, POR MENOR PREÇO GLOBAL, DE PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO E PÂNICO, VISANDO A
ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO EM IMÓVEIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO.
.
JFRJSEC202100105A

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Subsecretaria de Infraestrutura – SIE
Coordenadoria de Manutenção – CMNT
Seção de Fiscalização de Obras – SEFIS
### JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 49

#### ANEXO 4- MODELO DE RELAÇÃO DE PESSOAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

 Informo, abaixo, a relação de pessoal para a execução dos serviços, dos dias ________ a ________, entre ______e _____horas:

JFRJSEC202100105A
NOME DO PROFISSIONAL	CARGO	Nº IDENTIDADE - ORGÃO EMISSOR

JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 50

## ANEXO 5 – BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS- BDI COM DESONERAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, POR MENOR PREÇO GLOBAL, DE PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO E PÂNICO, VISANDO A
ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO EM IMÓVEIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO.
.
JFRJSEC202100105A

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Subsecretaria de Infraestrutura – SIE
Coordenadoria de Manutenção – CMNT
Seção de Fiscalização de Obras – SEFIS

### JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 51

#### ANEXO 5- DECLARAÇÃO DE BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS - B D I COM DESONERAÇÃO
Declaro que na composição dos custos unitários propostos foi adotado o BDI devidamente discriminado no quadro abaixo.

        Declaro, ainda, que no cálculo do BDI adotado não estão incluídos os percentuais / valores relativos ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e à Contribuição Sobre Lucro Líquido – CSLL, nem percentuais / valores relativos à Administração Local, Instalação de Canteiro, Acompanhamento, Mobilização e Desmobilização.

JFRJSEC202100105A
	Discriminação:	Taxas consideradas no BDI (%):
1	Administração Central ( AC )
2	Taxa de risco ( R )
3	Taxa representativa de seguros (S) + garantias (G)
4	Taxa representativa da incidência de tributos: ( T)
	PIS
	COFINS
	IRPJ
	CSLL
	CPMF
	CPRB
	Tributo Municipal - ISS (Rio de Janeiro)
5	Taxa representativa de despesas financeiras ( DF )
6	Lucro ( L )

Nome do representante da empresa: ______________________________

Identidade ou CREA Nº: ________________________________________

_______________________________________ Assinatura do representante da empresa

Fórmula utilizada para cálculo de BDI= { [ (1+( AC+R+S+G)) X (1+DF) X (1+ L) / (1- T) ]- 1}
X 100
### JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 52 AC= taxa de Administração Central;
R= taxa de risco do empreendimento;
S= taxa representativa de seguros;
G= taxa representativa de garantias; T= taxa representativa da incidência de tributos DF= taxa de despesas financeiras;
L= lucro ou remuneração líquida da empresa;

Os percentuais informados na planilha de BDI da licitante devem estar em conformidade com o enquadramento tributário da empresa. As alíquotas informadas são declaratórias por parte da empresa licitante.

JFRJSEC202100105A

JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 53

## ANEXO 6 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM BRANCO

CONTRATAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, POR MENOR PREÇO GLOBAL, DE PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO E PÂNICO, VISANDO A
ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO EM IMÓVEIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO.
.
JFRJSEC202100105A

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Subsecretaria de Infraestrutura – SIE
Coordenadoria de Manutenção – CMNT
Seção de Fiscalização de Obras – SEFIS

JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 54

## ANEXO 6 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM BRANCO

CONTRATAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS / DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO E APROVAÇÃO DOS PROJETOS JUNTO AO CBMERJ
QUANTIDADE CONTRATUAL
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		UN	QUANT.	P. UNIT.	VALOR TOTAL
Item	Localidades/Projetos
1	Rua Barbosa de Andrade,201-Centro-Três Rios-RJ/ Projetos Básicos
1.1	Sistema Preventivo por Extintores.- Básico	un.	1,00		-
1.2	Sistema Preventivo por Hidrantes- Básico	un.	1,00		-
1.3	Sistema Preventivo por Chuveiros Automáticos- Básico	un.	1,00		-
1.4	Sistema de Deteção e Alarme de Incêndio.- Básico	un.	1,00		-
1.5	Sistema de proteção contra Descarga atmosféricos - SPDA.- Básico	un.	1,00		-
1.6	Sistema de Iluminação de Emergência.- Básico	un.	1,00		-
1.7	Sistema de Sinalização de Emergência.- Básico	un.	1,00		-
1.8	Escape.- Básico	un.	1,00		-
		SUBTOTAL			R$ 0,00
2	Rua Barbosa de Andrade,201-Centro-Três Rios-RJ/ Projetos Executivos
2.1	Sistema Preventivo por Extintores.- Executivo	un.	1,00		-
2.2	Sistema Preventivo por Hidrantes- Executivo	un.	1,00		-
2.3	Sistema Preventivo por Chuveiros Automáticos- Executivo	un.	1,00		-
2.4	Sistema de Deteção e Alarme de Incêndio.- Executivo	un.	1,00		-
2.5	Sistema de proteção contra Descarga atmosféricos - SPDA.- Executivo	un.	1,00		-
2.6	Sistema de Iluminação de Emergência.- Executivo	un.	1,00		-
2.7	Sistema de Sinalização de Emergência.- Executivo	un.	1,00		-
2.8	Escape.- Executivo	un.	1,00		-
2.9	Memorial Descritivo	un.	1,00		-
		SUBTOTAL			R$ 0,00
3	Rua Barbosa de Andrade,201-Centro-Três Rios-RJ/Aprovação de projetos no CBMERJ
3.1	Aprovação junto ao CBMERJ	un.	1,00		-
		SUBTOTAL			R$ 0,00
	TOTAL DOS PROJETOS				R$ 0,00

JFRJSEC202100105A

JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 55

## ANEXO 7 - MODELO DE CRONOGRAMA ANALÍTICO DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS

CONTRATAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, POR MENOR PREÇO GLOBAL, DE PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO E PÂNICO, VISANDO A
ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO EM IMÓVEIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO.
.

JFRJSEC202100105A

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Subsecretaria de Infraestrutura – SIE
Coordenadoria de Manutenção – CMNT
Seção de Fiscalização de Obras – SEFIS

JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 56

## ANEXO 7 - MODELO DE CRONOGRAMA ANALÍTICO DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS

JFRJSEC202100105A
CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO
CONTRATAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS / DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO / E PÂNICO E APROVAÇÃO DOS PROJETOS JUNTO AO CBMERJ		M E D I Ç Õ E S
		1º mês- elaboração de projeto básico	2º mês- elaboração de projeto executivo	3º mês- aprovação dos projetos executivos e / memoriais / descritvos junto ao / CBMERJ	TOTAL	PERCENTUAL
DEPÓSITO JUDICIÁRIO DA SEÇÃO JUDICÁRIA DO RIO DE JANEIRO
1- ELABORAÇÃO DOS / PROJETOS BÁSICOS	R$ X	R$ A	R$ 0	R$ 0	R$ D	PERCENTUAL
	100%	35,00%	0,00%	0,00%		X%
2- ELABORAÇÃO DOS / PROJETOS / EXECUTIVOS	R$ Y	R$ 0	R$ B	R$ 0	R$ E
	100%	0,00%	30,00%	0,00%		Y%
3- APROVAÇÃO DOS / PROJETOS / EXECUTIVOS E / MEMORIAIS / DESCRITIVOS JUNTO / AO CBMERJ	R$ Z	R$ 0	R$ 0	R$ C	R$ F
	100%	0,00%	0,00%	35,00%		Z%
TOTAL	R$ T	R$ U	R$ V	R$ W	R$ T	T1%

Onde:
R$X, R$Y, R$Z - são valores extraídos dos itens da planilha licitada
R$T- o valor total da obra ( X+ Y +Z ) ou ( D+ E+ F ) ou ( U+ V+ W )
R$ D=R$ A+R$0+R$0
R$ E=R$ 0+R$ B+R$0
R$ F=R$ 0+R$0+ R$C
X%= 35%+ 0%+0%
Y%= 0%+30%+0%
Z%= 0%+0%+35%
R$ U=R$ A+R$0+R$0
### JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 57

R$ V=R$0+R$ B+R$0
R$ W=R$0+R$0+R$ C
T1%= X%+ Y%+ Z%

JFRJSEC202100105A

JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 58

## ANEXO 8 – QUADRO DE ÁREA DO IMÓVEL E RESERVATÓRIOS

CONTRATAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, POR MENOR PREÇO GLOBAL, DE PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO E PÂNICO, VISANDO A
ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO EM IMÓVEIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO.
.

JFRJSEC202100105A

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Subsecretaria de Infraestrutura – SIE
Coordenadoria de Manutenção – CMNT
Seção de Fiscalização de Obras – SEFIS

JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 59

## ANEXO 8 – QUADRO DE ÁREA DOS IMÓVEL E RESERVATÓRIOS

TABELA DE ÁREA/RESERVATÓRIOS
Localidade	Características arquitetônicas	Área Total Construída- m2	Capacidade de Reservatórios
Rua Barbosa de / Andrade, 201-CentroTrês Rios-RJ /Projeto / Básico	Um imóvel constituído de 2 prédios com 2 andares cada e cobertura com telhado	625,49	4 SUPERIORES / Total = 13.000 L

JFRJSEC202100105A

JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 60

## ANEXO 9 – PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS EM BRANCO

CONTRATAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, POR MENOR PREÇO GLOBAL, DE PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO E PÂNICO, VISANDO A
ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO EM IMÓVEIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO.
.

JFRJSEC202100105A

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Subsecretaria de Infraestrutura – SIE
Coordenadoria de Manutenção – CMNT
Seção de Fiscalização de Obras – SEFIS

### JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 61
ANEXO 9
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA
RIO DE JANEIRO				VIGÊNCIA: 01/2020
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO
		HORISTA / %	MESALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A
A1	INSS	0,00%	20,00%	0,00%	20,00%
A2	SESI	JUSTIÇA / 0,00% / SEÇÃO JUDICIÁRIA	FEDERAL / 0,00% / DO RIO DE JAN	EIRO 0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTE DO TRABALHO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A8	FGTS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	TOTAL	0,00%	20,00%	0,00%	20,00%
GRUPO B
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	0,00%	Não Incide	0,00%	Não Incide
B2	FERIADOS	0,00%	Não Incide	0,00%	Não Incide
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B4	13º SALÁRIO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B7	DIAS DE CHUVA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B9	FÉRIAS GOZADAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B	TOTAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
GRUPO C
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
C	TOTAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
GRUPO D
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO / PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO / FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO / INDENIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
D	TOTAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL ( A+B+C+D)		0,00%	20,00%	0,00%	20,00%

JFRJSEC202100105A
### JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 62

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Fonte: Informação Dias de Chuva
-

INMET

No escopo de serviços previsto se considera apenas mão de obra direta HORISTA.

 Cabe a empresa proponente indicar o enquadramento específico. De acordo com o seu CNAE

JFRJSEC202100105A
### JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CMNT 63