JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
TERMO DE REFERÊNCIA
REGISTRO DE PREÇOS para
RETIRADA, RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPRESSORES
DA MARCA CARLYLE/CARRIER MODELOS 06NXX
INSTALADOS EM CHILLERS OOS PRÉDIOS DA
JUSTIÇA FEDERAL DE 1 0 GRAU DO RIO DE JANEIRO
Versão: R02
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Subsecretaria de Infraestrutura — SIE
Coordenadoria de Manutenção - CMNT
Seção de Manutenção de Equipamentos Mecânicos - SEMEQ
RJ SJRJ/SIE/CMNT/SEMEQ PágM de 11

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇAO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
ESPECIFICAÇÃO
1	OBJETO
O objeto da presente especificação destina-se à contratação, por registro de preço, pelo prazo de 12 (doze) meses, de empresa especializada em recuperação e instalação, com utilização de peças originais elou equivalentes, de 6 (seis) compressores da marca CARLYLE/CARRIER modelos OSNW2250NA, OSNW2209NA, OSNA2250NA, 06NA2209NA, ou equivalentes instalados nos Chillers 1 e 2, situados nos prédios do Anexo I e Anexo II da Justiça Federal de 1 a Grau da Avenida Rio Branco 243 e no prédio da Avenida Almirante Barroso, 78, todos no Centro da cidade do Rio de Janeiro - RU.
Tendo em vista a aplicabilidade do Decreto no 8538/15 e o regime de cota reservada para aquisição de bens de natureza divisíveis que regulamentou a Lei Complementar 123/2006, acerca dos benefícios concedidos à microempresas e pequenas empresas, foi feita a divisão do quantitativo total (seis retíficas de compressores) reservando-se até 25% para as empresas enquadradas nas categorias citadas. Sendo assim, consideramos:
 OI (uma) possível contratação será destinada à microempresas e pequenas empresas 05 (cinco) possíveis contratações poderão ser destinadas a quaisquer tipos de empresas.
2 DA HABILITAÇÃO TÉCNICA E DA VISITA
A empresa licitante deverá apresentar a documentação abaixo relacionada, para ser considerada habilitada a participar da licitação. Os atestados deverão mencionar, claramente, as características dos serviços de modo a deixar sem margem de dúvidas, a similitude com o objeto da licitação.
2.1 Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, certificado(s) pelo CREA comprobatório(s) da execução de serviços, pelo(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s) (engenheiro mecânico), com complexidades similares ao do objeto licitado mencionando, no mínimo, reparo em compressores duplo parafuso semi.herméticos de fabricação CARL YLE/CARRIER ou componente similar de outra marca com as mesmas características técnicas.
2.2 Embora a Visita Técnica seja FACULTATIVA, as empresas licitantes poderão realizar visita ao local a fim de tomarem conhecimento das condições locais, do estado dos compressores e dos serviços a serem executados, posto que o desconhecimento das particularidades dos compressores e/ou de suas avarias não poderá ser alegado, em nenhuma hipótese, para o descumprimento das cláusulas do contrato. Essas visitas deverão ser agendadas com a SEMEQ pelo telefone (21) 3218-9641/9841/9079, com os servidores Delson dos Santos ou demais integrantes do setor, no horário de 11h às 17h.
Pg 2de11

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇAO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
1. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
  1. Quanto aos compressores duplo parafuso, deverão ser realizados todos os serviços acima adequados e correlatos aos compressores em questão. Considera-se principalmente: a troca do jogo de juntas, anel de borracha, arruelas trava, jogo de rolamentos, anéis espaçadores, anéis deslizantes e carga de óleo. Além disso, deve ser realizada a limpeza das galerias internas da carcaça, limpeza do conjunto rotores parafusos e revisão/recuperação de todas as partes elétricas.
  2. A Contratada deverá efetuar todos os serviços necessários referentes à recuperação dos compressores supracitados. Peças, ferramental e quaisquer suprimentos necessários ao reparo, inclusive no tocante à instalação do compressor, sobretudo gases refrigerantes e para limpeza do sistema, são Onus da Contratada;
  3. A retirada do compressor e a instalação deve ser feita pela empresa que irá reformar o mesmo, pois, é uma condição que garante que não haja nenhuma dúvida sobre a integridade do serviço e, consequentemente, sobre a garantia do serviço;
  4. A Contratada deverá utilizar peças e equipamentos novos, de 1 8 linha e seguindo os padrões técnicos necessários à execução dos serviços•
  5. Após a retirada do compressor, servidor autorizado pela SEMEQ poderá acompanhar e fiscalizar toda e qualquer etapa dos serviços a serem executados;
  6. A Contratada deverá retirar os compressores das instalações da Justiça Federal, bem como transportá-los de volta, devidamente recuperados, arcando com quaisquer Onus decorrentes de transporte, inclusive durante o período de garantia;
  7. A Contratada deverá, até a data da entrega de cada compressor recuperado, apresentar relatório conclusivo acerca da causa dos problemas apresentados, bem como as peças que foram substituídas no compressor;
  8. Todas as peças substituídas deverão devolvidas à SEMEQ elou descartadas a sua ordem.
  9. A entrega do Relatório e das peças substituídas, descritos nos itens 3.7 e 3.8, será imprescindível para o recebimento do serviço;
  10. Cabe à Contratada fornecer todos os elementos filtrantes para cada compressor objeto do serviço, quando da sua reinstalação, a fim de retirar umidade e acidez, observando o procedimento adotado pelo fabricante, quando da recolocação em funcionamento do compressor.
4 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Deverá a Contratada seguir todos os procedimentos de segurança, tal qual as orientações do fabricante dos compressores (Carrier Carlyle) quanto ao transporte, retífica e armazenamento dos compressores.
Pg_3de11

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇAO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
A Contratada fornecerá, juntamente com o Relatório descrito no item 3.7, certificado de gag.n.tja para cada compressor recuperado.
A Contratada deverá, durante a vigência da garantia dos serviços objeto desta Especificação, prestar assistência técnica especializada, em 48 horas a partir do recebimento da notificação da SJRJ, a fim de verificar quaisquer desconformidades (barulho anormal, parâmetros de funcionamento fora do padrão, vazamentos, etc.) e, caso seja necessário, retirar o(s) compressor(es), efetuar testes de bancada e reparar possíveis defeitos, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis a partir do recebimento da notificação da SJRJ.
Quaisquer avarias ao patrimônio da Justiça Federal provenientes dos serviços executados serão de inteira responsabilidade da Contratada.
Todos os funcionários, colaboradores, veículos, ferramentas e demais itens aplicados pela Contratada nas dependências da SJRJ deverão ser objeto de listagem prévia a ser enviada em, no mínimo, 2 (dois) dias úteis da data da entrada nas unidades da SJRJ.
5 CONDIÇÕES DOS RECEBIMENTOS DEFINITIVO E PROVISÓRIO
5.1 RECEBIMENTO PROVISÓRIO
No prazo de 05 (cinco) dias, a partir da solicitação por escrito da Contratada, lavrar-se-á Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual teor, assinadas pelo Representante Legal da Contratada, e pela Fiscalização da Contratante, que fará as vistorias, observações e conferências necessárias à concessão do recebimento.
O serviço será recebido provisoriamente quando:
1. todos os serviços de recuperação contratados estiverem concluídos e o compressor estiver instalado e em pleno funcionamento;
2. toda documentação pertinente (relatório, certificado de garantia) tiver sido entregue.
5.2 RECEBIMENTO DEFINITIVO
Executado o contrato, o seu objeto será recebido definitivamente, mediante termo circunstanciado, lavrado pela Comissão de Recebimento designada pela Contratante, em até 30 dias a contar da emissão do recebimento provisório, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais observadas as condições em que a Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados nos serviços.
pg 4 de 11

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇAO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Para tanto, será lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, desde que tenham sido satisfeitas todas as pendências contratuais apontadas pela Fiscalização após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório.
Na hipótese de existência de pendências ou de rejeição dos serviços, por parte da Comissão de Recebimento, por estarem em desacordo com as especificações e condições em que foram licitadas, a Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro estipulará prazo para a Contratada repará-los, ficando suspensa a concessão do Recebimento Definitivo, até que todas as pendências apontadas tenham sido eliminadas.
6 FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento será efetuado após o recebimento definitivo dos serviços em cada compressor, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal, a qual deverá ser atestada pela SEMEQ, localizada na Av. Almirante Barroso, 78, 90 andar, Centro — Rio de Janeiro - RU.
O pagamento à Contratada será efetivado por crédito em conta corrente, mediante ordem bancária, cuja data de emissão será considerada como data do pagamento. Para contratações com valor inferior ao valor estabelecido no art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da apresentação do documento fiscal e para as de valores superiores ao valor estabelecido no art. 24, inciso II, da Lei n o 8.666/93, em até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo.
7 DA GARANTIA
A garantia será de 12 (doze) meses, a contar da data do recebimento definitivo de cada compressor.
8 PRAZO PARA EXECUÇÃO
O prazo total para execução dos serviços de retirada, recuperação, instalação, "statt up" e colocação efetiva em funcionamento será de 30 (trinta) dias corridos em caso de empenho de serviços em um compressor ou 45 (quarenta e cinco) dias corridos em caso de empenho de serviços em dois ou mais compressores. Tais prazos serão contados a partir do 1 0 dia útil após assinatura do contrato ou recebimento da nota de empenho.
Caso a retirada do(s) compressor(es) a retiflcar seja objeto de atraso em função de impossibilidade ocasionada pela SJRJ, tal prazo deverá ser estendido em até 30 (trinta) dias corridos após assinatura do contrato ou recebimento da nota de empenho.
9 SUBCONTRA TAÇÁO
E vedada a subcontratação para execução dos serviços elencados nesta Especificação, com exceção dos serviços de retífica de eixo ou outro componente.
A subcontratação de quaisquer itens não exime a contratada de responder pelos serviços executados pela eventual subcontratada.
Pg 5de11

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇAO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
10 GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE
A CONTRATADA deverá observar e adotar os critérios e práticas de sustentabilidade ambiental na execução dos serviços de manutenção de ar condicionado, quando couber, previstas na Instrução Normativa n o 01/2012 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Os serviços deverão ser planejados e executados visando à economia da manutenção e operacionalização das edificações, na redução do consumo de energia e de água, bem como na utilização de equipamentos e materiais, que reduzam o impacto ambiental.
Deverá ser priorizado o emprego de mão de obra, materiais, equipamentos de origem local, para a execução da manutenção.
Nas atividades relacionadas com a manutenção de ar condicionado, fica vedada a utilização de produtos altamente tóxicos, segundo a classificação do Ministério da Saúde, assim como deverão ser utilizados produtos Biodegradáveis para a limpeza e desengraxe.
A CONTRATADA deverá adotar na retirada de resíduos, prática de descarte sustentável ou reciclagem dos bens que forem inservíveis para o processo de reutilização. Os resíduos sólidos deverão ser acondicionados em embalagens adequadas, de modo a garantir a segurança no armazenamento e transporte dos mesmos.
A CONTRATADA deverá adotar as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando couber:
1. usar produtos de limpeza e conservação que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA.
2. Adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nO 48.138, de 8 de outubro de 2003.
3. Observar a Resolução CONAMA no 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos que gerem ruído no seu funcionamento.
4. Realizar a prestação dos serviços de manutenção preventiva/corretiva, objeto deste
Termo de Referência, alinhados com as especificações técnicas contidas nas Normas Técnicas Brasileiras, publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), assim como com as especificações técnicas contidas nas Normas Regulamentadores publicadas pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social.
Todos os procedimentos de execução do contrato deverão ser feitos de forma ambientalmente sustentável e respeitando todas as normas e legislações aplicáveis na ocasião do contrato, conforme as listadas abaixo:
 Lei	de 08/01/1997 - Política Nacional de Recursos Hídricos
 Lei	de 12/02/1998 Lei de Crimes Ambientais
 Lei 'IO 7.347 de 24/07/1985 Lei da Ação Civil Pública
Pg 6de11

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇAO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
 Lei no 9795 de 27/04/1999 - Política Nacional de Educação Ambiental
 Lei no 10165 de 27/12/2000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental
 Lei no 12305 de 02/08/2010 — Politica Nacional de Resíduos Sólidos
 Decreto nO 7	de 23/12/2010 - Regulamentação da lei nO 12.305/2010
 Decreto no 7 746 de 05/06/2012 — Contratações Públicas Sustentáveis
 Instrução Normativa no 01/2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
 Resolução NO œF-RES-2018/00479 de 28 de fevereiro de 2018 que institui o Manual de Sustentabilidade e Eficiência Energética a ser aplicado nas edificações do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus.
11 INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR)
O IMR é, conforme Instrução Normativa no 05 de 2017, o "mecanismo que define, em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de pagamento" para os serviços prestados.
A Fiscalização Técnica medirá a eficiência da execução contratual em função de indicadores referenciais descritos a seguir como atividades criticas do contrato, que são critérios objetivos e mensuráveis estabelecidos com a finalidade de aferir e avaliar diversos fatores relacionados com os serviços contratados, quais sejam: qualidade, desempenho e disponibilidade de uso.
Para mensurar esses fatores será utilizado indicador relacionado com a natureza e características dos itens contratados, para os quais foi estabelecida meta quantificável a ser cumprida pela CONTRATADA. Esse indicador é expresso em unidade de medida exata e claramente mensurável visando o Cumprimento do prazo de execução estipulado neste Termo de Referência.
A aferição e avaliação do indicador serão feitas na mediçáo/faturamento, devendo a Contratada apresentá-lo dentro do Relatório de Medição. Devem constar dentro deste relatório o indicador e meta de níveis de serviço alcançado. O conteúdo detalhado e a forma da apresentação serão definidos pelas partes.
11.1 — Indicador e Parâmetros de Cálculo do WR
O indicador, meta, faixas de adequação e percentuais de glosa aplicáveis são estabelecidos na Tabela de Cálculo do IMR a seguir, que define os percentuais esperados, em função de meta pré-estabelecida, e os percentuais de desconto no valor mensal do contrato a ser pago a CONTRATADA, no caso destes índices não serem alcançados.
Foi considerado crítico e alinhado diretamente com o objetivo do contrato o cumprimento do prazo de entrega dos serviços com a entrega dos relatórios e certificado, após a devida aprovação técnica da Fiscalização.
Pg 7de11

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
11.2 Metodologia de Cálculo do Valor a Descontar
O IMR — Instrumento de Medição de Resultados será calculado a partir da tabela a seguir: É desejado que a Contratada atinja a faixa de adequação "A", caracterizando o atingimento da meta preestabelecida e, consequentemente, não ensejando qualquer desconto.
O IMR será calculado em função do percentual de atendimento ao prazo contratual definido, ou seja, em funçäo da relaçá0 entre o valor mensal efetivamente medido (VM) no més em questäo e o respectivo valor mensal previsto (VP) no ato da contrataçao, conforme o cronograma citado e a tabela do item a seguir.
Caso não seja atingido o nível de execução esperado para o escopo de fornecimento, a empresa CONTRATADA terá desconto no valor a ser pago mensalmente pela CONTRATANTE
Tabela de Cálculo do IMR -Instrumento de Mediçä0 de Resultados
Item	Indicador (l)	Unidade de Medida	Meta para cada mediçá0	Faixas de / Adequação do / Indicador (I)		Valor do / IMR	Itens de referência neste documento
	Atendimento ao prazo de entrega dos serviços com entrega dos relatórios e certificados	Dias de Atraso em relação ao prazo previsto no cronogram a	O (zero) dias de atraso	A	Em até 5 dias de atraso	100 0/0	Item 8
				B	Acima de 5 até IO dias	98 0/0
				C	Acima de IO até 20 dias	950/0
				D	Acima de 20 dias atraso	90 0/0

I) O desconto realizado em função do IMR não impede outras penalidades por descumprimentos contratuais de aspectos não relacionados ao mesmo.
2) Deverão ser descontadas do cálculo IMR os itens previstos não executados por falta da Contratante elou de ações alheias à capacidade de atuaçäo da Contratada, conforme julgamento da Fiscalização do Contrato.
RETiFlCADE COMPRESSORES -JUSTIÇA FEDERAL DE I O GRAU DORJ SJRJ/SIE/CMNT/SEMEQ Pg8de 11
Assinado com senha por DELSON DOS SANTOS, MARIA LUIZA ALVES DE MESQUITA REZENDE RANGEL.
r Documento NO: 3125160 28255680-8528 - consulta à autenticidade em https://sigajfrjjus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3125160.28255680-8528

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇAO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
1. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
  1. CONDUTAS PASSÍVEIS DE SANÇOES, CONFORME PORTARIA NO JFRJ.PGD.
2020/00039
Quadro de Condutas — Pontuação conforme tipo de infraçäo
ITEM	DESCRIÇÃO DA INFRAÇÄO	PONTUA ÇÄo	INCIDÊNCIA
	ATRASO(s) no Cronograma Físico. / Financeiro com atraso até 20 dias (IMR de 950/0)	3	Por ocorrência, sobre o valor da parcela inadimplida
2	ATRASO(s) no Cronograma Físico. / Financeiro com acima de 20 dias (IMR de 90%)	5	Por ocorrência, sobre o valor da parcela inadimplida
3	Recusar-se a refazer serviço não aprovado pela fiscalização, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador	3	Por ocorrência, sobre o valor da parcela inadimplida
4	Executar serviço sem o equipamento de proteçáo individual e coletivo.EPl/EPC após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador	5	Por ocorrência, sobre o valor da parcela inadimplida
5	ABANDONO da Obra sem a conclusão do projeto	10	Por ocorrência, sobre o valor da parcela inadimplida
6	Deixar de cumprir, injustificadamente, determinação formal ou instrução complementar da fiscalização administrativa do contrato	05	Por ocorrência, sobre o valor da parcela inadimplida

  1. A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo de Referência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.
Pg 9de11

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇAO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
12.3. A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência incumbe à gestão elou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.
12.4. No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições:
1. A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada com quaisquer das demais sanções previstas nesta Portaria.
2. O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratual.
3. Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratado poderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida
12.5 - Poderão ser aplicadas as demais sanções previstas na Portaria NO JFRJ-PGD-2020/00039 da Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, 18 dejunho de 2021.
Delson dos Santos
Analista Judiciário — Engo. Mecânico
Maria Luiza Alves de Aquino
Coordenadora da CMNT
Claudia Mesquita Resende Rangel
Diretora da SIE
Pg_10 de 11

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇAO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA SJRJ
	RECUPERA Äo DE COMPRESSORES PARAFUSO
	DESCRI Äo DOS SERVI OS:	UN	QUANT P.UNIT.		P. TOTAL
	COMPRESSOR CARRIER Série 06N / Para empresas enquadradas no Decreto n o 8538/15 e o regime de cota reservada para aquisição de bens de natureza divisíveis que regulamentou a Lei / Com Iementar 123/00		01
2	COMPRESSOR CARRIER Série 06N		05
	TOTAL DOS SERVI OS

Pg_ll de 11