JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

TERMO DE REFERÊNCIA

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR PARA O ARQUIVO CENTRAL DA SJRJ À RUA SÃO JANUÁRIO, 433, SÃO CRISTÓVÃO
RIO DE JANEIRO - RJ

Versão: R03

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Subsecretaria de Infraestrutura – SIE Coordenadoria de Projetos e Obras - CPEO Seção de Projetos – SEPRO
JFRJSEC202100065A

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.1 de 78
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

SUMÁRIO

CAPÍTULO I – CONSIDERAÇÕES GERAIS - LICITAÇÃO	5
1. INTRODUÇÃO	5
2. OBJETO	5
3. DOCUMENTOS QUE REGEM A LICITAÇÃO	5
4. CAPACIDADE OPERACIONAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA LICITANTE	6
5. APRESENTAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE BDI	7
6. VISTORIA PRÉVIA, ATESTADO DE VISITA / DECLARAÇÃO DA LICITANTE E CONSULTAS	7
7. DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS	8
CAPÍTULO II – DISPOSIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	10
1. DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO	10
2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA / DIRETRIZES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	10
3. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART	13
4. GARANTIA E SUBCONTRATAÇÃO	13
5. LIVRO “DIÁRIO”	14
6. PLACA DE OBRA	14
7. CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO	14
8. ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	15
9. SEGURANÇA DO TRABALHO	15
10. DIVERGÊNCIAS, PRIORIDADES, INTERPRETAÇÃO	16
11. CRITÉRIOS DE SIMILARIDADE	16
12. PRAZO DE EXECUÇÃO	17
13. FORMA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	18
14. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS	19
  1. RECEBIMENTO PROVISÓRIO	19
  2. RECEBIMENTO DEFINITIVO	20
15. INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR)	21
16. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS	22
CAPÍTULO III – MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	26
1. ESPECIFICAÇÕES DO ELEVADOR A MANUTENIR	26
  JFRJSEC202100065A
2. DISPOSIÇÕES GERAIS	26
3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA	27
4. FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO	30
Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.2 de 78
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

1. ROTINAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA	31
2. PRAZO DE EXECUÇÃO	33
3. INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR)	34
4. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS	37
5. PAGAMENTO	38
6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO	39
7. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE	40
ANEXO 1 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA INSTALAÇÃO DO ELEVADOR	44
1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) ELEVADOR NOVO	44
  1. CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS	44
  2. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	45
2.4. ADAPTAÇÕES CIVIS	56
1. ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	57
2. TREINAMENTO	58
3. LEGALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	58
4. DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS	58
5. ELABORAÇÃO DE PROJETOS	59
  1. CONTEÚDO MÍNIMO DO PROJETO EXECUTIVO	60
  2. ASSINATURA DE PROJETOS	60
7.3. APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS / PROJETOS “AS BUILT”	61
ANEXO 2 – PLANILHA DE PREÇOS	63
ANEXO 3 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	65
ANEXO 4 – MODELO DE PLACA DE OBRA	67
ANEXO 5 – MODELO DE RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PARA MEDIÇÃO	69
FOTO 1	69
ANEXO 6 – FOTOS DOS LOCAL DE INSTALAÇÃO DO ELEVADOR	71
ANEXO 7 - MODELO DE DECLARAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS – BDI	75
ANEXO 8 - MODELO DE DECLARAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS	77

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.3 de 78
JFRJSEC202100065A
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

CAPÍTULO I - CONSIDERAÇÕES GERAIS - LICITAÇÃO

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR PARA O ARQUIVO CENTRAL DA SJRJ À RUA SÃO JANUÁRIO, 433, SÃO CRISTÓVÃO
RIO DE JANEIRO - RJ

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Subsecretaria de Infraestrutura – SIE Coordenadoria de Projetos e Obras - CPEO Seção de Projetos – SEPRO

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.4 de 78
JFRJSEC202100065A
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

CAPÍTULO I – CONSIDERAÇÕES GERAIS - LICITAÇÃO

INTRODUÇÃO
Esta Especificação destina-se a nortear a execução de contrato cujo objeto está definido no item “2” deste capítulo e que será firmado entre a Justiça Federal de 1º Grau – Seção Judiciária do Rio de Janeiro e empresa de engenharia.
Para efeito desta Especificação:
  1. Os termos Contratante e SJRJ referem-se à Justiça Federal de 1º Grau - Seção Judiciária do Rio de Janeiro;
  2. O termo Contratada refere-se à(s) proponente(s) vencedora(s) do certame licitatório, a quem
será(ão) adjudicado(s) os serviços;
  1. O termo Fiscalização refere-se à equipe que representará a Seção Judiciária do Rio de Janeiro
perante a Contratada;
  1. As siglas SEFIS e SEMEQ referem-se às seções responsáveis pela gestão do contrato nas
fases de instalação e manutenção respectivamente, denominadas Seção de Fiscalização e Seção de Manutenção de Equipamentos Mecânicos, a primeira vinculada à Coordenação de Projetos e Obras (CPEO) e a segunda vinculada à Coordenação de Manutenção (CMNT), da Subsecretaria de Infraestrutura (SIE).
  1. Em virtude da característica do equipamento e seu uso, todos os serviços de cada item só
poderão ser contratados a uma mesma empresa. Isto se dá, em função da necessidade de padronização dos procedimentos.

OBJETO

Contratação de empresa especializada para FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
de 01 (um) ELEVADOR no prédio da Justiça Federal de 1° Grau, localizado na Rua São Januário, 433
São Cristóvão – Rio de Janeiro - RJ, e a prestação de manutenção preventiva e corretiva, decorrente da garantia, em conformidade com as normas pertinentes e as diretrizes aqui definidas, incluindo:

ITEM	CÓDIGO SIASG	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.
01	000003557	Elevador para Servidores, colaboradores e cargas, conforme especificações do Anexo 1.	un	01

  - Fornecimento e instalação de 01 (um) elevador novo, segundo especificações;
  - Adequações das instalações atuais às normas vigentes, adaptações civis, inclusive demolições, caso aplicáveis;
  - Manutenção, preventiva e corretiva, durante o período de obra, garantia e até 24 (vinte e quatro) meses, a partir do Recebimento Definitivo;
  - Elaboração de projeto executivo, incluindo aprovação nos Órgãos competentes;
  - Treinamento de pessoal da Contratante.

DOCUMENTOS QUE REGEM A LICITAÇÃO
JFRJSEC202100065A
Para cumprimento do objeto acima definido, a(s) licitante(s) deverão obedecer a todos os documentos que regem a presente licitação, em especial:
  1. Contrato;

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.5 de 78
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

  1. Edital;
  2. Este Termo de Referência – Capítulos I, II e III, e seus anexos relacionados abaixo:
  3. Anexo 1 – Especificação Técnica do Elevador;
  4. Anexo 2 – Planilha de Preços
  5. Anexo 3 – Cronograma Físico e Financeiro;
  6. Anexo 4 – Placa de Obras (modelo);
  7. Anexo 5 – Relatório Fotográfico (modelo);
  8. Anexo 6 – Fotos do Local de Instalação;
  9. Anexo 7 – Modelo de Planilha de cálculo de BDI;
  10. Anexo 8 – Modelo de Planilha para composição dos Encargos Sociais;
  11. Desenhos orientativos para a execução do escopo de fornecimento:
    1. Layout de piso do elevador – MEC-01/01;
    2. Planta de localização do elevador – CAIXA P ELEV SCR - ASBUILT - 01-03;
    3. Dimensionamento da caixa do elevador - CAIXA P ELEV SCR - ASBUILT - 02-03;
    4. Detalhamento da caixa do elevador - CAIXA P ELEV SCR - ASBUILT - 03-03.

Nota: Os Anexos 1 a 8 são apensados a esse caderno e os desenhos e demais não.

CAPACIDADE OPERACIONAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA LICITANTE

A empresa licitante, observado o disposto no Art.30 da Lei 8.666/93, deverá apresentar a documentação relacionada abaixo para ser considerada tecnicamente habilitada a participar da licitação:

  1. Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, em atividade relacionada ao objeto desta licitação.

  1. Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório(s) da execução, pela empresa licitante, de instalações mecânicas de elevador com capacidade para 8 (oito), ou mais, passageiros. O atestado deverá citar as características aqui demandadas e/ou informar o modelo completo do equipamento objeto do atestado. No último caso, este deve vir acompanhado do catálogo completo do equipamento citado, de forma a deixar claro que o equipamento a que o atestado se refere atende às especificações aqui demandadas.

  1. Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, certificado(s) pelo CREA, comprobatório(s) da execução de serviços, pelo(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s), com complexidades similares ao do objeto licitado mencionando, no mínimo, instalação de elevador.

  1. Registro vigentena na Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, Rioluz - GEM , na modalidade fabricante (caso seja fabricante do produto ofertado), instaladora e conservadora de equipamento de transporte vertical, para o Objeto aqui considerado, considerando os termos do artigo 83 da Lei Municipal nº 2.743/1999.

NOTA 1: O(s) atestado(s) de capacidade técnica deverá(ao) mencionar, claramente, as características dos serviços, de modo a não dar margem a dúvidas quanto à similitude com o objeto deste Termo de Referência e/ou com anexos que cumpram tal demanda.
JFRJSEC202100065A
NOTA 2: A apresentação de acervo do profissional não supre exigência de apresentação de atestado de capacidade técnica do profissional.
NOTA 3: Os profissionais designados como responsáveis técnicos pelos serviços deverão comprovar o vínculo profissional com a licitante por meio de: cópia de carteira de trabalho (CTPS), contrato social da

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.6 de 78
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

licitante, contrato de prestação de serviço ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de anuência do mesmo profissional (conforme Acórdão 1806/2015 – TCU – Plenário).

NOTA 4: Caso não seja a fabricante do produto ofertado, a licitante deverá apresentar, juntamente com sua proposta, o registro vigente do fabricante do produto na Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, Rioluz – GEM.

APRESENTAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE BDI

De acordo com o Acórdão nº 2622/13 do TCU – Plenário, deverá ser apresentado, pela licitante, segundo o modelo constante no Anexo 7, os detalhamentos das composições do BDI (bônus e despesas indiretas) com os percentuais praticados, sendo que os tributos IRPJ e CSLL não deverão integrar o cálculo de BDI, nem tampouco a planilha de custo direto. Os itens Administração Local, Mobilização e Desmobilização deverão constar como custo direto, mas não do BDI.
No caso de empresas optantes pelo Simples Nacional, deverá ser observado o disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003 e corresponder ao percentual de ISS, constantes das tabelas dos Anexos I a V da Lei Complementar nº123/2006, nos termos do disposto no Acórdão – 2622/13 do TCU.
Deverá ser utilizada a incidência do ISS sobre 50% do custo total da obra no item específico constante da composição do BDI.
Deverá ser atendida, em conformidade com o subitem 9.3.2.5.do Acórdão TCU nº 2622/2013 - Plenário, a seguinte exigência: "que as empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional apresentem os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispõe o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar”.

5.1 Critério de Limite de BDI
Serão aceitos valores para o BDI dos serviços na forma do art. 40 da Lei 8.666/93, admitindo-se que os licitantes deverão respeitar os valores máximos para os preços unitários e global do orçamento-base da licitação.

VISTORIA PRÉVIA, ATESTADO DE VISITA / DECLARAÇÃO DA LICITANTE E CONSULTAS

  1. A visita prévia é extremamente importante para a correto entendimento e caracterização do escopo de serviços, porém, é facultativa. As empresas interessadas em realizá-la poderão marcar dia e hora para visitar o imóvel, a fim de tomarem conhecimento das condições locais. A visita poderá ser agendada pelo e-mail tssemeq@jfrj.jus.br e pelos telefones (21) 3218-9079/9641/9841, no horário de 12 às 17h com a SEMEQ, da Subsecretaria de Infraestrutura-SIE, da Justiça Federal de 1º Grau – Seção Judiciária do Rio de Janeiro, situada na Avenida Almirante Barroso n°78, 9º andar, Centro, Rio de Janeiro- RJ.
    JFRJSEC202100065A
  2. A existência de qualquer dúvida ou questionamento, por parte da empresa interessada, incluindo divergências, omissões, erros, transgressões às normas técnicas, regulamentos, posturas ou leis em vigor, etc., deverá ser comunicada à Comissão Permanente de Licitação - Seção Judiciária do Rio de Janeiro, por escrito, antes da data fixada para apresentação das propostas.

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.7 de 78
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

  1. Os esclarecimentos e instruções serão prestados pela Contratante, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, sob a forma de circulares a todos os licitantes, mesmo que apenas um os tenha solicitado.
  2. Recomenda-se a visita prévia, para que se faça uma análise minuciosa do local, a compatibilidade com este Termo de Referência, com as Especificações Técnicas e demais documentos integrantes do edital. Essa deverá ser realizada, preferencialmente, por técnico devidamente qualificado representante da empresa licitante.

DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS
  1. Salvo quando houver disposição expressa em contrário nos documentos contratuais, caberá à Contratada, todos os materiais (inclusive transporte, movimentação, classificação, controle, armazenagem, vigilância, etc.) ferramentas e equipamentos (inclusive transporte, embarque, desembarque, montagem, guarda, reparos, manutenções, etc.), e mão-de-obra (inclusive encargos trabalhistas, previdenciários, etc.) necessários à execução dos serviços contratados. Salvo quando definido em contrário, todos os itens de planilha incluem fornecimento, instalação ou colocação.

  1. Os preços que a licitante cotará deverão incluir os valores correspondentes a lucros e despesas de administração direta e indireta da obra. Tais preços deverão ser detalhados após contratação.

  1. No caso dos equipamentos, a Contratada deverá observar na instalação dos mesmos, todas as recomendações das normas técnicas, devendo prever e incluir em sua proposta todos os elementos necessários ao correto e pleno funcionamento dos mesmos, que deverão entrar em operação, em fase de teste, a partir da instalação do elevador.

  1. O ato de apresentação da proposta, pelos licitantes, implicará na tácita admissão de que a documentação técnica e os esclarecimentos prestados foram julgados suficientes para que os serviços sejam executados nas condições estipuladas pelo Contrato e seus anexos, pois a Contratante não acolherá posteriores reivindicações fundadas na alegação de desconhecimento dos itens mencionados acima, bem como de outros aspectos inerentes à elaboração dos projetos e à execução dos serviços;

  1. Todo e qualquer serviço que esteja contemplado em, pelo menos, um dos documentos contratuais, tais como: Especificação ou Projetos, terá que ser executado, pela Contratada, dentro dos preços propostos e contratados.

  1. As empresas proponentes deverão considerar em suas propostas que os valores a faturar sejam definidos e detalhados de forma que os preços unitários, e consequente preço global, sejam os limites a serem respeitados na licitação. Os quantitativos já estão determinados e deverão ser informados na planilha de preços, no cronograma físico-financeiro e planilha de BDI (a ser fornecida conforme item 5 deste Capítulo
I) e a Planilha de Encargos Sociais, conforme modelos contidos no Anexo 8.

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.8 de 78
JFRJSEC202100065A
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

CAPÍTULO II - DISPOSIÇÕES GERAIS PARA OS SERVIÇOS
DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DO ELEVADOR

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR PARA O ARQUIVO CENTRAL DA SJRJ À RUA SÃO JANUÁRIO, 433, SÃO CRISTÓVÃO
RIO DE JANEIRO - RJ

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Subsecretaria de Infraestrutura – SIE Coordenadoria de Projetos e Obras - CPEO Seção de Projetos – SEPRO

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.9 de 78
JFRJSEC202100065A
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

CAPÍTULO II – DISPOSIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO

Após a assinatura do Contrato deverão ser apresentados pela Contratada, nos prazos ora estabelecidos, sem exclusão dos demais documentos que se fizerem necessários:

  1. Até o 5º dia útil após a data da assinatura do Contrato:

    1. Livro “Diário”: Deverá ser entregue na Subsecretaria de Infraestrutura.

    1. Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica, deverá(ao) ser encaminhada(s) para assinatura pelo Representante Legal desta SJRJ, com vistas à regularização dos serviços junto ao CREA, relativa(s) ao(s) responsável(is) técnico(s) pelos serviços, que deverão ser apresentados neste momento;

  1. Conforme Prazo de Execução estabelecido em Cronograma, deverá ser encaminhado o Projeto Executivo completo e detalhado para análise da Fiscalização, que será devolvido à Contratada, em até 10 (dez) dias, com comentários e solicitações de correções.

  1. Conforme Prazo de Execução estabelecido em Cronograma, a Contratada deverá entregar os Projetos corrigidos sem erros, em cópia impressa em papel sulfite e cópia digital (CD-R e/ou PEN-Drive).

  1. Conforme Prazo de Execução estabelecido em Cronograma, a Contratada deverá entregar os Projetos Executivos devidamente aprovados pelos órgãos públicos competentes.

  1. Precedendo à execução dos serviços:

    1. Relação de pessoal: deverá ser encaminhada relação de pessoal que trabalhará na execução dos serviços devidamente identificados através de seus documentos de identidade, devendo ser periodicamente atualizada pela Contratada;

    1. Relação de ferramentas e equipamentos: deverá ser encaminhada relação de ferramentas e equipamentos, de propriedade da Contratada, que serão utilizados na execução dos serviços, devendo ser periodicamente atualizada.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA / DIRETRIZES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
JFRJSEC202100065A

Caberá, à Contratada, sem exclusão das demais obrigações legais e contratuais exigíveis:

  1. Realizar, impreterivelmente, no quinto dia útil após a data da assinatura do Contrato, na SJRJ, reunião com a presença do(s) responsável(is) técnico(s) da Contratada, e de representante(s) da Contratante, para

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.10 de 78
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

definição, em conjunto, das diretrizes para execução dos serviços e projetos, e esclarecimentos de eventuais dúvidas operacionais, haja vista que as dúvidas relacionadas com as questões técnicas já terão sido dirimidas na fase licitatória.

  1. Tomar todas as providências necessárias à sua imediata mobilização, e início dos serviços, após assinatura do Contrato, de modo que fique claramente demonstrado, à Contratante, o seu empenho no cumprimento real das datas de início efetivo dos serviços, visando o seu término na data prevista no Contrato.

  1. Fornecer somente produtos novos, de primeira qualidade, procedentes de fabricantes em atividade, não se admitindo componentes mecânicos, elétricos ou eletrônicos que não possam ser manutenidos por quaisquer outras empresas de manutenção após o período de garantia.

  1. Providenciar condições de trabalho e divisórias funcionais, de tal forma que não prejudique as operações da localidade e efetue a separação física da área de instalação do elevador das demais.

  1. Garantir as condições para a perfeita armazenagem de equipamentos e materiais, em locais a serem indicados pela Contratante.

  1. Realizar e manter, devidamente aparelhadas, todas as instalações que sejam necessárias à completa execução dos serviços, durante toda a duração do Contrato, por sua conta e responsabilidade, sem ônus para a Contratante.

  1. Realizar, as operações de carga e descarga necessárias, nos períodos permitidos pelos órgãos competentes, para a realização de tais atividades.

  1. Garantir que seus funcionários transitem no local dos serviços, devidamente uniformizados e calçados, utilizando os respectivos EPIs. Dotar o local de execução dos serviços dos EPCs necessários e exigidos na legislação vigente.

  1. Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação do quadro técnico exigidas neste Termo de Referência.

  1. Manter, em situação empregatícia regular, as equipes que prestarão serviços nas dependências da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, obedecendo às normas do Ministério do Trabalho e Emprego, reservando-se a Contratante, o direito de exigir comprovação do cumprimento desta cláusula sempre que julgar conveniente.

  1. Seguir as instruções da Contratante, as quais deverá receber diretamente por meio de seu responsável ou seu preposto, para a correta execução dos serviços a serem prestados.

  1. Manter listagem atualizada de todos os funcionários prestando serviços à Contratante, além de atender à solicitação para a substituição de qualquer membro da equipe técnica da Contratada.

  1. Encaminhar previamente à Contratante, em caso de substituição do responsável técnico, a mesma documentação técnica exigida inicialmente, incluindo Atestado de Capacidade Técnica do novo responsável técnico a fim de ser avaliado pela Contratante, acompanhado de:
    JFRJSEC202100065A

comprovante da baixa, perante o CREA-RJ, da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional a ser substituído;

cópia da ART do novo profissional acompanhada do boleto de pagamento quitado.

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.11 de 78
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

  1. Arcar com todos os custos e providências para a regularidade das instalações junto aos Órgãos competentes, tais como CREA-RJ e GEM, incluindo consulta, credenciamento e substituição de responsabilidade técnica junto a tais Órgãos, caso aplicável.

  1. Depositar os materiais inflamáveis, caso necessário, somente em áreas previamente autorizadas pela Contratante, devendo a Contratada providenciar, para estas áreas, os dispositivos de proteção contra incêndio determinados pelos órgãos competentes.

  1. Providenciar, às suas expensas, toda e qualquer sinalização, isolamento e proteção das áreas em que serão executados os serviços de instalação e de manutenção do elevador.

  1. Responder por todos os ônus, despesas, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e relativas a acidentes de trabalho, alimentação e transporte, e por todos os outros benefícios decorrentes da relação de emprego dos profissionais designados para a execução dos serviços contratados, acordado no dissídio coletivo da categoria e em conformidade com a legislação vigente.

  1. Solucionar os problemas de execução dos serviços sem qualquer ônus para a Contratante.

  1. Obedecer, na execução dos serviços e no fornecimento dos materiais e equipamentos, às seguintes normas técnicas e jurídicas vigentes e aplicáveis, ou à boa técnica:

1. Lei 2743/99, do município do Rio de Janeiro;
2. Decreto nº 42/2018, do Interventor Federal na Área de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro (Código de Segurança contra Incêndio e Pânico);
3. Decreto 46.925/2020 do Estado do Rio de Janeiro alterando o decreto supra;
4. Resolução nº 1.025/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA);
5. Normas da ABNT, especialmente à NBR NM 207 (requisitos de segurança para construção e instalação de elevadores elétricos de passageiros), à ABNT NBR 16858-2:2020 (Elevadores – Requisitos de segurança para construção e instalação), à NBR 5665 (Cálculo do tráfego nos elevadores) e à NM 313:2007 (Elevadores de passageiros - Requisitos de segurança para construção e instalação - Requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com deficiência) e/ou demais aplicáveis;
6. Este Termo de Referência e as especificações técnicas;
7. Prescrições e recomendações dos fabricantes;
8. Normas internacionais consagradas, como fonte supletiva às normas da ABNT, na inexistência de normas nacionais.
9. NR-10.

  1. Arcar com o ônus dos danos causados a bens móveis/imóveis, da Contratante ou de terceiros, durante a execução dos serviços contratados.

  1. Apresentar, nos prazos contratuais previstos, os projetos para apreciação pela Contratante, que poderá aceitá-los, propor modificações ou rejeitá-los, até que atendam aos seus objetivos, devendo a Contratada promover todas as correções solicitadas.
    JFRJSEC202100065A

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.12 de 78
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

  1. Garantir, ao final dos trabalhos, que os locais dos serviços, estejam em perfeitas condições de limpeza e conservação.

  1. Garantir o perfeito funcionamento do elevador, desde a emissão do Termo de Recebimento Provisório até a emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

  1. Garantir que o descarte dos materiais e demais procedimentos de condução da obra sejam feitos de forma ambientalmente sustentável e respeitando todas as normas e legislações aplicáveis na ocasião do contrato, conforme descrito neste documento.

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART

  1. Contratada deverá apresentar à Contratante, no prazo estabelecido no item “1” deste capítulo, a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica relativa(s) ao(s) responsável(is) técnico(s) pelos serviços contratados devidamente preenchida(s) para permitir a assinatura da(s) mesma(s) pelo representante legal da Contratante, devendo estar acompanhada(s) pelo(s) respectivo(s) boleto(s) de pagamento devidamente quitado(s).

  1. A(s) ART(s) deverá(ao) ser imediatamente cadastradas(s), pela Contratada, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA – RJ, vistas à regularização dos serviços, devendo a Contratada atender às demais exigências porventura firmadas.

GARANTIA E SUBCONTRATAÇÃO

  1. Garantia dos Componentes e Serviços Executados:

    1. O elevador a ser instalado entrará em garantia total logo após a entrega do mesmo em operação e pelo período de 24 (vinte e quatro) meses a partir da data da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, que será emitido após a entrega em operação do elevador e do sistema de gerenciamento de tráfego comissionado com todos os componentes em plena operação.

    1. A garantia cobrirá defeitos de fabricação, de instalação, de funcionamento e compreenderá a reposição de peças e componentes do elevador, assim como, as manutenções corretivas.

    1. Os reparos ou a substituição de peças, independentemente da causa, bem como a execução de qualquer serviço, desde que necessários à manutenção do perfeito funcionamento do elevador nesse período, deverão ser providenciados imediatamente pela Contratada, sem nenhum ônus para a Contratante. Essa disposição inclui também a regravação de aplicativos para computadores que estabeleçam padrões de funcionamento do elevador, em função das necessidades de uso do prédio constatadas nesse período.

    1. Os prazos para resolução de possíveis problemas técnicos e/ou fornecimento de peças e componentes de reposição em garantia serão tais que nenhum prejuízo operacional seja imposto à Contratante, a cuja apreciação deverão ser submetidos os casos excepcionais. Tais prazos deverão atender ao seguinte critério:
      1. Primeiro Atendimento: em até 1 (um) dia útil após recebimento do aviso de falha;
      2. Resolução do problema: em até 5 (cinco) dias úteis após recebimento do aviso de falha.
        JFRJSEC202100065A

  1. Subcontratação:

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.13 de 78
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

    1. É vedada a subcontratação total dos serviços objeto desta licitação, consoante o disposto no art. 72 da Lei 8666/93, sendo que a subcontratação parcial dos serviços só será admitida após autorização expressa da Contratante, devendo a Contratada apresentar justificativa fundamentada, no prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis antes da execução do serviço a ser subcontratado, para permitir a devida análise pela SJRJ.

    1. A subcontratação será permitida para serviços civis complementares, serviços de parametrização e montagem ou serviço que, por sua característica peculiar, não esteja no escopo daqueles normalmente praticados pelas empresas instaladoras de elevador, devendo a Contratada responder direta e exclusivamente pela fiel observância das obrigações contratuais.

    1. Caso a Contratada, após a autorização expressa da Contratante, pretenda substituir a subcontratada já autorizada, deverá cumprir os procedimentos acima descritos.

    1. A eventual subcontratação de serviços não eximirá a Contratada da responsabilidade e das garantias definidas neste Termo de Referência nem de quaisquer outras, exigidas pelo contrato e seus anexos

LIVRO “DIÁRIO”

  1. A Contratada deverá fornecer e manter no local dos serviços, desde o seu início e durante a duração da obra/serviços, um livro “Diário”, onde serão anotadas todas as observações importantes, para que todo o desenvolvimento dos trabalhos seja documentado, possibilitando consultas posteriores.

  1. Neste “Diário” serão transmitidas todas as instruções de serviço ou comunicações da Fiscalização à Contratada, ou vice-versa. Suas páginas deverão ser visadas por ambas as partes, numeradas, em 03 (três) vias, das quais 01 (uma) via ficará em poder da Contratante, outra em poder da Contratada, e a terceira, no local dos serviços, presa ao livro Diário. Tal diário poderá ser substituído por um correlato digital, desde que garanta o atendimento pleno aos requisitos aqui demandados, conforme decisão da Fiscalização da SJRJ.

  1. Concluídos os serviços, os volumes serão arquivados na Subsecretaria de Infraestrutura - SIE / SJRJ por meio físico ou digital.

PLACA DE OBRA

6.1 A Contratada deverá, precedendo ao início dos serviços, fornecer e instalar, em local visível,
01 (uma) placa de obra/serviços, de acordo com modelo constante do Anexo 4, com indicação da Contratante, atendendo às exigências do CREA-RJ e da Prefeitura Municipal, na dimensão de 2,00 x 1,20m.

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

  1. A Contratada deverá cumprir o Cronograma Físico-Financeiro, elaborado pela Contratante, constante do Anexo 3.
    JFRJSEC202100065A

7.2 Com base no Cronograma físico/financeiro, a Contratada deverá efetuar planejamento da execução do escopo de serviços.

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.14 de 78
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

  1. Os valores propostos pela Contratante em seu cronograma físico-financeiro, para as medições, bem como os prazos relacionados, serão considerados marcos contratuais, e seu descumprimento ensejará a análise acerca da aplicação de penalidades, pela Contratante.
  2. Durante a execução dos serviços, se verificado atraso por parte da Contratada no cumprimento do cronograma da obra, e tendo sido solicitado pela Contratante, a implementação das devidas medidas corretivas, tais como: aumento da equipe; execução de serviços em horários extraordinários e/ou a adoção de novo turno de serviços como o noturno, por ex., deverá a Contratada apresentar, no prazo de 48 horas a partir da solicitação da Contratante, a programação para os serviços em horários extraordinários (dias e horários), bem como a relação de pessoal para a execução dos mesmos. O descumprimento de tal solicitação, por parte da Contratada, poderá ensejar a análise acerca da aplicação de penalidade pela Contratante, considerando que o descumprimento do cronograma se enquadra em descumprimento contratual.
  3. Caso haja a antecipação da execução e entrega das etapas contidas no cronograma de planejamento, os valores correspondentes aos respectivos eventos antecipados serão pagos conforme valores considerados no cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária.

ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

  1. A execução da obra será acompanhada pela Fiscalização da Contratante, para tanto instituída, devendo, sem exclusão das demais atribuições cabíveis:

    1. Promover a avaliação das etapas executadas, observando o disposto no Cronograma Físico-Financeiro;

    1. Fiscalizar os serviços contratados e zelar pelo rigoroso cumprimento dos termos contratuais;

    1. Atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos contratados, para efeito de pagamento.

  1. A Contratante designará, como fiscal(is), servidor(es) que terá(ão) autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer orientação, controle, fiscalização e obrigações contratuais relacionadas, sem que isso configure qualquer transferência, entre as partes, de responsabilidade pelos serviços. As relações entre a Contratante e a Contratada serão mantidas, preferencialmente, por intermédio da fiscalização.

  1. As exigências da Fiscalização basear-se-ão nos projetos, especificações, nos termos contratuais, no presente Termo de Referência e nas regras básicas da boa técnica e nas normas técnicas.

  1. A Contratada deverá facilitar todas as ações da fiscalização, bem como assegurar, seu acesso ao livro diário.

  1. Todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais poderão ser impugnados pela Fiscalização, cabendo à Contratada refazê-los logo após o recebimento da ordem correspondente, ficando por sua conta exclusiva as despesas dessas providências.
    JFRJSEC202100065A

SEGURANÇA DO TRABALHO

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.15 de 78
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

  1. A Contratada deverá adotar todas as precauções para prevenir acidentes, em especial (mas não apenas) quedas de pessoas, quedas de objetos sobre pessoas e choques elétricos. A Contratada deverá, ainda, proteger seus empregados e terceiros contra os efeitos de eventuais acidentes, devendo assisti-los na eventualidade de ocorrerem.

  1. Independentemente de outras obrigações previstas em legislação, a Contratada deverá sinalizar todos os locais que ofereçam riscos e dotá-los de dispositivos que eliminem tais riscos.

  1. Deverão ser respeitadas as Normas do Ministério do Trabalho e toda a Legislação pertinente. Deverão ser previstos, às expensas da Contratada, Equipamentos de Proteção Individual / Coletivo (EPIs / EPCs), cuja utilização, durante todos os serviços a serem executados, será obrigatória por todas as pessoas envolvidas com os trabalhos.

  1. Todos os profissionais (eletricistas, técnicos e engenheiros) que vierem atuar na ligação de equipamentos elétricos e instalação de infraestrutura elétrica deverão possuir certificado de comprovação de treinamento da NR-10.

DIVERGÊNCIAS, PRIORIDADES, INTERPRETAÇÃO

  1. Todo e qualquer serviço que esteja contemplado em, pelo menos, um dos documentos contratuais, tais como: Termo de Referência, especificações técnicas, desenhos ou Planilha de Quantitativos, terá que ser executado, pela Contratada, dentro do preço proposto e contratado para cada item, visto que todas as dúvidas quanto a esse aspecto devem ser esclarecidas conforme procedimentos do item 6 do Capítulo I.

  1. Todo o material fornecido pela Contratada deverá ser novo, de primeira qualidade, de acordo com os requisitos deste Termo de Referência, sendo vedado o uso de material improvisado ou peças adaptadas, em substituição ao tecnicamente indicado.

  1. A Contratada apresentará à Contratante, quando solicitado, precedendo-se à compra, amostra dos materiais, que pretenda empregar, deixando-a, enquanto vigorar o contrato, em poder da Fiscalização, que terá a incumbência de arquivar as referidas amostras nas dependências da Subsecretaria de Infraestrutura-SIE.

  1. A expressão “de primeira qualidade” tem, no presente Termo de Referência, o sentido que lhe é dado usualmente no comércio, indicando, quando existirem diferentes gradações de qualidade de um mesmo produto, a gradação de qualidade superior (1ª, extra, super, “fine”, etc.).

CRITÉRIOS DE SIMILARIDADE

11.1 Nas especificações técnicas, a identificação de materiais ou equipamentos por determinada marca e/ou fabricante implica, apenas, caracterização de uma similaridade que, tradicionalmente, é reconhecida pela Contratante.

  1. Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam similaridade total se desempenham idêntica função construtiva e apresentam as mesmas características de qualidade, comportamento e funcionamento, incluindo, quando for o caso, o seu enquadramento nas normas da ABNT específicas.
    JFRJSEC202100065A

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.16 de 78
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

  1. A substituição de um material por outro, se necessário, poderá ser proposta pela Contratada para apreciação pela Contratante, quando houver similaridade total entre os mesmos, mediante justificativa fundamentada acerca da substituição proposta e devidamente acompanhada de documentação comprobatória da similaridade total existente, em até 10(dez) dias úteis precedendo a compra do material.

  1. Na ocorrência de similaridade total, a substituição, após previamente autorizada pela Contratante, se processará sem haver compensação financeira, seja em favor da Contratante ou da Contratada, devendo a autorização para utilização do similar ser dada por escrito, pela Contratante.

  1. A proposta de substituição envolvendo similaridade será sempre apresentada com antecedência pela Contratada, pois a Contratante não admitirá que eventuais atrasos na conclusão dos serviços, sejam justificados com base no motivo acima.

  1. Caso os procedimentos acima não sejam cumpridos pela Contratada, prevalecerão os padrões originalmente especificados.

  1. Na hipótese de dúvidas, a Contratada deverá providenciar, às suas expensas, ensaios e/ou provas efetuadas no material/equipamento, em laboratório indicado pela Contratante, e sob acompanhamento da Fiscalização, que comprovem a similaridade porventura existente.

PRAZO DE EXECUÇÃO

Todos os prazos previstos para a execução contratual dos serviços serão contatos do 1º dia útil após a data de assinatura do Contrato/Empenho. Cada etapa deverá obedecer ao cronograma básico a seguir, que considera dias corridos de trabalho.

ITEM	SERVIÇO	PRAZOS DE EXECUÇÃO
1.0	Elaboração dos projetos de instalação e detalhamento do elevador a instalar	Conforme etapas abaixo:
1.1	Entrega dos Projetos Executivos para aprovação	15 (quinze) dias
1.2	Entrega dos Projetos Executivos revisados após aprovação da Fiscalização Técnica da SJRJ	30 (trinta) dias
2.0	Fornecimento e entrega do elevador conforme listagem de itens do projeto executivo aprovado	120 (cento e vinte) dias
3.0	Instalação do Elevador totalmente operacional e testado	150 (cento e cinquenta) dias
4.0	Entrega do Sistema de Controle e Gestão Remota do elevador totalmente operacional	165 (cento e sessenta e cinco) dias
5.0	Entrega do Projeto Executivo “As Built” / devidamente aprovado pelos órgãos públicos	180 (cento e oitenta) dias

NOTA: Os prazos informados no cronograma são máximos, não impedindo que a Contratada os antecipe, o que é desejável.
JFRJSEC202100065A

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.17 de 78
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

FORMA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

  1. O pagamento à Contratada será efetuado em medições mensais, e efetivado por crédito em conta corrente, mediante ordem bancária, cuja data de emissão será considerada como data do pagamento, em até 30 (trinta) dias, a contar da ocorrência, concomitante, dos seguintes eventos:
    1. Apresentação da nota fiscal correspondente aos serviços executados e do seu devido atesto pela Contratante;
    2. O cumprimento, pela Contratada, da comprovação de todas as exigências legais aplicáveis, em especial as de caráter trabalhista, fiscal e previdenciário.

13.2. Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados em medições mensais, realizados proporcionalmente aos itens de serviços totalmente executados e conforme estabelecido em Planilha de Preços e Cronograma apresentado nos respectivos Anexos.

13.2.1 Entrega do PROJETO Executivo do Elevador

Deverão ser apresentados os Projetos Executivos Revisados, considerando a entrega para a verificação da Fiscalização da SJRJ dos descritivos técnicos do elevador a instalar considerando a exposição das características técnicas futuras citando:

1. Desenhos gerais com a representação técnica das interfaces e posicionamento dos componentes a instalar e suas interfaces com as instalações atuais do prédio;
2. Desenhos elétricos e de posicionamento dos quadros de comando novos e encaminhamento das alimentações elétricas e de comando;
3. Desenhos com as incidências das cargas mecânicas consideradas no projeto;
4. Representações, catálogos técnicos, fotos e desenhos técnicos dos componentes a instalar em substituição aos atuais;
5. Descrição, fotos, catálogos e desenhos de layout dos novos acabamentos da cabine do elevador;
6. Ligações entre as linhas de alimentação elétrica, as máquinas e demais cargas elétricas do elevador;
7. Listagem completa dos componentes e insumos a fornecer para o elevador, indicando em relação a cada item sua: descrição, quantidade e tipo de unidade considerada, de forma que a Fiscalização possa fazer a conferência e pagamento da chegada do material.
8. Demais detalhes construtivos tecnicamente relevantes à instalação, a critério da Fiscalização.

Quanto ao pagamento, o evento PROJETO será dividido em duas etapas quanto a sua efetivação:

  1. Pela APROVAÇÃO dos Projetos Executivos pela Fiscalização da SJRJ, considerando a aprovação formal da Fiscalização Mecânica, Elétrica e/ou Civil, se aplicável, sobre os desenhos e documentos apresentados conforme texto acima.
    JFRJSEC202100065A

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.18 de 78
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

  1. Pela APROVAÇÃO dos Projetos Executivos na GEM-RioLuz da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ou outro órgão aplicável. Também faz parte deste evento a APRESENTAÇÃO DO PROJETO “AS BUILT”.

13.2.2. FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO do Elevador

Os eventos referentes serão medidos proporcionalmente à medida que as etapas descritas no Cronograma Físico-Financeiro forem sendo cumpridas plenamente.
Tais etapas são relacionadas ao escopo de serviços descritos na Tabela constante no item 2 do Capítulo I deste Termo de Referência e Cronograma Físico-Financeiro do Contrato.
Considera-se cada etapa de FORNECIMENTO cumprida plenamente quando TODOS OS COMPONENTES listados no projeto aprovado para cada elevador específico FOREM ENTREGUES E RECEBIDOS nas dependências da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
Considera-se cada etapa de INSTALAÇÃO cumprida plenamente quanto O ELEVADOR FOR ENTREGUE à Fiscalização TOTALMENTE OPERACIONAL e os serviços de INSTALAÇÃO pertinentes forem efetivamente executados e aprovados pela Fiscalização Técnica respeitando os critérios técnicos definidos no Anexo 1 desse documento.

13.2.3 Implantação do Sistema de Gerenciamento de Tráfego

O evento em questão será medido quando o Sistema de Gerenciamento de Tráfego estiver totalmente instalado, entregue, com comissionamento de partida executado e o treinamento concluído e de acordo com a Fiscalização Técnica da SJRJ conforme indicado no Cronograma Físico-Financeiro.
Tal evento é descrito neste Termo de Referência e os critérios técnicos definidos no Anexo 1 desse documento.

NOTA: O ÚLTIMO EVENTO DE PAGAMENTO SÓ PODERÁ SER REALIZADO APÓS A EMISSÃO
DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, conforme item 14.2 a seguir.

  1. OBTENÇÃO DO VALOR MENSAL A FATURAR:
VMF = VM x IMR
    1. VMF = Valor Mensal Final para emissão da nota fiscal;
    2. VM = Valor mensal efetivamente medido no mês;
    3. IMR = Índice de Medição de Resultado expresso em % obtido na tabela do item 15.

NOTA: O VALOR MENSAL A FATURAR SERÁ INFORMADO À CONTRATADA PARA A EMISSÃO
DA NOTA FISCAL DE FATURAMENTO, conforme itens 14 e 15 a seguir.

CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
JFRJSEC202100065A

  1. RECEBIMENTO PROVISÓRIO

No prazo de 15 dias, a partir da solicitação por escrito da Contratada, lavrar-se-á Termo de Recebimento Provisório, assinado pelo representante legal da Contratada, pela Fiscalização da Contratante,

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.19 de 78
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

que fará as vistorias, observações e conferências necessárias à concessão do recebimento e pelos Supervisores das Seções responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços.
Os serviços serão recebidos após a sua conclusão integral e entrega e aprovação dos Projetos “AS BUILT”, bem como apresentação da nota fiscal, devendo o local dos serviços estar livre de entulhos, materiais ou equipamentos de construção e com todas as áreas limpas.

O Recebimento Provisório ocorrerá somente quando:

    1. Tiver sido feita a entrega do último componente totalmente instalado, o elevador operando em perfeito funcionamento e a apresentação do Certificado de Funcionamento atualizado emitido pela GEM-RioLuz;

    1. Tiverem sido entregues os manuais de operação e manutenção;

    1. Tiver sido realizado o treinamento operacional do elevador e do sistema de gerenciamento de tráfego instalado.

Na hipótese de, até o momento da lavratura do Termo de Recebimento Provisório, não terem sido integralmente cumpridas as exigências dos subitens 14.1.1 a 14.1.3, será elaborada lista de pendências, que a Contratada deverá sanar em prazo determinado pela Fiscalização, de modo a permitir o recebimento provisório dos serviços e lavratura do Termo de Recebimento Provisório em nova data, após terem sido sanadas todas as pendências.

  1. RECEBIMENTO DEFINITIVO

Executado o contrato, o seu objeto será recebido definitivamente, mediante termo circunstanciado, lavrado pela Comissão de Recebimento designada pela Contratante, em até 30 dias a contar da emissão do recebimento provisório, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observadas as condições em que a Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados nos serviços.
Para tanto, será lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, desde que tenham sido satisfeitas as duas condições abaixo:

1. Atendimento a todas as reclamações da fiscalização da Contratante, referentes a defeitos ou imperfeições registrados no Termo de Recebimento Provisório ou que venham a ser verificados após a lavratura desse termo, em qualquer elemento constante dos serviços executados;
2. O cumprimento, pela Contratada, da comprovação de todas as exigências legais aplicáveis, em especial as de caráter trabalhista, fiscal e previdenciário;
3. Entrega dos certificados de garantia dos serviços, materiais e componentes;
4. Vistoria realizada pela Contratante que comprove a adequação dos serviços aos termos do Contrato.
5. Tiverem sido entregues todos os Certificados de Funcionamento por parte da GEM-RioLuz, quando aplicável;
  JFRJSEC202100065A
6. Tiver sido entregue o “As Built”, inclusive CD-ROM ou Pen-Drive;
7. Tiver sido feita a entrega de documentos de inexistência de débito, fornecidos pelo INSS e pelo FGTS, além da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.20 de 78
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Na hipótese de existência de pendências ou de rejeição dos serviços, por parte da Comissão de Recebimento, por estarem em desacordo com as especificações e condições em que foram licitadas, a Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro estipulará prazo para a Contratada repará-los, ficando suspensa a concessão do Recebimento Definitivo, até que todas as pendências apontadas tenham sido eliminadas.

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR)

O IMR é, conforme Instrução Normativa nº 05 de 2017, o “mecanismo que define, em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de pagamento” para os serviços prestados.

A Fiscalização Técnica medirá a eficiência da execução contratual em função de indicadores referenciais descritos a seguir como atividades críticas do contrato, que são critérios objetivos e mensuráveis estabelecidos com a finalidade de aferir e avaliar diversos fatores relacionados com os serviços contratados, quais sejam: qualidade, desempenho e disponibilidade de uso.

Para mensurar esses fatores será utilizado indicador relacionado com a natureza e características dos itens contratados, para os quais foi estabelecida meta quantificável a ser cumprida pela CONTRATADA. Esse indicador é expresso em unidade de medida exata e claramente mensurável visando o Cumprimento dos prazos contidos no cronograma físico-financeiro.

A frequência de aferição e avaliação do indicador será mensal, devendo a Contratada apresentá-lo dentro do Relatório Mensal. Devem constar dentro deste relatório o indicador e meta de níveis de serviço alcançado. O conteúdo detalhado e a forma da apresentação serão definidos pelas partes.

Os primeiros 30 (trinta) dias, após o início da execução dos serviços serão considerados como período de estabilização, durante o qual a Contratada deverá proceder a todos os ajustes que se mostrarem necessários, bem como nos procedimentos adotados e demais aspectos da prestação dos serviços, de modo a assegurar o alcance dos níveis das metas estabelecidas. Caso haja prorrogação do prazo de execução contratual, não haverá novo período de estabilização.

Em função do dito acima, não será cobrada meta nos primeiros 30 (trinta) dias do contrato.

  1. – INDICADOR E PARÂMETROS DE CÁLCULO DO IMR

O indicador, meta, faixas de adequação e percentuais de glosa aplicáveis são estabelecidos na Tabela de Cálculo do IMR a seguir, que define os percentuais esperados, em função de meta pré- estabelecida, e os percentuais de desconto no valor mensal do contrato a ser pago a CONTRATADA, no caso destes índices não serem alcançados.

Foi considerado crítico e alinhado diretamente com o objetivo do contrato o cumprimento dos prazos de realização e entrega, após a devida aprovação técnica da Fiscalização, dos itens considerados no cronograma físico-financeiro.

  1. - METODOLOGIA DE CÁLCULO DO VALOR A DESCONTAR

O IMR – Instrumento de Medição de Resultados será calculado a partir da tabela a seguir: É desejado que a Contratada atinja a faixa de adequação “A” para todas as medições mensais consideradas, caracterizando o atingimento da meta preestabelecida e, consequentemente, não ensejando qualquer desconto.
JFRJSEC202100065A

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.21 de 78
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

O IMR será calculado em função do percentual de atendimento ao prazo contratual definido no cronograma físico-financeiro, ou seja, em função da relação entre o valor mensal efetivamente medido (VM) no mês em questão e o respectivo valor mensal previsto (VP) no ato da contratação, conforme o cronograma citado e a tabela do item a seguir.

Caso não seja atingido o nível de execução esperado para o escopo de fornecimento, a empresa CONTRATADA terá desconto no valor a ser pago mensalmente pela CONTRATANTE.

Tabela de Cálculo do IMR – Instrumento de Medição de Resultados

Item	Indicador (I)	Unidade de Medida	Meta para cada medição Mensal	Faixas de Adequação do Indicador (I)		Valor do IMR	Itens de referência neste documento
1	Relação entre o Valor Medido (VM) e o Valor Previsto (VP) / I = VM / VP	Percentual (%)	100%	A	Acima de 90%	100 %	Item 12 do Capítulo II / Cronograma Contratual conforme Anexo 3
				B	Acima de 70% / até 90%	98 %
				C	Acima de 40% / até 70%	95 %
				D	Até 40%	90 %

NOTAS:
    1. O desconto realizado em função do IMR não impede outras penalidades por descumprimentos contratuais de aspectos não relacionados ao mesmo.

    1. Deverão ser descontadas do cálculo IMR os itens previstos não executados por falta da Contratante e/ou de ações alheias à capacidade de atuação da Contratada, conforme julgamento da Fiscalização do Contrato.

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1- CONDUTAS PASSÍVEIS DE SANÇÕES, CONFORME PORTARIA Nº JFRJ-PGD-2020/00039

Quadro de Condutas – Pontuação conforme tipo de infração para a Instalação
ITEM	DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO	PONTUAÇÃO	INCIDÊNCIA
1	Deixar de apresentar ART exigida neste o item 3 do Capítulo II deste documento, após reincidência formalmente notificada pela Fiscalização	1	Por ocorrência sobre o valor mensal previsto
2	Executar serviço sem o equipamento de proteção individual e coletivo-EPI/EPC após reincidência formalmente notificada pela Fiscalização	2	Por ocorrência, sobre o valor da parcela mensal prevista no cronograma contratual

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.22 de 78
JFRJSEC202100065A
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Quadro de Condutas – Pontuação conforme tipo de infração para a Instalação
ITEM	DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO	PONTUAÇÃO	INCIDÊNCIA
3	ATRASO no Cronograma Físico-Financeiro com valor de IMR em 95% no mês de medição	2	Por ocorrência, sobre o valor da parcela inadimplida
4	ATRASO no Cronograma Físico-Financeiro com valor de IMR em 95% por 2 (dois) meses consecutivos ou mais	5	Por ocorrência, sobre o valor da parcela total inadimplida
5	ATRASO no Cronograma Físico-Financeiro com valor de IMR em 90% no mês de medição	5	Por ocorrência, sobre o valor da parcela inadimplida
6	ATRASO no Cronograma Físico-Financeiro com valor de IMR em 90% por 2 (dois) meses consecutivos ou mais	10	Por ocorrência, sobre o valor da parcela inadimplida
7	INEXECUÇÃO de item(s) de OBRIGAÇÕES / CONTRATUAIS conforme itens 2 do Capítulo II e 3 do Capítulo III após reincidência formalmente notificada pela Fiscalização	5	Por ocorrência, sobre o valor da parcela mensal prevista no cronograma contratual
8	INEXECUÇÃO de item de fornecimento listado no cronograma contratual após reincidência formalmente notificada pela Fiscalização	20	Por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) não executado(s)
9	ABANDONO DA OBRA sem a colocação em marcha do elevador e sistemas após formalmente notificada pela Fiscalização	30	Sobre o valor total do contrato
10	Deixar de cumprir injustificadamente determinação formal ou instrução complementar do gestor ou fiscais do contrato	5	Por descumprimento sobre o valor previsto no cronograma contratual
11	Deixar de manter as condições de habilitação para contratação	5	Por mês em que verificada a ocorrência sobre o valor previsto no cronograma contratual

16.2 A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo de Referência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.
  1. A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência incumbe à gestão e/ou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.
    JFRJSEC202100065A
  2. No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições:

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.23 de 78
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

    1. A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada com quaisquer das demais sanções previstas nesta Portaria.
    2. O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratual.
    3. Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratado poderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.
16.5 - Poderão ser aplicadas as demais sanções previstas na Portaria Nº JFRJ-PGD-2020/00039 da Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.24 de 78
JFRJSEC202100065A
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

CAPÍTULO III - DISPOSIÇÕES GERAIS PARA OS SERVIÇOS
DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR PARA O ARQUIVO CENTRAL DA SJRJ À RUA SÃO JANUÁRIO, 433, SÃO CRISTÓVÃO
RIO DE JANEIRO - RJ

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Subsecretaria de Infraestrutura – SIE Coordenadoria de Projetos e Obras - CPEO Seção de Projetos – SEPRO

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.25 de 78
JFRJSEC202100065A
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

CAPÍTULO III – MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

ESPECIFICAÇÕES DO ELEVADOR A MANUTENIR

O objeto da presente especificação é a contratação, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, de empresa(s) especializada(s) em serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças e componentes do Elevador instalado na Rua São Januário, 433 – São Cristóvão – Rio de Janeiro - RJ conforme abaixo:

Elevador Nº	Código Atual	Uso	Acesso Térreo
01	N/A	TRANSPORTE e SERVIÇO	TORRE PRÓPRIA

DISPOSIÇÕES GERAIS

Todos os serviços relativos à presente especificação se referem à manutenção preventiva e/ou corretiva, entendendo-se, como tal, todas as ações e intervenções permanentes ou periódicas nos sistemas, subsistemas, equipamentos e componentes do elevador de propriedade da CONTRATANTE e que resultem, respectivamente, na manutenção e na recuperação do estado de uso ou operacional, para que o valor do patrimônio e sua operacionalidade sejam garantidos.

Esta especificação visa a estabelecer princípios mínimos de execução para os diversos tipos de serviços, desenvolvendo uma metodologia para execução de certas atividades ou etapas dos serviços e definir o padrão dos materiais/peças e componentes de reposição utilizados.

Considerar-se-á que esta especificação técnica é de inteiro conhecimento da CONTRATADA que, além disso, conhece perfeitamente todas as instalações, sistemas e equipamentos que serão manutenidos e reparados durante o prazo de execução do contrato, uma vez que realizou minuciosa vistoria, executando cada levantamento necessário ao desenvolvimento de seu trabalho e de modo que não tenha incorrido em omissões.

Entender-se-á a CONTRATADA como altamente especializada nos serviços em questão e que, por conseguinte, deverá computar, no valor global da sua proposta, a previsão de peças e componentes de reposição, as complementações e acessórios implícitos e necessários ao perfeito funcionamento de todos os equipamentos, não cabendo, portanto, pretensão de futura cobrança de “serviços extraordinários” ou de alterações nas composições de preços.

A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhuma evasiva, a transferência de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outras instituições.

Os serviços de manutenção preventiva deverão ser realizados objetivando manter os equipamentos dentro das condições normais de utilização, de segurança e em perfeito estado de conservação, reduzindo as possibilidades de ocorrência de defeitos por desgaste ou por envelhecimento das peças e dos componentes.

Os serviços de manutenção corretiva visam ao reparo de defeitos, restabelecendo-se, em tempo hábil, o pleno e adequado desempenho de todos os equipamentos desta especificação.
JFRJSEC202100065A

Os materiais empregados e os serviços executados deverão obedecer, com rigor:

  1. às normas e especificações constantes desta Especificação;

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.26 de 78
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

  1. às normas da ABNT;
  2. às determinações da GEM – Gerência de Engenharia Mecânica do Rio de Janeiro – RJ, bem como dos demais órgãos fiscalizadores;
  3. às prescrições e recomendações do fabricante do elevador;
  4. às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
  5. à Portaria nº 2.296, de 23.07.97 – Práticas de Projetos de Construção e Manutenção dos Edifícios Públicos Federais, do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
- MARE;
  1. à Resolução nº 1.025/2009 – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA);
  2. à lei municipal do Rio de Janeiro 2.743/99.

Nenhuma alteração ou modificação será realizada nas instalações e nos equipamentos sem autorização, por escrito, da CONTRATANTE.

Não será permitido ao pessoal da CONTRATADA transitar por área que não seja imediata ao trabalho sem a prévia autorização e conhecimento da CONTRATANTE.

No caso de danos às instalações dos imóveis da SJRJ por parte da CONTRATADA e/ou por parte de seus funcionários, caberá à CONTRATADA restaurar os danos ocorridos, deixando as instalações em conformidade com o seu estado original.

Caso haja necessidade de movimentações de partes e/ou componentes objeto desta Especificação e que necessitem interferir com demais instalações da SJRJ, a CONTRATADA solicitará, previamente, avaliação e autorização da CONTRATANTE.

Além de todos os serviços de manutenção preventiva recomendados pelo fabricante do elevador e objeto desta Especificação, observar-se-á, rigorosamente, o que está estabelecido no Capítulo VI da lei municipal do Rio de Janeiro 2.743/99, ressalvado o que está definido nos itens referentes a ROTINAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA e ÍNDICES DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS da presente
especificação.

Os serviços realizados fora do horário normal de expediente serão previamente submetidos à apreciação da CONTRATANTE, que poderá autorizar ou não a sua execução, em face da necessidade de verificação de prioridades, natureza dos serviços e interesses da Administração da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Cabe ressaltar que o ônus decorrente destes serviços é de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, à medida que a boa técnica obriga que determinados serviços sejam executados fora do expediente.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  1. Executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva, além de outros complementares não previstos neste documento, desde que de relevância para o bom desempenho do(s) equipamento(s), constando das recomendações atuais ou que venham a ser adotadas pelos fabricantes.

  1. Inspecionar o(s) equipamento(s) coberto(s) pelo contrato mensalmente, e após os chamados de manutenção corretiva, nas horas que antecedam ao expediente normal da SJRJ, visando ao pleno funcionamento dos mesmos, efetuando quaisquer serviços e substituições de peças e/ou componentes, em tempo hábil, de forma que não haja prejuízo ao andamento dos serviços.
    JFRJSEC202100065A

  1. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.27 de 78
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

  1. Fornecer, até o 5º (quinto) dia útil após a assinatura do contrato, à SEMEQ/CMNT/SIE o Plano Mestre de Manutenção Preventiva composto pelo Cronograma Anual de manutenção preventiva e os descritivos dos procedimentos de manutenção a adotar durante todo o prazo de execução do contrato.

  1. Responsabilizar-se por quaisquer danos ocasionados a terceiros, causados pelo funcionamento imperfeito ou por acidentes que resultem da falta de adequada conservação ou de ausência de condições de segurança dos equipamentos sob sua manutenção.

  1. Cumprir todas as disposições legais federais, estaduais e municipais pertinentes, sendo de sua exclusiva responsabilidade os processos, ações ou reclamações movidas por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de negligência nas precauções exigidas no trabalho ou na utilização de materiais inaceitáveis na execução dos serviços.

  1. Utilizar, na prestação dos serviços objeto do presente contrato, mão de obra qualificada, experiente, habilitada e especializada.

  1. Responsabilizar-se totalmente pela limpeza e conservação das áreas referentes às casas de máquinas e poços do(s) elevador(es)/plataforma(s), quando aplicável.

  1. Manter a casa de máquinas, caixa de corrida e/ou poços do(s) equipamento(s) ou afins livres e desimpedidos, não permitindo depósito de materiais, bem como acesso de pessoas estranhas à Contratada.

  1. Ter ciência de que seus empregados, quando prestando serviço à CONTRATANTE, estarão sujeitos às suas normas disciplinares, mas em nenhuma hipótese terão vínculo empregatício com o órgão, pois que manterão contrato de trabalho com a CONTRATADA, a qual, como tal, responderá sempre, única e exclusivamente, perante as repartições respectivas, por todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas.

  1. Apresentar o registro da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do presente contrato e comprovante do recolhimento da respectiva guia até o 5° (quinto) dia útil após a assinatura do contrato.

  1. Indicar formalmente e por escrito, em até o 5° (quinto) dia útil após a assinatura do contrato, um preposto, o qual deverá responder pela Contratada perante o Contratante. Este preposto deverá fornecer número de telefone celular ou outro meio de comunicação imediata, o qual deverá estar acessível.

  1. Fornecer todos os materiais de consumo compatíveis com os serviços de manutenção, sinalização adequada para equipamento(s) em manutenção preventiva e/ou corretiva (do tipo cavalete com avisos), peças e componentes de reposição, ferramentas necessárias, portáteis ou não, e equipamentos em geral para execução de todas as tarefas, sem ônus adicional para a CONTRATANTE, tais como estopa, querosene, fita isolante, graxa lubrificante sintética à base de cobre coloidal para contatos elétricos, produtos antiferrugem, colas, adesivos plásticos, pastas lubrificantes, eletrodos, serras, rebites, óleos lubrificantes, solventes, aguarrás, pincéis, pistolas, compressores para pintura e outros, desengrimpantes, detergentes, sabões, panos, utensílios e produtos de limpeza, relés, fusíveis, parafusos, resistores, lâmpadas, e quaisquer outros materiais de consumo necessários, em quantidades suficientes para a execução dos serviços, bem como instrumentos de medição e de testes com seus acessórios.
    JFRJSEC202100065A

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.28 de 78
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

  1. Fornecer, com a frequência recomendada pelo fabricante, pelos órgãos de segurança e fiscalização de elevador(es)/plataforma(s), todos os relatórios recomendados e obrigatórios, devidamente assinados pelo profissional responsável técnico.

  1. Apresentar à CONTRATANTE, sempre que houver renovação ou qualquer alteração, os comprovantes de regularidade perante os órgãos de segurança e fiscalização, com validade vigente.

  1. Manter nas dependências do imóvel de cada elevador/plataforma um estoque mínimo dos materiais/peças e componentes de reposição regular para atendimento imediato de reparos urgentes.

  1. Permitir acesso dos representantes da CONTRATANTE e de toda pessoa autorizada pela SJRJ aos serviços e aos locais onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados materiais, peças de reposição e materiais de consumo referentes ao contrato.

  1. Fornecer aos seus empregados para acesso às dependências da contratada: crachás com fotografia, uniformes completos sempre em boas condições de uso e apresentação, EPI - Equipamentos de Proteção Individual (capacetes, óculos, luvas, cintos de segurança, cordas etc.) adequados à execução de todos os serviços e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva, sempre que aplicáveis.

  1. Obedecer rigorosamente às normas vigentes de Segurança e Medicina do Trabalho para todos os tipos de atividade, responsabilizando-se por quaisquer danos físicos ou pessoais decorrentes de acidentes que venham a ocorrer.

  1. Fornecer números de telefone fixo para abertura de chamados solicitando manutenção corretiva, preventiva e/ou liberação de passageiros presos, que deverão funcionar 24 horas diárias. Deverão ser fornecidos, ainda, os números de telefone celular do Responsável Técnico e do Preposto da CONTRATADA, a fim de permitir o recebimento de ligações em qualquer horário em casos de urgência.

  1. Emitir pareceres técnicos, quando solicitados pela CONTRATANTE, por meio dos seu(s) Responsável(is) Técnico(s), a fim de esclarecer dúvidas no que tange aos serviços contratados.

  1. Fornecer 01 (um) Relatório de Mensal, até 5º (quinto) dia útil do mês subsequente, devendo conter as seguintes informações:

    1. Anotação de todas as ocorrências diárias relevantes no Relatório de Avarias, a ser fornecido pela CONTRATADA, apresentando cópia do mesmo ao supervisor da Seção de Apoio Administrativo.

    1. Relacionamento das causas com os diagnósticos dos defeitos, os materiais, peças, componentes e serviços necessários à correção, bem como a data de execução dos serviços e as peças substituídas por equipamento, com tempo de interrupção do funcionamento dos sistemas/equipamentos.

    1. Assinatura pelo profissional Responsável Técnico.
      JFRJSEC202100065A

    1. Resumo das metas cumpridas e não cumpridas.

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.29 de 78
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

  1. Atender às propostas da CONTRATANTE modificando a forma de apresentação nos relatórios mensais de manutenção, objetivando melhor gerenciamento nas atividades desempenhadas pela CONTRATADA ou, ainda, apresentar relatórios complementares.

  1. Executar os serviços de manutenção corretiva de acordo com as necessidades da CONTRATANTE e com programação, previamente apreciada por ela, para cada caso específico.

  1. Depositar materiais inflamáveis em áreas autorizadas pela CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA providenciar para estas áreas os dispositivos de combate/proteção contra incêndio determinados pelos órgãos competentes.

  1. Comunicar, formalmente e por escrito, quando verificar condições inadequadas ou a iminência de ocorrências que possam prejudicar o perfeito funcionamento do(s) equipamento(s) ou colocar em risco a vida das pessoas.

  1. Comunicar, formalmente e por escrito, eventual atraso ou paralisação dos serviços, apresentando razões justificadoras a serem apreciadas pela Contratante.

  1. Providenciar o acompanhamento presencial de seu(s) responsável (is) técnico(s) os serviços técnicos de maior relevância, ou quando solicitado pela CONTRATANTE, emitindo relatórios conclusivos.

  1. Encaminhar todas as documentações técnicas e administrativas mensais, assim como, a Nota Fiscal de Serviços relativa ao pagamento dos serviços até 5º (quinto) dia útil do mês subsequente.

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO

  1. Todos os materiais, peças e componentes de reposição empregados nos serviços serão novos e genuínos, podendo ser exigida a comprovação por meio de nota fiscal e serão fornecidos pela Contratada.

    1. A CONTRATANTE poderá solicitar, quando necessário, a apresentação da relação dos fabricantes/empresas que lhe fornecem componentes dos equipamentos manutenidos, respectivos endereços, documentos comprobatórios pertinentes, bem como a descrição de seus tipos e características.

    1. Os materiais e peças de reposição que não atendam às especificações dos fabricantes do equipamento não serão aceitos pela CONTRATANTE.

  1. Os prazos para fornecimento de peças e componentes de reposição serão tais que nenhum prejuízo operacional seja imposto à CONTRATANTE. Casos excepcionais serão submetidos à apreciação da CONTRATANTE.

  1. A Contratada deverá fornecer em até 10 (dez) meses após o início do período de manutenção e anualmente, em caso de aditamento contratual, 01 (uma) capa de proteção similar às capas descritas no item 2.1.4.6 do Anexo 1 deste documento.
    JFRJSEC202100065A

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.30 de 78
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

ROTINAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA

  1. A CONTRATADA deverá fornecer, nos 05 (cinco) primeiros dias úteis após a assinatura do contrato, uma rotina de manutenção preventiva detalhando, entre outros, todos os procedimentos e etapas mencionados neste documento, a ser aprovada pela CONTRATANTE, na qual deverão constar todas as atividades, semanais, quinzenais, mensais, trimestrais, semestrais e/ou anuais a serem desenvolvidas, incluindo visitas periódicas para avaliação do funcionamento dos equipamentos em seu todo.

O Plano Mestre de Manutenção Preventiva será elaborado e assinado pelo Responsável Técnico da CONTRATADA, devendo contemplar todas as rotinas, informações e recomendações contidas em boletins técnicos, catálogos, manuais de operação e de manutenção do fabricante dos equipamentos a serem manutenidos. Esse plano deve ter o período de 01 (um) ano e ser apresentado na forma de um Cronograma de manutenção preventiva anual claro para orientação das manutenções citadas no relatório mensal.

  1. A CONTRATADA deverá realizar a manutenção preventiva em conformidade com a programação por ela apresentada, e devidamente aprovada pela CONTRATANTE, tendo em vista, no mínimo, o desempenho dos seguintes procedimentos:

Lubrificação de todas as partes dos mecanismos e dos equipamentos que requeiram esta ação periódica, com o emprego de lubrificantes de tipo recomendado pelo fabricante, evitando-se o uso de quantidades excessivas;

As guias devem ser lubrificadas, evitando-se os excessos. Pelo menos uma vez por ano, as guias serão completamente limpas, usando-se, se necessário, solventes adequados para retirar o excesso de lubrificante, sujeiras e materiais estranhos;

Quando aplicável, o nível de óleo dos amortecedores deve ser mensalmente verificado e, quando necessário, recomposto;

Os contatos e relés devem ser mantidos limpos, evitando-se depósitos de poeira ou sujeira, devendo ser lubrificados sempre que necessário e de acordo com as recomendações do fabricante;

Os freios de segurança devem ser mantidos limpos e livres de ferrugem e sujeira; a sua lubrificação deve ser feita com frequência, particularmente nos lugares mais expostos à oxidação, ação da água, umidade ou vapores corrosivos que possam impedir o funcionamento dos mesmos;

As caixas, principalmente junto às portas dos pavimentos, e os poços, ou afins, devem ser mantidos limpos e livres de sujeira ou entulhos e não devem ser utilizados para depósito, eliminando-se qualquer acúmulo de água nos poços, ou afins;

A casa de máquinas e de polias deve ser mantida limpa e livre de óleo ou graxa, não sendo permitido seu uso para guarda de materiais em geral, exceto os estritamente necessários para a conservação do(s) equipamento(s);
JFRJSEC202100065A

A parte superior das cabinas deve ser mantida limpa, não devendo servir para depósito de materiais de qualquer tipo;

Verificação das condições de funcionamento e de segurança do(s) equipamento(s) e

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.31 de 78
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

realização de regulagens e ajustamentos genéricos;

Execução de quaisquer outros serviços, ainda que de menor importância;

  1. estão incluídos na manutenção corretiva e preventiva sistemas de iluminação e ventilação do(s) equipamento(s), inclusive lâmpadas, corrediças, guias e borrachas batentes de portas, botoeiras diversas, placas de acrílico, colmeias e demais componentes;

  1. consideram-se como serviços a serem incluídos e executados no plano de manutenção todas as rotinas, informações e recomendações contidas em Boletins Técnicos, catálogos, manuais de operação e de manutenção do fabricante dos equipamentos a serem manutenidos.

  1. A manutenção corretiva deverá ser prestada pela CONTRATADA, através de seu corpo técnico mediante chamado telefônico ao(s) número(s) por ela indicado(s), dentro dos seguintes limites:

Nos dias úteis no horário das 7:30 às 19:30 horas, o atendimento do chamado para manutenção corretiva, deve ser feito em no máximo 01 (uma) hora.

Caso a resolução do defeito ultrapasse o período de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir da abertura do chamado técnico, a CONTRATADA deverá informar à CONTRATANTE, imediatamente, a estimativa dos reparos.

Quando o equipamento, após a intervenção técnica, apresentar o mesmo defeito no prazo de 01 (uma) hora, o chamado será considerado não atendido.

Na ocorrência de pessoas presas, o tempo de liberação desejado é de 15 (quinze) minutos, não devendo exceder 30 (trinta) minutos, no período entre 7:30 e 19:30 horas em dias úteis, ou 45 (quarenta e cinco) minutos, fora desse período. Caso não tenha sido iniciada a liberação do(s) passageiro(s) preso(s) em até 30 (trinta) minutos, a CONTRATANTE reserva-se o direito de acionar o Corpo de Bombeiros, ficando a empresa CONTRATADA responsável por ressarcir quaisquer prejuízos advindos desta ação.

Quando do início da prestação dos serviços deverá ser emitido, em no máximo 10 (dez) dias úteis, um laudo de vistoria para cada equipamento, no qual deverá constar o estado (situação das peças, questões técnicas e de segurança, entre outros dados relevantes) em que cada equipamento se encontra e qual o prazo para a resolução de cada problema apontado, quando de obrigação da Contratada.

Quando do término do prazo de execução do contrato deverá ser emitido, em no máximo 10 (dez) dias antes de sua conclusão, um laudo semelhante ao do item anterior.

  1. Em linhas gerais, serão apresentadas as rotinas mínimas e sua periodicidade, conforme a tabela anual resumida a seguir, fato que não desobrigará a CONTRATADA de incorporar outras ações recomendadas pelos fabricantes ou pelas instituições oficiais.

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.32 de 78
JFRJSEC202100065A
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

	MESES
ETAPAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Avaliação inicial do desempenho de cada equipamento	MENSALMENTE
Desempenho de qualidade	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Casa de máquinas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Conjunto de tração	X			X			X			X
Regulador		X			X			X			X
Seletor	X			X			X			X
Limpeza e verificação do controle		X		X		X		X		X		X
Ajuste mecânico e elétrico do controle	X		X		X		X		X		X
Limpeza e verificação do passadiço		X			X			X			X
Verificação da porta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Limpeza e verificação no topo do carro	X			X			X			X
Limpeza completa do poço, ou afim	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo de execução dos serviços do presente contrato será de 30 (trina) meses, a contar da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, II da Lei 8666/93.

Tal prazo de execução compreende o período de 6 (seis) meses para instalação do elevador e o período de 24 (vinte e quatro) meses de manutenção após a emissão do termo de recebimento definitivo do último elevador a ser entregue.

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.33 de 78
JFRJSEC202100065A
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR)

O IMR é, conforme Instrução Normativa nº 05 de 2017, o “mecanismo que define, em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de pagamento” para os serviços prestados.

A Fiscalização Técnica medirá a eficiência da execução contratual em função de indicadores referenciais descritos a seguir como atividades críticas do contrato, que são critérios objetivos e mensuráveis estabelecidos com a finalidade de aferir e avaliar diversos fatores relacionados com os serviços contratados, quais sejam: qualidade, desempenho e disponibilidade de uso.

Para mensurar esses fatores serão utilizados indicadores relacionados com a natureza e características dos itens contratados, para os quais foi estabelecida meta quantificável a ser cumprida pela CONTRATADA. Esses indicadores são expressos em unidades de medida exata e claramente mensuráveis visando o Cumprimento de Metas Técnicas Contratuais.

A aferição e avaliação dos indicadores serão feitas a cada medição/faturamento, devendo a Contratada apresentá-lo dentro do Relatório de Medição. Devem constar dentro deste relatório o indicador e meta de níveis de serviço alcançado. O conteúdo detalhado e a forma da apresentação serão definidos pelas partes.

Os primeiros 90 (noventa) dias, após o início da execução dos serviços serão considerados como período de estabilização, durante o qual a Contratada deverá proceder a todos os ajustes que se mostrarem necessários, bem como nos procedimentos adotados e demais aspectos da prestação dos serviços, de modo a assegurar o alcance dos níveis das metas estabelecidos. Caso haja prorrogação do prazo de execução contratual, não haverá novo período de estabilização.

Em função do dito acima, será aplicada um método de carência sobre a aplicação das metas nos primeiros 90 (noventa) dias do contrato conforme metodologia explicitada a seguir.
1. para o 1º mês de execução contratual: cobrança de 50% das metas;
2. para o 2º mês de execução contratual: cobrança de 70% das metas;
3. para o 3º mês de execução contratual: cobrança de 90% das metas;
4. a partir do 4º mês de execução contratual serão cobradas 100% das metas.

  1. – Indicador e Parâmetros de Cálculo do IMR

O indicador, metas, faixas de adequação e percentuais de glosa aplicáveis são estabelecidos na Tabela de Cálculo do IMR a seguir, que define os percentuais esperados, em função de meta pré- estabelecida, e os percentuais de desconto no valor mensal do contrato a ser pago a CONTRATADA, no caso destes índices não serem alcançados.

Foram considerados críticos e alinhados diretamente com o objetivo do contrato os seguintes
indicadores e metas mensais:

ITEM	INDICADOR DE NÍVEL DE SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	META
1	Pontualidade na entrega do Relatório Técnico Mensal	Dia útil	Até o 5º dia útil do mês subsequente
2	Ocorrência de Eventos por Equipamento	Eventos por mês	Até 3 Eventos mensais por Equipamento

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.34 de 78
JFRJSEC202100065A
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

ITEM	INDICADOR DE NÍVEL DE SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	META
3	Ocorrência de Paralisações por Equipamento	Paralisações por mês	Até 2 Paralisações mensais por Equipamento
4	Retirada de passageiros presos com espera maior que 30 minutos após chamado dentro do horário comercial (das 7:30 às 19:30 horas) em dias úteis	Ocorrência de Atrasos por mês	ZERO ocorrências
5	Retirada de passageiros presos com espera maior que 45 minutos após chamado fora dos dias úteis e horários acima	Ocorrência de Atrasos por mês	ZERO ocorrências

Notas:
    1. O relatório técnico é um item contratual e de responsabilidade técnica, por isso, considerado condição básica para atendimento ao contrato.

    1. Ocorrência é qualquer falha que ocorra com o equipamento que não inviabilize seu funcionamento e/ou que não o mantenha parado por mais de 24 horas. Ex. Lâmpada queimada, botoeira em mau contato, porta raspando no piso etc. Em caso de um contrato ter mais de um equipamento, tal índice será a contabilização de todas as ocorrências mensais divididas pela quantidade de equipamentos do mesmo item contratual.

    1. Paralisação é qualquer falha que ocorra com o equipamento que inviabilize a operação por mais de 24 horas.

    1. Ocorrência de Atrasos na Retirada de Passageiros é uma espera maior que os períodos de espera para retirada de passageiros presos estabelecidos em função das necessidades da SJRJ e variam em função dos horários estabelecidos no item 5.3.d deste documento.

  1. - Metodologia de Cálculo do IMR

O IMR – Instrumento de Medição de Resultados será calculado a partir da tabela a seguir: É desejado que a Contratada atinja a faixa de adequação “A” para todas as medições mensais consideradas, caracterizando o atingimento da meta preestabelecida e, consequentemente, não ensejando qualquer desconto.

O IMR será calculado em função do percentual de atendimento às metas, conforme tabela do item a seguir.

Caso não seja atingido o nível de execução esperado para o escopo de fornecimento, a empresa CONTRATADA terá desconto no valor a ser pago mensalmente pela CONTRATANTE.

Tabela de Cálculo do IMR – Instrumento de Medição de Resultados
JFRJSEC202100065A

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.35 de 78
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Item	Indicador (I)	Unidade de Medida	Meta para cada medição	Faixas de Adequação do Indicador (I)		Valor do IMR	Itens de referência neste documento
1	Pontualidade na entrega do Relatório / Técnico Mensal	Dias úteis de Atraso em relação ao prazo estabelecido	0 (zero) dias de atraso	A	Sem atraso	100 %	Item 3.22 e / 5.1 do Capítulo III
				B	Acima de 1 até 5 dias	98 %
				C	Acima de 5 até 10 dias	95 %
				D	Acima de 10 dias atraso	90 %
2	Ocorrência de Eventos / por Equipamento	Eventos por mês	Até 3 Eventos mensais por Equipto	A	Até 3 eventos	100 %	Item 5.2, 5.3 / e 7.1 do Capítulo III
				B	Acima de 3 até 5 eventos	98 %
				C	Acima de 5 até 7 eventos	95 %
				D	Acima de 7 eventos	90 %
3	Ocorrência de Paralisações / por Equipamento	Paralisa- ções / por mês	Até 2 Paralisa- ções mensais / por Equipto.	A	Até 2 paralisações	100 %	Item 5.3 e / 7.1 do Capítulo III
				B	Acima de 2 até 4 paralisações	98 %
				C	Acima de 4 até 6 paralisações	95 %
				D	Acima de 6 paralisações	90 %
4	Retirada de passageiros presos com espera maior que 30 minutos após chamado dentro do horário comercial (das 7:30 às 19:30 horas) em dias úteis	Ocorrência de Atrasos / por mês	ZERO / ocorrên- cias	A	ZERO / ocorrências	100 %	Item 5.3 e / 7.1 do Capítulo III
				B	De 1 até 2 ocorrências	98 %
				C	Acima de 2 até 3 ocorrências	95 %
				D	Acima de 3 ocorrências	90 %

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.36 de 78
JFRJSEC202100065A
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Item	Indicador (I)	Unidade de Medida	Meta para cada medição	Faixas de Adequação do Indicador (I)		Valor do IMR	Itens de referência neste documento
5	Retirada de passageiros presos com espera maior que 45 minutos após chamado fora dos dias úteis e horários acima	Ocorrência de Atrasos / por mês	ZERO / ocorrên- cias	A	ZERO / ocorrências	100 %	Item 5.3 e / 7.1 do Capítulo III
				B	De 1 até 2 ocorrências	98 %
				C	Acima de 2 até 3 ocorrências	95 %
				D	Acima de 3 ocorrências	90 %

NOTAS:
O desconto realizado em função do IMR não impede outras penalidades por descumprimentos contratuais de aspectos não relacionados ao mesmo.

Deverão ser descontadas do cálculo IMR os itens previstos não executados por falta da Contratante e/ou de ações alheias à capacidade de atuação da Contratada, conforme julgamento da Fiscalização do Contrato.

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1- CONDUTAS PASSÍVEIS DE SANÇÕES, CONFORME PORTARIA Nº JFRJ-PGD-2020/00039

Tabela 2 – Pontuação conforme tipo de infração dos Serviços de Manutenção
ITEM	DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO	PONTUAÇÃO	INCIDÊNCIA
1	Deixar de apresentar ART exigida no item 3.11 do Capítulo III deste documento, após reincidência formalmente notificada pela Fiscalização	1	Sobre o valor total ANUAL da manutenção
2	INEXECUÇÃO de item(s) de OBRIGADÇÕES / CONTRATUAIS conforme item 3 do Capítulo III após reincidência formalmente notificada pela Fiscalização	5	Por ocorrência, sobre o valor da parcela mensal da manutenção
3	Ocorrência de Eventos por Equipamento com valor de IMR em 95% no mês de medição	2	Por ocorrência, sobre o valor da parcela mensal da manutenção
4	Ocorrência de Eventos por Equipamento com valor de IMR em 95% por 2 (dois) meses consecutivos ou mais	5	Por ocorrência, sobre o valor da parcela mensal da manutenção

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.37 de 78
JFRJSEC202100065A
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Tabela 2 – Pontuação conforme tipo de infração dos Serviços de Manutenção
ITEM	DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO	PONTUAÇÃO	INCIDÊNCIA
5	Ocorrência de Eventos por Equipamento com valor de IMR em 90% no mês de medição	5	Por ocorrência, sobre o valor da parcela mensal da manutenção
6	Ocorrência de Eventos por Equipamento com valor de IMR em 90% por 2 (dois) meses consecutivos ou mais	10	Por ocorrência, sobre o valor da parcela mensal da manutenção
7	Deixar de cumprir, injustificadamente, determinação formal ou instrução complementar da fiscalização administrativa do contrato	5	Por ocorrência, sobre o valor da parcela mensal da manutenção

8.2 A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo de Referência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.
  1. A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência incumbe à gestão e/ou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.
  2. No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições:
    1. A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada com quaisquer das demais sanções previstas nesta Portaria.
    2. O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratual.
    3. Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratado poderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.
8.5 - Poderão ser aplicadas as demais sanções previstas na Portaria Nº JFRJ-PGD-2020/00039 da Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

PAGAMENTO

O modelo de pagamento adotado no contrato será mensal, pelo serviço prestado, em função de resultados mensurados e condicionado ao alcance de metas de desempenho dos níveis de serviço exigidos. Nesse modelo, o valor total dos serviços é estabelecido quando da contratação, porém o valor mensal a ser faturado é calculado com base no IMR – Instrumento de Medição de Resultados alcançados pela Contratada na prestação do serviço, a ser assunto de item posterior. Portanto, os valores apresentados nas planilhas de composição de custos e formação de preços, quando da apresentação de propostas, correspondem aos valores máximos a serem faturados na hipótese de a Contratada atingir a meta exigida em todos os indicadores. Não há previsão de bônus ou pagamentos adicionais para os casos em que a Contratada superar as metas previstas, ou caso seja necessário o envolvimento de outros profissionais para o alcance
JFRJSEC202100065A

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.38 de 78
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

das metas. A superação de uma das metas não poderá ser utilizada para compensar o não atendimento de outras metas no mesmo período, bem como o não atendimento da mesma meta em outro período.
Portanto, o Valor Mensal de Pagamento (VMP) será igual ao Valor Mensal de prestação de Serviço (VMS) impactado pelo IMR e possíveis sanções aplicadas em função de metas que não tenham sido atingidas.
A cobrança será realizada por meio de 01 (uma) nota fiscal/fatura, que deverá ser apresentada até o 5º (quinto) dia útil de cada mês subsequente, referente aos serviços prestados no mês anterior.
A(s) nota(s) fiscal(is) deverá(ão) constar em seu(s) corpo(s), os seguintes dados:
- Razão social, endereço e CNPJ de acordo com o contrato;
- Dados bancários para crédito evidenciados;
- Destinatário da NF em nome da “Justiça Federal de 1º Grau – Seção Judiciária do Rio de
Janeiro” - CNPJ 05.424.540/0001-16
O Valor Mensal de Pagamento (VMP), deverá ser calculado conforme fórmulas apresentadas nos itens a seguir.

  1. OBTENÇÃO DO VALOR MENSAL A FATURAR:
𝐕𝐌𝐏 = 𝐕𝐌𝐒 𝐱 𝐈𝐌𝐑
    1. VMP = Valor Mensal de Pagamento para emissão da nota fiscal;
    2. VMS = Valor Mensal de prestação de Serviço, conforme valor contratual;
    3. IMR = Índice de Medição de Resultado expresso em %.

CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

  1. Recebimento Provisório

Lavrar-se-á o Termo de Recebimento Provisório no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da solicitação por escrito, da Contratada e apresentação da Nota Fiscal, para contratações com valor inferior ao estabelecido no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, e em até 05 (cinco) dias para contratações com valor superior ao acima determinado.
Tal documento será emitido em 02 (duas) vias de igual teor, assinadas pelo Representante Legal da Contratada, e pela Fiscalização da Contratante, que fará as vistorias, observações e conferências necessárias à concessão do recebimento.
O recebimento provisório será emitido somente após os serviços prestados no último período de adimplemento contratual, atendidas as condições estabelecidas nas especificações técnicas.

  1. Recebimento Definitivo

Lavrar-se-á o Termo de Recebimento Definitivo no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento provisório, salvo motivo justificado, e após verificado e comprovado o adimplemento de todas as obrigações contratuais.
JFRJSEC202100065A
Os recebimentos provisório e definitivo não excluem a responsabilidade da CONTRATADA, conforme disposto no parágrafo 2º do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.39 de 78
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

  1. Execução dos Serviços
A Contratada deverá garantir que todos os procedimentos da obra sejam conduzidos de forma ambientalmente sustentável, respeitando todas as normas e legislações aplicáveis durante o prazo de execução do contrato.
A CONTRATADA deverá adotar as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando couber:
1. Usar produtos de limpeza e conservação que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA.
2. Adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nº 48.138, de 7 de outubro de 2003, do Governo do Estado de São Paulo, em cumprimento aos termos do artigo 6º, inciso II, da Instrução Normativa nº 01, DE 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
3. Observar a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos que gerem ruído no seu funcionamento.
4. Realizar a prestação dos serviços de manutenção preventiva/corretiva, objeto deste Termo de Referência, alinhados com as especificações técnicas contidas nas Normas Técnicas Brasileiras, publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), assim como com as especificações técnicas contidas nas Normas Regulamentadores publicadas pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social.

Todos os procedimentos de execução do contrato deverão ser feitos de forma ambientalmente sustentável e respeitando todas as normas e legislações aplicáveis na ocasião do contrato, conforme as listadas abaixo:
- Lei nº 6.938 de 31/08/1981 - Política Nacional do Meio Ambiente
- Lei nº 9.605 de 12/02/1998 – Lei de Crimes Ambientais
- Lei nº 7.347 de 24/07/1985 – Lei da Ação Civil Pública
- Lei nº 9795 de 27/04/1999 - Política Nacional de Educação Ambiental
- Lei nº 10165 de 27/12/2000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental
- Lei nº 12.305 de 02/08/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos
- Decreto nº 7.404 de 23/12/2010 – Regulamentação da lei nº 12.305/2010
- Decreto nº 7.746 de 05/06/2012 – Contratações Públicas Sustentáveis
- Resolução Nº CJF- RES - 2018/00479 de 28/02/2018, que institui o Manual de Sustentabilidade e Eficiência Energética a ser aplicado nas edificações do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus

  1. Remoção de Entulhos
A Contratada deverá remover todos os entulhos, de qualquer natureza, produzidos na execução dos serviços, bem como materiais inservíveis, inclusive transportes horizontal e vertical, carga em caçamba, transporte e despejo em locais apropriados, segundo indicações da prefeitura, ressaltada a responsabilidade da Contratada pela destinação final do entulho remanescente da obra.
JFRJSEC202100065A

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.40 de 78
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

A Contratada deverá manter durante a execução dos serviços as áreas de influência dos trabalhos limpas, sem obstrução, acúmulo ou espalhamento de entulhos, materiais ou ferramentas a serem utilizadas na obra, em face da necessidade de não prejudicar as atividades da SJRJ, bem como não realizar acúmulo de entulho nos pavimentos de forma a evitar cargas pontuais nas lajes dos pavimentos.
A instalação de uma caçamba para depósito de entulho deve ser agendada com antecedência de pelo menos dois dias com a Fiscalização. Ficará instalada por até 48 horas, quando deverá ser removida, e substituída conforme programação das obras.
A empresa fornecedora da caçamba metálica, que é a Transportadora dos resíduos, deverá ter alvará de funcionamento em dia, bem como atender às demais obrigações legais exigidas pela Prefeitura do Rio.
O Gerador dos Resíduos, o Transportador e o Destinador Final deverão estar cadastrados no Sistema Online de Manifesto de Transporte de Resíduos – Sistema MTR implantado pelo INEA.
Entende-se como Gerador de Resíduos o proprietário da obra, no caso a Justiça Federal-RJ, cabendo a esta o preenchimento do formulário de MTR no site do INEA. Para o preenchimento correto do MTR, classificação dos resíduos, a Contratada deverá relacionar os materiais e encaminhar a classificação para a Fiscalização através de e-mail.
Deverá também informar os dados do Transportador e do Destinador Final, certificando-se de que os mesmos são aptos para o transporte e destinação dos resíduos gerados. Os campos de placa do veículo, nome do motorista e data do transporte podem ser preenchidos manualmente na saída do veículo com a carga de resíduo(s).
Uma vez emitido o formulário do MTR no site do INEA, uma cópia deverá ser entregue ao Transportador, que deverá mantê-la consigo durante todo o transporte, até chegar no Destinador Final, quando deverá entregá-lo.
O Destinador Final deverá então fazer o recebimento da carga de resíduos no Sistema MTR, procedendo à baixa do mesmo, bem como emitir o Certificado de Destinação Final de Resíduos (CDF). Este documento, assinado pelo Responsável Técnico do Destinador, atesta o tratamento aplicado aos resíduos recebidos.
A Contratada é responsável pela correspondência entre o resíduo informado no cadastramento do MTR e o efetivamente enviado ao destinador, sob pena de arcar com os custos referentes à recusa e retirada do material, bem como sua correta destinação.
Ao final dos trabalhos, os locais dos serviços deverão ser entregues em perfeitas condições de limpeza e conservação.
A definição de materiais considerados inservíveis será feita pela Contratante, sem o que a Contratada não poderá retirá-los do canteiro."

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.41 de 78
JFRJSEC202100065A
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro, 15 de julho de 2021.

Delson dos Santos
Analista Judiciário – Engenharia Mecânica

Liana Bezerra Fernandes
Seção de Projetos e Planejamento - SEPRO Supervisora

Flavio Roitman
Coordenadoria de Projetos e Obras - CPEO Coordenador

Maria Luiza Alves de Aquino Coordenadoria de Manutenção - CMNT Coordenadora

Claudia Mesquita Rezende Rangel Subsecretaria de Infraestrutura – SIE Diretora

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.42 de 78
JFRJSEC202100065A
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 1 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DE ELEVADOR

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR PARA O ARQUIVO CENTRAL DA SJRJ À RUA SÃO JANUÁRIO, 433, SÃO CRISTÓVÃO
RIO DE JANEIRO - RJ

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Subsecretaria de Infraestrutura – SIE Coordenadoria de Projetos e Obras - CPEO Seção de Projetos – SEPRO

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.43 de 78
JFRJSEC202100065A
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 1 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA INSTALAÇÃO DO ELEVADOR

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) ELEVADOR NOVO

Caberá, à Contratada, o fornecimento e instalação de um elevador novo, inclusive portas e acabamentos nos diversos pavimentos, para o prédio do Arquivo Central da SJRJ, localizado na Rua São Januário, 433, São Cristóvão, Rio de Janeiro/RJ.

Este elevador será sem casa de máquinas, com motor elétrico acionado por inversor de frequência e sistema regenerativo de energia.

O elevador em questão deverá ser do tipo SEM casa de máquinas, conforme projeto de prisma de elevador construído no local de instalação (ver desenho anexo). Nesse caso, o conjunto de acionamento e comando deverá ser posicionado na parte extrema superior da caixa de corrida e ter garantido em projeto acesso e ventilação/climatização compatíveis com seu pleno funcionamento. Caso haja necessidade de modificação civil do prisma existente para a fixação de maquinário, aberturas para ventilação e/ou outro item necessário à instalação do elevador, este deve ser considerado como parte do escopo e custo inerentes à instalação mecânica do mesmo.

ITEM	CÓDIGO SIASG	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.
01	000003557	Elevador, conforme especificações em anexo.	un	01

  1. Fornecimento e instalação de um elevador novo, dotado de máquina de tração com motor elétrico acionado por inversor de frequência e sistema regenerativo de energia, segundo especificações;
  2. Elaboração de projeto executivo, incluindo aprovação nos Órgãos competentes;
  3. Comissionamento e Treinamento de pessoal da Contratante;
  4. Uma capa acolchoada de proteção para cabine.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DO EQUIPAMENTO

As características a seguir são requisitos mínimos a serem observados na seleção do elevador e não isentam a Contratada de outras necessárias à qualidade e à segurança exigidas por este Termo de Referência ou pelas normas vigentes.

Todas as disposições deste item deverão ser interpretadas no sentido daquilo que for compatível com a NBR NM 207 e NBR 13994. Em caso de conflito entre tais normas e este Termo de Referência, as normas prevalecerão. Em caso de conflito entre as normas, prevalecerá a NBR NM 207.

  1. CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

    1. Velocidade mínima: 1,0 m/s

    1. Capacidade mínima: 13 (treze) passageiros ou 975 kg
      JFRJSEC202100065A

    1. Destinação / Tipo (uso): Comercial

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.44 de 78
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

    1. Cabine: Executada(s) em painéis de chapa de aço inoxidável escovado, dotada de rodapé e guarda-corpo (no painel de fundo) metálicos, e espelho na metade superior do painel posterior da cabine e dotada dos seguintes itens obrigatórios:

      1. Porta da Cabine: De correr com abertura central;

      1. Teto/Subteto: Em aço inoxidável escovado, com iluminação LED embutida;

      1. Piso: Rebaixado(s) em 30 mm com acabamento em granito conforme desenho anexo;

      1. Ventilação: Dotada de sistema de ventilação forçada com nível de ruído de até 55 dBA;

      1. Cabides: Dispositivo/ganchos para colocação de lona protetora para eventual transporte de materiais no elevador;

      1. Capa de proteção: Fornecimento de 01 (uma) lona protetora própria para uso em serviços.

    1. Acionamento: Automático

    1. Portas nos pavimentos: Em aço inox escovado

    1. Casas de máquinas: SEM casa de máquinas, conforme projeto de prisma de elevador construído.

    1. A máquina de tração deverá ser dotado de sistema regenerativo de energia.

    1. As aberturas de portas deverão ocorrer após o nivelamento, observando-se as condições previstas na NBR NM 207.

    1. O elevador não poderá gerar ruídos, vibrações ou choques perceptíveis pelos passageiros.

    1. O(s) para-choque(s) deverá(ão) ser capaz(es) de atender ao elevador lotado a velocidade nominal.

  1. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

    1. NORMA

A execução dos serviços de instalações elétricas, relativos ao escopo aqui pretendido, deverá obedecer às normas técnicas, exemplo a NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão e NBR NM 207, bem como suas posteriores alterações, que se fizerem durante a execução da obra, e seus respectivos documentos complementares. Também devem ser obedecidas as exigências dos Órgãos responsáveis pelo setor.

    1. EXECUÇÃO
      JFRJSEC202100065A

A Contratada deverá, durante a execução dos serviços, compatibilizar as novas instalações com todas as instalações físicas existentes (estrutura etc.) e as demais instalações a serem executadas e

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.45 de 78
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

existentes (Sistema de proteção contra incêndio, CFTV – circuito interno de TV, Arquitetura etc.), formando- se, assim, um conjunto harmônico e funcional.

Os cabos de comando do elevador deverão prever e incluir os cabos de CFTV em seu fornecimento. Caso necessário a Contratada deverá elaborar projeto elétrico e submeter este a aprovação da
Contratante.

Caberá, à Contratada fornecer e instalar todos os materiais elétricos e executar todos os serviços de infraestrutura para a instalação e funcionamento do elevador, devendo ser incluídos cabos de força, cabos de comando, contatores, reles, disjuntores, quadros elétricos, eletrodutos, obras civis, adaptações no quadro geral de baixa, recomposições etc. Também caberá à Contratada fornecer e instalar todos os painéis de potência, os painéis de controle e comando, os quadros de distribuição e os demais equipamentos e dispositivos inerentes e necessários ao sistema do elevador. Ressalta-se que os custos desses equipamentos e dispositivos, bem como a instalação e a infraestrutura completa, devem se encontrar inclusos no valor dos serviços.

Durante a execução da infraestrutura (instalações de bandejas, eletrocalhas, eletrodutos etc.), a Contratada deverá levantar e definir os trajetos de tal forma que não prejudique as instalações existentes, a estética da edificação e o funcionamento da mesma.

As instalações elétricas deverão ser executadas com materiais novos devendo as características dos mesmos ser comprovados através de catálogo ou de outros meios (inclusive ensaios), a critério da Contratante. Todos os equipamentos antes de serem utilizados devem ser submetidos à aprovação da Contratante. Não serão aceitos materiais e equipamentos que não atendam às normas técnicas.

A Contratada fornecerá e instalará, para o elevador, quadro, denominado Q-ELE, com uma chave fusível tripolar para fusíveis tipo NH, devidamente energizada com barras de terra (proteção) e de neutro, caso o equipamento fornecido necessite do condutor neutro.

Caberá, à Contratada, fornecer todos os dispositivos de comando e controle necessários ao perfeito de funcionamento do elevador.

Explica-se que a Contratada retirará a alimentação do seu equipamento do quadro do elevador, o qual se encontra instalado próximo à caixa de alvenaria do elevador e possui um disjuntor dedicado ao fornecimento de energia elétrica ao elevador em questão, que terá, no máximo consumo compatível com a carga disponibilizada: 50 Amperes em 220 Volts Trifásico.

Caberá, à Contratada, verificar se os disjuntores, o interruptor DR e os condutores que alimentam o quadro do elevador atendem as necessidades do equipamento a ser fornecido por essa, caso não atendam às necessidades, caberá à Contratada instalar novos disjuntores, interruptores DR e alimentadores compatíveis com seu equipamento. Os novos alimentadores, caso necessário à substituição dos existentes, terão sua origem no do quadro de emergência existente na sala de medição. A substituição de qualquer equipamento/material correrá por conta da Contratada.

Deverá a Contratada fornecer e instalar luminárias de emergência e luminárias normais na casa/área de máquinas. Caberá a Contratada calcular o número de luminárias necessárias em cada ambiente e apresentar o cálculo e projeto de instalação à Fiscalização da SJRJ.
JFRJSEC202100065A

Deverá a Contratada fornecer e instalar luminárias de emergência e luminárias normais na casa de máquinas. Caberá a Contratada calcular o número de luminárias necessárias em cada ambiente e apresentar o cálculo e projeto de instalação à Fiscalização da SJRJ.

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.46 de 78
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Caberá, à Contratada, fornecer e instalar cabo de comando, inclusive com a infraestrutura, ligando a máquina e quadro de comando do elevador ao computador instalado na sala de segurança e CFTV situada no térreo. Explica-se que a Contratada deverá aproveitar a infraestrutura existente próxima à caixa do elevador, destinada à passagem dos cabos de comando do mesmo. Ressalta-se que caberá à Contratada fazer à interligação da infraestrutura da caixa do elevador a infraestrutura existente no local, uma vez que não existe ligação entre a infraestrutura existente e a caixa do elevador.

Com relação ao CFTV informa-se que já existe infraestrutura existente próxima da caixa do elevado cabendo a Contratada fazer à interligação da caixa do elevador à infraestrutura existente. Deverá a Contratada passar cabeamento das câmeras do elevador até a sala de segurança.

Cabe, à Contratada, fornecer e instalar toda infraestrutura completa, e materiais para interligar:

      1. Os Q-ELEs aos painéis de potência e/ou aos painéis de comando;
      2. Entre os painéis de comando (localizado na casa de máquinas);
      3. Todos os dispositivos de comando (*1) ao(s) painel(is) de comando;
      4. Todos os dispositivos de sinalização (*1) ao(s) painel(is) de comando;
      5. Todos os dispositivos de chaves (*1) ao(s) painel(is) de comando;
      6. Todos os dispositivos de sensores (*1) ao(s) painel(is) de comando e controle do elevador,
      7. O painel aos circuitos de iluminação/tomadas da torre e casa de máquinas, inclusive luminárias, interruptores e tomadas.
      8. Os comunicadores da cabine e da sala de segurança (térreo) ao(s) painel(is) de comando;
      9. O computador de processo, a ser fornecido pela Contratada (sala de segurança térreo) ao(s) painel(is) de comando – incluindo aqui cabo de interligação e sua infraestrutura;
(*1) – previsto neste Termo de Referência, seja necessário ao funcionamento do elevador ou que seja obrigatório em norma.

    1. ALIMENTAÇÃO E CARGA

Trifásica / Tensão de Linha (220 VAC) / Frequência 60 hertz.

Caso o equipamento a ser fornecido necessite de tensões diferentes, a Contratada deverá providenciar, sem ônus para a Contratante, o fornecimento e instalação de transformador ou autotransformador a seco, preferencialmente, na casa/área de máquinas, isso caso exista aprovação pela equipe de engenharia civil da Contratante. A instalação em outro local, também deverá ter o aval prévio da Fiscalização.

Caso as características elétricas do elevador a ser fornecido impossibilite o aproveitamento dos disjuntores, interruptores DR e cabos alimentadores existentes, deverá a Contratada apresentar à Fiscalização um projeto com as modificações necessárias, para que essa aprove. Havendo possibilidade técnica do implemento do projeto apresentado pela Contratada, está deverá arcar com todos os custos para sua execução ou rever o projeto para adequá-lo as exigências deste Termo de Referência.

    1. CARACTERÍSTICAS GERAIS DE INFRAESTRUTURA
      JFRJSEC202100065A

A infraestrutura será aparente ou embutida conforme o local, demanda e item a ser instalado.

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.47 de 78
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

      1. INSTALAÇÕES DE ELETRODUTOS, ELETROCALHAS (BANDEJAS / LEITOS) E PERFILADOS

A bitola mínima dos eletrodutos será de ¾’’,

Os eletrodutos deverão ser fixados à laje ou parede, através de chumbadores, tirantes rosqueados, grampo U, mão francesa e/ou fitas perfuradas de aço galvanizado, conforme as recomendações do fabricante; não serão aceitas fixações com buchas de nylon e arame.

As emendas dos eletrodutos só serão permitidas com o emprego de conexões apropriadas, tais como luvas ou outras peças que assegurem a regularidade da superfície interna.

A fixação dos eletrodutos aos quadros e caixas de passagem será feita por buchas e arruelas roscadas.

As caixas de passagem existentes e os eletrodutos existentes não poderão ser utilizados, exceto quando não houver a possibilidade de instalação nova ou quando a instalação for recente. Em tal hipótese, deverá haver solicitação prévia à Contratante, para apreciação.

As derivações de eletrocalha para eletroduto deverão ser realizadas com os acessórios e peças fabricadas exclusivamente para este fim.

As emendas e curvas das eletrocalhas só serão permitidas com o emprego de conexões apropriadas.

As eletrocalhas deverão ser ligadas à malha de aterramento através de um condutor terra de 6 mm².

Os eletrodutos, eletrocalhas, caixas de passagem e perfilados deverão ser pintados na cor cinza claro, podendo, como opção, serem instalados eletrodutos fabricados na cor cinza.

      1. INSTALAÇÕES DE FIOS / CABOS ELÉTRICOS

Não serão aceitas instalações de cabos elétricos que não estiverem devidamente acomodados em um desses dutos: eletrodutos, eletrocalhas, perfilados, bandejas ou canaletas.

Os circuitos de iluminação e de tomadas deverão utilizar fios e/ou cabos com classe de isolamento mínima de 450/750V, encordoamento classe 5, não halogenados e baixa emissão de fumaça e gases tóxicos.

Os alimentadores dos quadros elétricos (potência e de controle) deverão utilizar fios e/ou cabos com classe de isolamento mínima de 0,6/1,0 kV, encordoamento classe 5, se não for exigido por norma outro tipo, não halogenados e baixa emissão de fumaça e gases tóxicos.

Os condutores das diferentes fases de um mesmo circuito, inclusive o neutro e terra deverão ser agrupados, sempre, em um mesmo eletroduto.

Não serão aceitos cabos com pontas e/ou emendas estanhadas.
JFRJSEC202100065A

Os cabos alimentadores não poderão ter emendas. Para os demais cabos as mesmas somente podem ser feitas em caixas de passagem.

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.48 de 78
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

A seção nominal mínima de fio ou cabo para circuitos de iluminação deverá ser de 2,5 mm2. A seção nominal de fio ou cabo para circuitos de tomadas deverá ser de 4,0 mm2.
Para lançamento de cabos em eletrocalhas e eletrodutos, os mesmos deverão ser agrupados e arrumados de tal forma que as fases RST de um mesmo circuito fiquem o mais próximo possível. No caso, onde existam mais de um cabo por fase, de um mesmo circuito, estes deverão obedecer ao mesmo procedimento de instalação.

As características dos condutores instalados no interior de cada painel e na cabine, bem como os que interligam a cabine aos painéis de controle, deverão possuir, no mínimo, as características:
        1. suportar as correntes e tensões nominais
        2. ser antichama
        3. ser resistente à umidade
        4. atender à NBR 5410.

Os demais cabos e fios deverão atender a NBR NW 247-3 para 750 V e a NBR 7286 ou NBR 7288 para 0,6/1KV.

    1. CARACTERÍSTICAS DOS QUADROS DE COMANDO/CONTROLE E DE POTÊNCIA

Todos os quadros de comando/controle deverão possuir relés para detecção de sequência de fase e de falta de fase e relé para monitoramento de sobretensão e subtensão, com limites ajustáveis.

Todos os quadros de comando/controle deverão possuir chave contatora principal para interrupção de toda alimentação do quadro, mediante chave no painel de operação do elevador, evitando consumo elétrico no modo stand-by.

Todos os quadros de comando/controle deverão ter a capacidade de automaticamente desligar o respectivo elevador ao receber sinais do sensor térmico do motor.

Todos os relés e chaves contatoras deverão ser selecionados para operação em regime AC3 (intermitente e para contatoras de motores de corrente alternada).

Todos os relés e chaves contatoras deverão ser fechados, de uso industrial geral, não sendo permitido o uso de contatos de carvão. Não se admitirá o uso de relés ou chaves sem o devido confinamento em invólucro plástico ou termofixo.

Todos os equipamentos elétricos e eletrônicos, dentro e fora dos quadros de comando, deverão servir para uso contínuo sob temperatura ambiente de 50ºC ou a que estiver estabelecida na legislação vigente, se esta for maior.

Os equipamentos listados acima são exigências mínimas, e caberá, à Contratada fornecer e instalar todos os dispositivos de comando e controle necessários ao funcionamento do elevador de acordo com as exigências dos seus equipamentos, as normas técnicas e dos Órgãos técnicos.
JFRJSEC202100065A

abaixo:
O quadro de força deverá ser adequado às normas aplicáveis e atendendo às características

      1. PROTEÇÕES CONTRA DANOS ELÉTRICOS de modo a EVITAR QUEIMA DO QUADRO DE COMANDO E DO MOTOR DE TRAÇÃO;

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.49 de 78
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

      1. ADEQUAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ANTIGOS AS NORMAS ATUAIS conforme normas ABNT NBR NM 207 , NBR 15597 , NBR 5410 , NR 10, etc.
      2. QUADRO DE FORÇA COM PINTURA ELETROSTÁTICA para que SUPORTEM ALTAS TEMPERATURAS EM CASO DE INCÊNDIO E SEUS COMPONENTES NÃO GEREM RISCO DE IGNIÇÃO E PROPAGAÇÃO DE INCÊNDIO (NBR 5410 – ITEM 4.1.13);
      3. CHAVE DE FORÇA TRIFÁSICA BLINDADA COM TRAVAMENTO COM FUSÍVEIS NH DE ALTA CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO, ELIMINANDO CONTATO COM AS PARTES ENERGIZADAS, DESLIGANDO-SE AUTOMATICAMENTE EM CASO DE SOBRE-CARGA OU CURTO-CIRCUITO. A CHAVE TAMBÉM DEVE SER DO TIPO SECCIONADORA E POSSUIR BLOQUEIO ELÉTRICO NA POSIÇÃO DESLIGADA;
      4. IDR (INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL) + DISJUNTOR conforme norma “ABNT NBR NM 207:99 ITENS 13.4.2” - PARA CADA ELEVADOR DEVE SER INSTALADO UM INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL COM PROTEÇÃO MÁXIMA DE 30 mA, QUE PROTEJA TECNICOS QUE PRECISEM UTILIZAR QUADRO DE FORÇA.
      5. BARRAMENTOS PARA NEUTRO E ATERRAMENTO conforme norma “ABNT NBR NM 207:99 ITEM 13.5.5 ATERRAMENTO: TODAS AS PARTES METÁLICAS DO ELEVADOR NÃO SUBMETIDAS A TENSÃO, TANTO COLOCADAS NA CASA DE MÁQUINAS COMO NO PASSADIÇO, DEVEM ESTAR ATERRADAS”
      6. TOMADAS DE SERVIÇO 110 E 220V conforme norma NM 207:99 (ITEM 13.6.2), A CASA DE MÁQUINAS DEVE POSSUIR NO MÍNIMO UMA TOMADA DE DOIS POLOS MAIS TERRA, COM TENSÃO DE ATÉ 250V;
      7. CONECTORES E PASSA-FIO para FACILIDADE DE INSTALAÇÃO, MANUSEIO, E PROTEÇÃO ADICIONAL A FIM DE EVITAR CURTO CIRCUITO EM UM EVENTUAL RESSECAMENTO DO ISOLAMENTO DOS CONDUTORES DE ELETRICIDADE;
      8. IDENTIFICAÇÃO, SINALIZAÇÃO E AVISOS DE PERIGOS para garantir a SEGURANÇA DOS TECNICOS;

  1. CARACTERISTICAS OPERACIONAIS

A Contratada deverá atender às seguintes características, bem como, fornecer e instalar as suas infraestruturas completas:

    1. CABINE

      1. Comunicação / intercomunicador: integrado à coluna de comando da cabine, proporcionando conexão com a portaria e com o painel de controle do sistema na casa de máquinas, através de sistema viva voz.

      1. Renivelamento Automático: Dotados de sistema de renivelamento automático, evitando, por exemplo, degraus junto às portas no caso de carga excessiva.

      1. Monitoramento: Dotados de cabeamento que permita a instalação futura de câmeras de CFTV (Circuito Interno de TV) entre as cabines, a casa de máquinas e a sala de segurança.
        JFRJSEC202100065A

      1. Botoeiras:

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.50 de 78
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

        1. Do tipo micro-curso, dotada(s) de luminosidade e sistema de identificação para portadores de pessoas com necessidades especiais.
        2. Os botões deverão ser blindados, resistentes a impacto direto, admitindo-se pequena estrutura de material não metálico transparente como proteção para a iluminação.
        3. Além dos botões de chamada, ou aplicáveis, deverá haver, também, botões de pressão de “abre porta” e “fecha porta” e todos os botões deverão ter marcação em Braille, tudo de conformidade com o que está estabelecido na lei municipal do Rio de Janeiro 2.533, de 13/01/2000.

      1. Indicador de Posição: Dotados de indicadores digitais eletrônicos de números e letras com setas de direção instaladas na cabine. Associado à indicação haverá ainda a emissão de voz que anuncia o pavimento antecipadamente a chegada do elevador.

      1. Operação de cabineiro:
        1. Deverão ser comandadas por chave mestra única, sendo dotadas com as seguintes funções básicas:

          1. Seleção entre operação automática e cabineiro
          2. Cancelamento de chamadas de pavimento
          3. Desligamento do elevador
          4. Comutação da operação em grupo ou isoladamente
        2. O desligamento do elevador pela chave deverá incluir as lâmpadas e o ventilador da cabine.

      1. Despacho para carro lotado: O sistema deverá usar dados de um sensor de carga quanto à condição de lotação da cabine, de forma a evitar paradas desnecessárias, decorrentes de chamadas de pavimento. Todavia, estas chamadas ficam registradas para atendimento posterior.

      1. Excesso de carga: No caso de excesso de carga no interior da cabine, o elevador deverá permanecer parado, nivelado, com a porta aberta, informando o excesso aos passageiros através de indicador luminoso e por gravação de voz. As portas não fecharão e o carro não partirá antes que alguns passageiros tenham saído da cabine para restaurar a carga normal.

      1. Detecção de falhas: O elevador deverá possuir sistema de detecção de falhas e prevenir a retenção acidental de pessoas.

      1. Time Display: Preferencialmente integrado ao painel de sinalização haverá um display digital indicando hora dentro da cabine..

      1. Sistema de Cancelamento de Chamadas Falsas: Elimina chamadas indevidamente registradas na cabine após o atendimento a dois pavimentos consecutivos sem que passageiros tenham entrado ou saído nos pavimentos atendidos.

      1. Luz de Emergência: Mantém a cabine parcialmente iluminada, assegurando o funcionamento do
        JFRJSEC202100065A
botão de alarme, nos momentos de falta de energia, enquanto houver carga em sua bateria.

      1. Cortina Luminosa Eletrônica: para controle do movimento de fechamento da porta de cabine, proporcionando maior conforto e segurança aos passageiros. Ao serem interrompidos, os feixes de luz infravermelha impedem continuidade do fechamento, reabrindo as portas de cabine e pavimento.

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.51 de 78
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

      1. Ventilador:
        1. Embutido no teto com acionamento comandado através de chave na coluna de comando da cabine.
        2. Deverá assegurar a boa renovação do ar.

      1. Forçador:
        1. Quando qualquer obstáculo impede o fechamento da porta mantendo-a, assim, aberta por um tempo predeterminado além do tempo normal, o sistema anulará os dispositivos de proteção e forçará o fechamento com velocidade reduzida.
        2. Durante esta operação os passageiros serão alertados por um sinal sonoro.

      1. Serviço independente
        1. Esta operação especial é geralmente iniciada por 01 (um) interruptor acionado à chave, localizado no painel de operação do carro, ou por outro meio definido pelo sistema de gestão operacional.
        2. Quando o serviço independente é acionado, o carro não atenderá às chamadas de andar, mas somente às chamadas da cabine e/ou sistema de gerenciamento.
        3. O fechamento da porta é conseguido por pressão constante no botão do carro, correspondente ao andar que se deseja atingir, localizado no painel de operação do carro, até que as portas estejam completamente fechadas e o carro parta. Se o botão for liberado antes da porta estar completamente fechada, a operação será interrompida e a porta reabrir-se-á.
        4. O carro responderá a primeira chamada que for registrada e todas as outras serão canceladas assim que ocorrer a parada.

      1. Iluminação: Lâmpada LED, no teto da cabine.

      1. Falta de energia: Os ventiladores, interfones, iluminação e alarme de emergência deverão funcionar durante faltas de energia elétrica.

      1. Dispositivo de Alarme: Dotados de sistema sinalizador de alarme do elevador, localizado na portaria e sala da segurança.

    1. CAIXA

      1. Sensores de posição:
        1. Sensores ópticos ou magnéticos (tipo industrial) instalados no carro. Deverão enviar informações precisas ao sistema operacional sobre a posição relativa do carro, na caixa, para que o sistema realize todas as operações relacionadas com parada, abertura e fechamento de portas, nivelamento, indicação de posição etc.
        2. Não se admitirão sistemas que utilizem fitas ou cabos sujeitos a movimento nem seletores eletromecânicos.
          JFRJSEC202100065A

      1. Limitadores: O sistema deverá impedir que o elevador atinja os limitadores no alto da caixa de corrida ou os para-choques no fundo do poço com velocidade nominal.

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.52 de 78
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

      1. Iluminação: A Contratada deverá fornecer e instalar a iluminação, interruptores, disjuntor e infraestrutura completa, conforme orientações da NBR-NM-207.

      1. Tomadas: A Contratada deverá fornecer e instalar tomadas, disjuntor e infraestrutura completa, conforme orientações da NBR-NM-207.

    1. PAVIMENTO TÉRREO

      1. Serviço de Bombeiro:
        1. Deverá ser instalado 01 (um) dispositivo no térreo em local a ser definido pela Contratante, protegido com porta de vidro e fechadura, e tal que, em uma emergência, o acionamento da chave instalada imediatamente cancele todas as chamadas e traga o elevador para o térreo, onde deverão abrir as portas e permanecer assim até que seja desativada essa chave.
        2. Caso esteja subindo, o equipamento deverá parar no próximo andar, reverter sem abrir as portas e iniciar viagem direta ao andar principal.
        3. O comando cancela todas as chamadas de cabine e torna inoperantes as chamadas de andar, não permitindo nenhuma nova chamada até que o carro tenha chegado ao andar principal. Após a chegada, o carro abre as portas e permanece à disposição dos bombeiros que, para utilizá-los, deverão acionar uma chave "Serviço de Bombeiro", que fará com que o carro só atenda as chamadas registradas na cabine.
        4. O fechamento da porta é obtido pela pressão constante, no carro, do botão correspondente ao pavimento, até as portas estarem completamente fechadas e o elevador partir (caso contrário, as portas reabrem imediatamente).
        5. Deverá trazer a inscrição “ELEVADOR-EMERGÊNCIA” em letras fosforescentes e suas
chaves e botões deverão trazer inscrições de suas finalidades.

    1. PAVIMENTOS

      1. Botoeiras:
        1. Do tipo micro-curso dotadas de luminosidade e sistema de identificação, com gravação em braile, estampada nos mesmos ou imediatamente ao lado, para portadores de pessoas com necessidades especiais.
        2. Os botões deverão ser blindados, resistentes a impacto direto, admitindo-se pequena estrutura de material não metálico transparente como proteção para a iluminação.
        3. Os acionamentos da chamada de pavimento deverão conter botões de “sobe” e “desce”, exceto
nos pavimentos extremos.

      1. Indicador de Posição nos andares: Dotados de indicadores digitais eletrônicos de números e letras com setas de direção instaladas em todos os pavimentos. Associado à indicação haverá ainda a emissão de sinais acústicos eletrônicos (gongo) que anunciam antecipadamente a chegada do elevador.
        JFRJSEC202100065A

    1. ÁREA DE INSTALAÇÃO DAS MÁQUINAS

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.53 de 78
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

      1. Limitador de velocidade:
        1. Localizado junto do conjunto motor, tem por finalidade acionar o aparelho de segurança.
        2. É impulsionado por 01 (um) cabo independente dos cabos de tração, amarrado ao sistema de transmissão do aparelho de segurança.
        3. Caso o carro atinja na descida um predeterminado excesso de velocidade, o limitador freará seu cabo, impedindo-o de acompanhar livremente o movimento do carro e resultando num esforço sobre o sistema de transmissão e consequente acionamento do aparelho de segurança.

      1. Máquina de Tração e Acionamento:
        1. Com acionamento por motor de corrente alternada, com variações de tensão e de frequência para controle da velocidade – VVVF para controle da velocidade.
        2. Deverá proporcionar acelerações e frenagens suaves e alta precisão de nivelamento em cada pavimento, independentemente da carga e do percurso realizado.
        3. Deverá haver um sistema regenerativo de energia.

      1. Iluminação de emergência:
        1. A Contratada deverá fornecer e instalar a iluminação, interruptores, disjuntor e infraestrutura completa, conforme orientações da NBR-NM-207.
        2. Iluminação mínima de 10 lux sobre cada máquina com autonomia de 1 hora. Nota : A iluminação normal será fornecida pela Contratante.

      1. Tomadas: A Contratada deverá fornecer e instalar tomadas, disjuntores e infraestrutura completa, conforme orientações da NBR-NM-207.

    1. SALA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO (Térreo – Bloco B)

      1. Serão instalados nesta sala o computador, a ser fornecido pela Contratada, e o intercomunicador que interligará as casas de máquinas e as cabines.

    1. OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Deverá haver chave de segurança para acesso ao poço do elevador, caso haja, conforme previsto pela NBR NM 207.

    1. MONITORAMENTO E COMANDO REMOTO DO ELEVADOR

A Contratada deverá fornecer e instalar 01 (um) computador, equipado com sistema operacional e aplicativo de monitoramento e comando do elevador, de acordo com as seguintes especificações mínimas:
JFRJSEC202100065A

      1. processador com capacidade de, no mínimo, 3,0 GHz;
      2. memória com, no mínimo, 4 GB, fornecida em módulo único;
      3. memória de vídeo com 256 MB;

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.54 de 78
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

      1. HD com 320 GB;
      2. monitor LCD colorido de 17 polegadas;
      3. mouse óptico e teclado;
      4. unidade leitora de DVD com gravadora;
placa de rede 10/100/1000.

O aplicativo de monitoramento deverá incluir uma interface gráfica didática em ambiente padrão Windows, e ser protegido contra alterações do programa executável.

O elevador deverá ser monitorado quanto a suas posições na caixa de corrida, informando inclusive as posições do elevador em andares não atendidos, ou seja, quando posicionados em “zonas mortas”. A Contratada deverá, de forma clara, diferenciar, com cores no monitor, as zonas mortas das zonas de atendimento normal.

O aplicativo deverá oferecer as seguintes funções, no mínimo:

      1. ligar/desligar o elevador;
      2. ativar/desativar o serviço independente;
      3. ativar/desativar o serviço de bombeiros;
      4. enviar o elevador para determinado andar;
      5. reter o elevador com as portas abertas em determinado andar;
      6. bloquear as chamadas do elevador para determinado andar;
      7. bloquear as chamadas de pavimento em determinado andar;
      8. fixar a data e a hora do sistema;
      9. alterar o pavimento de estacionamento do elevador, inclusive com hora marcada;
      10. alternar entre operação em grupo e isolada;
      11. indicar status dos dispositivos (trinco, limites, porta de cabine, alimentação elétrica);
      12. avisar sobre falhas.

O programa de monitoramento deverá poder emitir os seguintes relatórios:

      1. número de chamadas por pavimento;
      2. número de chamadas de cabine por pavimento;
      3. comandos realizados em períodos determinados;
      4. estatística de chamadas em períodos, por pavimento;
      5. situação do elevador;
      6. estatística de tempo de espera nos pavimentos por períodos do dia;
      7. estatística de chamadas de cabine por hora;
      8. falhas de segurança;
      9. estatística de paradas de manutenção corretiva e preventiva, por período.

Os aplicativos instalados serão de propriedade da Contratada, devendo ser informadas à Contratante as senhas de acesso. A Contratante poderá utilizá-los sob o regime de licença de uso, nas funções para as quais foram criados. Ao término do contrato, a Contratada deverá autorizar o uso do aplicativo à futura mantenedora.

Caso no futuro haja troca de um dos computadores que receberão o aplicativo, a Contratante poderá executar a reinstalação do programa, com ou sem auxílio da Contratada, a qualquer momento, sem que haja ônus para a Contratante.
JFRJSEC202100065A

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.55 de 78
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

O quadro e o computador de comando deverão permitir conexão com rede de automação predial mediante canais com padrão internacional.

A Contratada deverá instalar infraestrutura completa para interligar o computador, a ser instalado na SALA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO (Portaria Térreo), e os painéis de controle principal e/ou cabine.

    1. SISTEMA DE RESGATE AUTOMÁTICO

Deverá ser instalado dispositivo que evita que os passageiros fiquem presos na cabina do elevador quando houver falta de energia elétrica. Neste caso, o quadro de comando será energizado por um sistema de baterias capaz de movimentar a cabina até o pavimento inferior mais próximo, nivelá-la, abrir a porta e liberar os passageiros da cabina do elevador sem que haja necessidade de intervenção do técnico especializado.
O sistema deverá:
      1. Avisar o usuário preso no interior da cabina as condições da operação de resgate por meio código no indicador de posição e mensagens de voz indicando: início do resgate, resgate em andamento e resgate finalizado.
      2. Ser provido de baterias próprias, sem que haja necessidade de nobreak adicional.
      3. Ter fácil acesso às baterias de forma a facilitar manutenção e troca das mesmas.
      4. Ser plenamente compatível com o quadro de comando a ser instalado.
      5. Ter capacidade de filtro e estabilização da linha de alimentação elétrica.
      6. Ter indicação de nível de bateria.

  1. ADAPTAÇÕES CIVIS

A Contratada deverá se responsabilizar pelas alterações e adaptações civis necessárias à instalação plena do elevador.
A abrangência das obras civis de pequeno porte será restrita apenas aos itens estritamente necessários à instalação do elevador e listados abaixo:

    1. CAIXA DE CORRIDA

      1. Fixação dos componentes mecânicos na parte interna: deverão ser feitas as adaptações civis necessárias à perfeita instalação dos componentes mecânicos que irão fazer a suportação das guias, portas e demais componentes mecânicos na parte interna da caixa de corrida.
      2. Nivelamento e fixação das portas de pavimento: deverão ser tomados todos os procedimentos civis para a fixação e nivelamento das portas de pavimento conforme projeto a ser aprovado pela SJRJ e respeitando os desenhos anexos a esse Termo de Referência.
        JFRJSEC202100065A
      3. Fixação dos componentes elétricos de potência e comando: o encaminhamento das linhas de iluminação, condutos elétricos e elementos de proteção e sinalização deverão ser objeto de fixação/instalação por parte da Contratada.

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.56 de 78
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

      1. Adequação do prisma existentes às normas vigentes no momento da instalação: deverão ser feitas as adequações civis pertinentes no prisma civil já executado de forma a garantia que a caixa de corrida do elevador atenda plenamente às normas vigentes.

    1. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

      1. Encaminhamento da linha de alimentação elétrica: deverão ser feitas as adaptações civis necessárias à instalação da rede de alimentação elétrica do elevador dentro da caixa de corrida existente e de interligação ao ponto de tomada de potência elétrica citado nesta especificação.
      2. Encaminhamento da linha de supervisório até a sala: deverão ser feitas as adaptações civis necessárias à integração entre o elevador e a sala de supervisão.

    1. ACESSOS DE CADA PAVIMENTO

      1. Vão de acesso ao elevador em cada pavimento: deverão ser feitas as adaptações civis estritamente necessárias à perfeita instalação das portas do elevador. Os vãos deverão ser entregues bem acabados e pintados na cor da parede original.
      2. Nivelamento dos acessos e fixação das soleiras: deverão ser fixadas as soleiras, conforme projeto a ser apresentado para aprovação da SJRJ. Tais soleiras deverão ser de granito, ou material similar, de forma a garantir harmonia arquitetônica com o piso do elevador mostrado no desenho MEC-01-01.
      3. Rampas de acesso: NÃO ESTÃO SENDO CONSIDERADAS NO ESCOPO DESTE FORNECIMENTO A CONSTRUÇÃO DAS RAMPAS DE ACESSO necessárias ao pleno uso do elevador. Tais estruturas civis serão executadas pela Contratante.

    1. CABINA DO ELEVADOR

      1. Piso da Cabina: deverão ser realizados procedimentos civis necessários à instalação do piso na cabina do elevador conforme layout mostrado no desenho MEC-01-01.

ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

O elevador considerado deve ser fornecido de forma atender às exigências da norma ABNT NBR 13994, e qualquer outra norma de acessibilidade que a suplante, com a instalação de, no mínimo, os seguintes itens:

  1. Cortina luminosa eletrônica com 16 feixes de luz nas alturas de 50 mm a 1200 mm acima do nível do piso;
    JFRJSEC202100065A
  2. Espelho, em vidro inestilhaçável, a ser instalado no painel do fundo da cabine, acima do corrimão;
  3. Instalação de coluna de botões, no painel lateral direito de quem entra na cabine, com insertos em Braille;

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.57 de 78
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

  1. Sintetizador de voz para indicação da direção e paradas da cabine;
  2. Intercomunicador de 3 pontos (cabine/portaria/painel) integrado à coluna de botões;
  3. Corrimão, em perfil adequado, nos painéis laterais e no painel do fundo da cabine;
  4. Sinalizador de pavimentos, digital, com identificação sonora, com gongos diferentes para a subida e para a descida;
  5. Identificação dos pavimentos nos batentes laterais das portas.

TREINAMENTO

No prazo mínimo de 15 (quinze) dias corridos para entrega do primeiro elevador em funcionamento, a Contratada deverá realizar treinamento de pessoal da Contratante, com carga horária mínima de 24 (vinte e quatro) horas, acerca do uso e conservação dos equipamentos, inclusive quanto aos aplicativos de controle.

Esse treinamento deverá ser ministrado no mesmo imóvel por profissional(is) com notório conhecimento da área e com suficiente capacidade de comunicação.

O programa e o conteúdo detalhados deste treinamento deverão ser analisados previamente e em conjunto entre a Contratada e a Contratante de forma a atender às necessidades desta.

Para que haja a aceitação final do projeto, a Contratada deverá:
1. Fazer o comissionamento de operação do elevador devidamente integrado ao sistema de gerenciamento de tráfego por meio da demonstração da operação de todos os aspectos do sistema;
2. Entrega de todos os documentos “As Built”;
3. Entrega dos Manuais de Instruções de Instalação, Operação e Manutenção dos novos componentes.

LEGALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ficará a cargo da Contratada a legalização dos serviços junto aos Órgãos Públicos, tais como Gerência de Engenharia Mecânica (GEM) - Prefeitura do Rio de Janeiro, além dos demais que possam ser exigidos, devendo arcar com os respectivos custos decorrentes de tais providências.

Todas as exigências que venham a ser apresentadas aos projetos, por infringirem, de alguma forma, a legislação específica e que possam acarretar modificações conceituais no projeto deverão ser comunicadas à Contratante, acompanhadas de documentação do respectivo órgão que as deu origem, bem como das alterações propostas pela Contratada para atender às exigências, submetendo-as à aprovação da Contratante.

A Contratada será responsável pelas despesas decorrentes de todos os emolumentos prescritos por lei, despachantes, impostos diversos que digam respeito às obras e aos serviços contratados. Serão, ainda, de responsabilidade da Contratada as eventuais multas impostas pelas autoridades, decorrentes de infrações legais ou conduta irregular.
JFRJSEC202100065A

DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.58 de 78
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

  1. Considerar na definição dos equipamentos e na elaboração dos projetos as informações abaixo relacionadas, a serem confirmadas no local dos serviços.

  1. Área útil aproximada: 9.500 m2 / pavimento, excluídas as circulações e banheiros.

  1. População: A população estimada do edifício é de 40 (quarenta) pessoas por dia, aumentando com maior concentração das 11 às 13 horas, e diminuindo das 17 às 19 horas. Público/Usuários: servidores e estagiários; pessoal terceirizado e de suporte.

  1. Capacidade de tráfego: nos termos da NBR 5665, item 5.2.1, essa capacidade deve ser a de transportar, em 05 (cinco) minutos, e em subida, um percentual entre 10% (dez por cento) e 15% (quinze por cento) da população do edifício. Para este cálculo, a Contratada deverá considerar operação com cabineiro.

  1. Dimensões das caixas de corrida: 2,45 m de largura 2,20 m de profundidade (dimensões livres conforme desenhos em anexo – a ser conferido no projeto);

  1. Pés-direitos (medidos de piso à piso superior): 4,83 m no térreo / 3,97 m no 2º piso (dimensões brutas – a ser conferido no projeto);

  1. Última altura (altura entre piso do 3o pavimento e teto da caixa do elevador): 3,99 m (dimensões brutas – a ser conferido no projeto).

  1. Profundidade do poço: 1,8 m (dimensões brutas – a ser conferido no projeto).

  1. Percurso do elevador (altura da soleira do térreo à soleira do 3o pavimento): 8,80 m.

  1. Dimensões da casa de máquinas: Elevador sem casa de máquinas (ver desenho da caixa).

  1. Abertura livre: 1,10 m x 2,10 m, ou conforme máximo possível em projeto, com abertura CENTRAL e altura das portas com 2,00 m ou superior.

NOTAS:
    1. Todas as dimensões aqui declaradas deverão ser confirmadas em visitas técnicas quando da elaboração do projeto de adequação do elevador.
    2. As dimensões aqui apresentadas podem ser verificadas nos desenhos anexos conforme abaixo:
      1. Layout de piso do elevador – MEC-01/01;
      2. Planta de localização do elevador – CAIXA P ELEV SCR - ASBUILT - 01-03;
      3. Dimensionamento da caixa do elevador - CAIXA P ELEV SCR - ASBUILT - 02-03;
      4. Detalhamento da caixa do elevador - CAIXA P ELEV SCR - ASBUILT - 03-03.

ELABORAÇÃO DE PROJETOS

Caberá, à Contratada:
JFRJSEC202100065A

  1. Elaboração do Projeto de Instalação, bem como a sua aprovação junto Rio Luz – Gerência de Engenharia Mecânica (GEM), e as outras entidades de fiscalização, apresentando à Contratante, tão logo seja submetido à GEM, cópia dos respectivos protocolos.

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.59 de 78
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

  1. Tal projeto representa o descritivo técnico do elevador e suas instalações.
  2. Apresentar o Projeto Executivo a ser aprovado pela Fiscalização e fazer as revisões necessárias para sua aprovação dentro do cronograma pré-estabelecido.
  3. Elaboração de “As Built”, incorporando, ao projeto, todas as alterações ocorridas após a
elaboração do mesmo, ou durante o fornecimento e instalação do elevador no local.

  1. CONTEÚDO MÍNIMO DO PROJETO EXECUTIVO

O projeto deverá contemplar as seguintes informações, que deverão ser apresentadas à Contratante, juntamente com memória explicativa.

    1. Localização e identificação do elevador e componentes;
    2. Memorial do cálculo de tráfego;
    3. Peso do elevador e contrapesos, e indicação de como a estrutura de sustentação do elevador será presa ao prisma da caixa do elevador.
    4. Adaptações civis necessárias, respeitando-se a estrutura do prédio, indicação dos revestimentos, portas, iluminação e etc.
    5. Informação sobre material, localização, altura e outras dimensões das guias.
    6. Descrição detalhada dos amortecedores e dos sistemas de freio e de outros dispositivos de segurança elétricos e mecânicos.
    7. Indicação dos percursos das infraestruturas elétricas (controle, proteção e potência) que interligam os painéis, os quadros de força aos painéis, os motores aos painéis, os dispositivos de segurança/comunicação/sinalização aos painéis e o sistema de iluminação da caixa e do poço. Deverão conter informações, como: características dos cabos e dutos, tipo de luminária etc.
    8. Indicação dos dispositivos de segurança/comunicação/sinalização e dos painéis.
    9. Indicação da infraestrutura de elétrica, alimentadores, disjuntores, posicionamento dos quadros elétricos (comando/controle, potência), dimensionamento etc.
    10. Localizações e conteúdo das sinalizações de segurança relativas aos motores, quadros e polias.
    11. Posição, dimensões, material e características construtivas das portas, alçapões e escadas, inclusive a de acesso ao poço, conforme aplicáveis.
    12. LISTAGEM COMPLETA DOS COMPONENTES, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM RECEBIDOS para caracterização da ENTREGA DE CADA ELEVADOR.

  1. ASSINATURA DE PROJETOS

O Projeto Preliminar, o Projeto Executivo e o “As Built” (Versão Final), só serão considerados válidos, para fins de cumprimento de prazos pela Contratada, ou para sua aprovação ou pagamento pela Contratante, projetos que contenham a assinatura do responsável por sua elaboração, bem como o carimbo, com o número de sua inscrição no CREA.
JFRJSEC202100065A

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.60 de 78
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

  1. APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS / PROJETOS “AS BUILT”

Os projetos deverão ser apresentados à Contratante em 02 (duas) cópias de papel sulfite e em meio digital (AutoCAD, ou similar), em Pen-Drive, atendendo a todas as normas pertinentes da ABNT. Para o acompanhamento dos serviços, deverá ser entregue mais 01 (uma) cópia à Contratante.

Os procedimentos de análise e aprovação da etapa “As Built” se dará com a entrega, pela Contratada, de 02 (duas) cópias de cada prancha do “As Built – Versão Inicial” e, após conferências e correções, de 02 (duas) cópias do “As Built - Versão Final”. Uma vez aprovados, a Contratada entregará, à Contratante, uma terceira cópia de cada prancha e 01 (uma) cópia em Pen-Drive.

A Contratada deverá apresentar o número de cópias necessárias para aprovação do projeto na Gerência de Engenharia Mecânica (GEM) – Prefeitura Municipal da cidade do Rio de Janeiro, e demais Órgãos públicos que, por ventura, exijam a apresentação de projetos para que a legalização do equipamento seja completa.

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.61 de 78
JFRJSEC202100065A
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 2 – PLANILHA DE PREÇOS

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR PARA O ARQUIVO CENTRAL DA SJRJ À RUA SÃO JANUÁRIO, 433, SÃO CRISTÓVÃO
RIO DE JANEIRO - RJ

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Subsecretaria de Infraestrutura – SIE Coordenadoria de Projetos e Obras - CPEO Seção de Projetos – SEPRO
JFRJSEC202100065A

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.62 de 78
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
ANEXO 2 – PLANILHA DE PREÇOS

PLANILHA e CRONOGRAMA para
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR PARA O ARQUIVO CENTRAL DA SJRJ À RUA SÃO JANUÁRIO, 433, SÃO CRISTÓVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ

REFORMA
EVENTO DESCRIÇÃO DO ITEM
QUANT.	VALOR UNITÁRIO
VALOR
1
2
3
4
5
6
7
PROJETO	APRESENTAÇÃO À SJRJ Elevador	APROVAÇÃOPELA SJRJ
AS-BUILT E APROVAÇÃO PELO GEM-RJ
MOBILIZAÇÃO VISTORIA DA CONTRATADA ÀS INSTALAÇÕES para obra	ALOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
1
1
1
1
1
1
1
R$
R$
-
-
Fornecimento do Fornecimento e ENTREGA DO ELEVADOR
ELEVADOR
INSTALAÇÃO e ENTREGA do NOVO ELEVADOR EM OPERAÇÃO
TOTAL DE INSTALAÇÃO
8
9
SISTEMA DE
INSTALAÇÃO do SISTEMA DE GERENCIAMENTO
R$
R$
R$
R$
-
-
-
-
GERENCIAMENTO COMISSIONAMENTO, TREINAMENTO e ENTREGA
1
1
TOTAL DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE TRÁFEGO
TOTAL DE INSTALAÇÃO
TOTAL DE INSTALAÇÃO CUMULATIVO
VALOR PERCENTUAL DE DESEMBOLSO FINANCEIRO
VALOR PERCENTUAL DE DESEMBOLSO FINANCEIRO CUMULATIVO
MANUTENÇÃO
R$
-
0
R$
-
VALOR UNITÁRIO
EVENTO DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT. MENSAL POR ELEVADOR
VALOR MENSAL DA
MANUTENÇÃO
10	MANTUTENÇÃO DO ELEVADOR POR 24 MESES	1	R$	-
VALOR TOTAL MENSAL DA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	1	ELEVADORES	R$	-
TOTAL DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PARA 24 (VINTE E QUATRO) MESES	R$	-
TOTAL DO CONTRATO
R$
-

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.63 de 78
JFRJSEC202100065A
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 3 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR PARA O ARQUIVO CENTRAL DA SJRJ À RUA SÃO JANUÁRIO, 433, SÃO CRISTÓVÃO
RIO DE JANEIRO - RJ

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Subsecretaria de Infraestrutura – SIE Coordenadoria de Projetos e Obras - CPEO Seção de Projetos – SEPRO
JFRJSEC202100065A

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.64 de 78

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 3 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PLANILHA e CRONOGRAMA para

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR PARA O ARQUIVO CENTRAL DA SJRJ À RUA SÃO JANUÁRIO, 433, SÃO CRISTÓVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ

REFORMA
DIAS CONTADOS CONTATO APÓS A DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO
30
60
90
120
150
180
210
240
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1

PROJETO
Elevador
APRESENTAÇÃO À SJRJ
1
2
APROVAÇÃOPELA SJRJ
##
1
R$	-
3
AS-BUILT E APROVAÇÃO PELO GEM-RJ
##
1
R$	-
4
MOBILIZAÇÃO
para obra
VISTORIA DA CONTRATADA ÀS INSTALAÇÕES
1
5
ALOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
1
6
Fornecimento do ELEVADOR
Fornecimento e ENTREGA DO ELEVADOR
##
1
R$	-
7
INSTALAÇÃO e ENTREGA do NOVO ELEVADOR EM OPERAÇÃO
##
1
R$	-
TOTAL DE INSTALAÇÃO
R$	-
8
SISTEMA DE GERENCIAMENTO
INSTALAÇÃO do SISTEMA DE GERENCIAMENTO
##
1
R$	-
9
COMISSIONAMENTO, TREINAMENTO e ENTREGA
1
TOTAL DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE TRÁFEGO
R$	-
TOTAL DE INSTALAÇÃO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL DE INSTALAÇÃO CUMULATIVO
0
0
0
0
0
0
0
0
VALOR PERCENTUAL DE DESEMBOLSO FINANCEIRO
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
VALOR PERCENTUAL DE DESEMBOLSO FINANCEIRO CUMULATIVO
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
MANUTENÇÃO
MÊS CONTATO APÓS A DATA DE EMISSÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DO ÚLTIMO ELEVADOR ENTREGUE APÓS A REFORMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
10
MANTUTENÇÃO DO ELEVADOR POR 24 MESES
1
R$	-
VALOR TOTAL MENSAL DA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	1
ELEVADORES
R$	-
TOTAL DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PARA 24 (VINTE E QUATRO) MESES
R$	-
TOTAL DO CONTRATO
R$	-
EVENTO DESCRIÇÃO DO ITEM
QUANT. VALOR UNITÁRIO
VALOR
R$
-
VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL DA
EVENTO DESCRIÇÃO DO ITEM
QUANT. MENSAL POR ELEVADOR	MANUTENÇÃO
Obs.: Os valores relativos às etapas só serão pagos ao término das mesmas.
JFRJSEC202100065A

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.65 de 78

Assinado com senha por DELSON DOS SANTOS, MARIA LUIZA ALVES DE AQUINO e CLAUDIA MESQUITA REZENDE RANGEL.
Documento Nº: 3141814.28432912-7816 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3141814.28432912-7816
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 4 – MODELO DE PLACA DE OBRA

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR PARA O ARQUIVO CENTRAL DA SJRJ À RUA SÃO JANUÁRIO, 433, SÃO CRISTÓVÃO
RIO DE JANEIRO - RJ

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Subsecretaria de Infraestrutura – SIE Coordenadoria de Projetos e Obras - CPEO Seção de Projetos – SEPRO

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.66 de 78
JFRJSEC202100065A

Assinado com senha por DELSON DOS SANTOS, MARIA LUIZA ALVES DE AQUINO e CLAUDIA MESQUITA REZENDE RANGEL.
Documento Nº: 3141814.28432912-7816 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3141814.28432912-7816

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 4 – MODELO DE PLACA DE OBRA

PROCESSO Nº XXXXX Nº DO CONTRATO: XXXXX PRAZO: XX MESES / DATA DE INÍCIO: XX/XX/XXXX DATA DE TÉRMINO: XX/XX/XXXX EMPRESA CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXXXXX CNPJ Nº: XX.XXX.XXX/XXXX-XX
		Responsável pela obra: Eng. ..... (CREA Nº XXXXXXXXXXXXXXX) / Descrição da FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SERVIÇO DE / obra/serviço: MANUTENÇÃO DE ELEVADOR PARA O ARQUIVO CENTRAL DA SJRJ À / Endereço da RUA SÃO JANUÁRIO, 433, SÃO CRISTÓVÃO - RIO DE / obra/serviço: JANEIRO - RJ / Custo da obra: R$ .... / Contratante: JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU DO RIO DE JANEIRO

Obs.: PLACA DE OBRA PÚBLICA, DIMENSÕES ( 2,00 X 1,125 ) m.
JFRJSEC202100065A

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.67 de 78

Assinado com senha por DELSON DOS SANTOS, MARIA LUIZA ALVES DE AQUINO e CLAUDIA MESQUITA REZENDE RANGEL.
Documento Nº: 3141814.28432912-7816 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3141814.28432912-7816
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 5 – MODELO DE RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
PARA MEDIÇÃO

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR PARA O ARQUIVO CENTRAL DA SJRJ À RUA SÃO JANUÁRIO, 433, SÃO CRISTÓVÃO
RIO DE JANEIRO - RJ

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Subsecretaria de Infraestrutura – SIE Coordenadoria de Projetos e Obras - CPEO Seção de Projetos – SEPRO
JFRJSEC202100065A

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.68 de 78
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 5 – MODELO DE RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PARA MEDIÇÃO

Relatório Fotográfico	Medição: 01	LOCALIDADE

FOTO

Foto 1
Item 1.1.1 – descrição do item resumido

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.69 de 78
JFRJSEC202100065A
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 6 – FOTOS DO LOCAL DE INSTALAÇÃO
DO ELEVADOR

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR PARA O ARQUIVO CENTRAL DA SJRJ À RUA SÃO JANUÁRIO, 433, SÃO CRISTÓVÃO
RIO DE JANEIRO - RJ

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Subsecretaria de Infraestrutura – SIE Coordenadoria de Projetos e Obras - CPEO Seção de Projetos – SEPRO
JFRJSEC202100065A

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.70 de 78
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 6 – FOTOS DOS LOCAL DE INSTALAÇÃO DO ELEVADOR

Torre que abrigará o Elevador

Teto do prisma que abrigará o elevador

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.71 de 78
JFRJSEC202100065A

Porta do pavimento Térreo

Porta do 1º pavimento
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.72 de 78
JFRJSEC202100065A
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Porta do 1º pavimento

Porta do 2º pavimento
JFRJSEC202100065A

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.73 de 78
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 7 – MODELO DE PLANILHA DE BDI

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR PARA O ARQUIVO CENTRAL DA SJRJ À RUA SÃO JANUÁRIO, 433, SÃO CRISTÓVÃO
RIO DE JANEIRO - RJ

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Subsecretaria de Infraestrutura – SIE Coordenadoria de Projetos e Obras - CPEO Seção de Projetos – SEPRO
JFRJSEC202100065A

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.74 de 78
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 7 - MODELO DE DECLARAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS – BDI

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR PARA O ARQUIVO CENTRAL DA SJRJ À RUA SÃO JANUÁRIO, 433, SÃO CRISTÓVÃO - RIO DE JANEIRO – RJ

Declaro que na composição dos custos unitários propostos foi adotado o BDI devidamente discriminado no quadro abaixo.
Declaro, ainda, que no cálculo do BDI adotado não estão incluídos os percentuais / valores relativos ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e à Contribuição Sobre Lucro Líquido – CSLL, nem percentuais / valores relativos à Administração Local, Instalação de Canteiro, Acompanhamento, Mobilização e Desmobilização.
DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL (%)

BDI TOTAL ADOTADO

Nome do representante da empresa:	Identidade ou CREA/CAU Nº:

Assinatura do representante da empresa

Fórmula utilizada para cálculo de BDI= {[(1 + (AC + R + S + G) x (1 + DF) x (1 + L)/(1 – T)]-1}X100 sendo:
AC= taxa de Administração Central;	DF= taxa de despesas financeiras;
R= taxa de risco do empreendimento ;	L= lucro ou remuneração líquida da empresa;
S= taxa representativa de seguros;	T= taxa representativa da incidência de tributos G= taxa representativa de garantias;

Os percentuais informados na planilha de BDI da licitante devem estar em conformidade com o enquadramento tributário da empresa. As alíquotas informadas são declaratórias por parte da empresa licitante.

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.75 de 78
JFRJSEC202100065A
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 8 – MODELO PARA PLANILHA DE
ENCARGOS SOCIAIS

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR PARA O ARQUIVO CENTRAL DA SJRJ À RUA SÃO JANUÁRIO, 433, SÃO CRISTÓVÃO
RIO DE JANEIRO - RJ

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Subsecretaria de Infraestrutura – SIE Coordenadoria de Projetos e Obras - CPEO Seção de Projetos – SEPRO
JFRJSEC202100065A

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.76 de 78

ANEXO 8 - MODELO DE DECLARAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA
RIO DE JANEIRO VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2020
DESONERADO - PLANILHA DE REFERÊNCIA
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA / %
GRUPO A
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTE DO TRABALHO	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	1,00
A	TOTAL	17,80
GRUPO B
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,99
B2	FERIADOS	4,87
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,89
B4	13º SALÁRIO	10,73
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72
B7	DIAS DE CHUVA	1,23
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,59
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
B	TOTAL	49,23
GRUPO C
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3,92
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,09
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,32
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,89
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,33
C	TOTAL	9,55
GRUPO D
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,76
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,33
D	TOTAL	9,09
TOTAL ( A+B+C+D)		85,67

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.77 de 78
JFRJSEC202100065A

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA
RIO DE JANEIRO VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2020
PLANILHA EM BRANCO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA / %
GRUPO A
A1	INSS
A2	SESI
A3	SENAI
A4	INCRA
A5	SEBRAE
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTE DO TRABALHO
A8	FGTS
A9	SECONCI
A	TOTAL	0,00
GRUPO B
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
B2	FERIADOS
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE
B4	13º SALÁRIO
B5	LICENÇA PATERNIDADE
B6	FALTAS JUSTIFICADAS
B7	DIAS DE CHUVA
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO
B9	FÉRIAS GOZADAS
B10	SALÁRIO MATERNIDADE
B	TOTAL	0,00
GRUPO C
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO
C3	FÉRIAS INDENIZADAS
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL
C	TOTAL	0,00
GRUPO D
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO
D	TOTAL	0,00
TOTAL ( A+B+C+D)		0,00

Elevador para São Cristóvão - JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ/SIE/CPEO/SEPRO – Seção de Projetos	Pág.78 de 78
JFRJSEC202100065A