EDITAL DE LICITAÇÃO

Tipo	MENOR PREÇO
Base Legal	Lei nº 10.520 de 17.7.2002 / Decreto nº 3.555 de / 8.8.2000 / Decreto nº 10.024 de / 20.09.19	Lei Complementar nº123/06, alterada pela Lei / Complementar nº 147/14 / Lei no 8.666, de 21.06.1993, subsidiariamente Lei nº 12.846/13
Abertura das propostas	28.06.2021, a partir das 13 (treze) horas (horário de Brasília)
Local	https://www.comprasnet.gov.br
Anexos	Anexo I (TERMO DE REFERÊNCIA) / Anexo II (PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS) / Anexo III (MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO) / Anexo IV (PLANILHA DE QUANTITATIVOS E E CUSTOS UNITÁRIOS A / SER APRESENTADA PELA EMPRESA VENCEDORA APÓS O PREGÃO) / Anexo V (Portaria JFRJ-PGD-2020/00039 – Aplicação de Penalidades)

- DO OBJETO:

1.1 – Contratação de empresa especializada, sob a forma de menor preço global, para REPARO DO CHILLER 2 e Troca das Serpentinas dos Condensadores do CHILLER 1 do Sistema de Climatização, conforme Anexo I (Termo de Referência).

OBSERVAÇÃO: Em caso de divergência existente entre as especificações deste objeto descritas no Comprasnet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

# - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1 - Poderão participar deste Pregão as interessadas que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.

Observação: Caso as empresas não apresentem algum documento de habilitação, ou ainda, na fase de aceitação, alguma comprovação solicitada, impedindo a sua análise, conforme item 7.6 do edital, estarão sujeitas à aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com os Órgãos da União, nos termos do disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

2.2 – Não será permitida a participação de empresas:

1. reunidas em consórcio ou que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
2. concordatárias, em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
3. suspensas temporariamente de participar em licitações e contratar com esta Justiça Federal de
Primeiro Grau no Rio de Janeiro – Seção Judiciária do Rio de Janeiro;
declaradas inidôneas para licitar ou para contratar com a Administração Pública.

2.3 – Não poderá também participar da licitação, direta ou indiretamente, servidor ou dirigente da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
2.3.1 - É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao respectivo Tribunal contratante, conforme disposição do art. 3º, da Resolução n° 07, de 18/10/2005, do Conselho Nacional de Justiça.

  1. – Somente poderá assinar Atas de Registro de Preço/Termos de Contrato a empresa vencedora da licitação, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão.

Portanto, se a empresa participou do certame através da matriz, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão, somente a matriz será convocada para a assinatura.

Se a vencedora da licitação for uma filial da empresa, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão, somente a filial será convocada para a assinatura. O disposto acima também valerá no decorrer da vigência da Ata e para a emissão das Notas Fiscais/Faturas.
Excetuam-se dos casos acima, aqueles em que a empresa comprovar existir legislação tributária diversa ou fato superveniente, o que deverá ser submetido à análise e deliberação posterior pela Administração.

  1. - A empresa contratada, em atendimento à Resolução nº 114, art. 8º, parágrafo único, de 20.04.2010 do Conselho Nacional de Justiça, fica ciente que deverá absorver, na execução do contrato, egressos do sistema carcerário e de cumpridores de medidas e penas alternativas, em percentual não inferior a 2%.

 2.5.1- As vagas geradas em razão da presente recomendação devem ser registradas no Portal de Oportunidades do Projeto Começar de Novo. (Recomendação do CNJ - N° 29, de 16 de dezembro de 2009, publicada no DOU, Seção 1, em 17/12/09, p.135, e no DJ-e nº 216/2009, em 17/12/09, p. 3).

2.6- Todos os documentos que forem apresentados, após solicitação, deverão ser apresentados preferencialmente em meio eletrônico e aqueles apresentados no suporte físico poderão ser eliminados após 90 (noventa) dias da juntada aos autos.

# - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

3.1 - Os licitantes que participarão do Pregão na forma eletrônica deverão ser previamente credenciados perante o provedor do Sistema Eletrônico. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

3.2- O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema eletrônico, no “site” https://www.comprasnet.gov.br

3.2.1- A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do Sistema, para imediato bloqueio de acesso.

3.2.2- A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão na forma eletrônica, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado.

3.2.3- O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou a esta Seção Judiciária, promotora da licitação, qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

# - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

4.1 - Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão Pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, encaminhando a impugnação através do email licitacoes@jfrj.jus.br. É aconselhável que a empresa entre em contato e confirme o recebimento da impugnação, através dos telefones (021) 3218 9751 / 9868/ 9767. Ressaltamos que no período de 21.02 até 26.02. não haverá expediente nesta Seção Judiciária, não sendo, portanto considerado dia útil.

4.2 - Não serão consideradas alegações de não entendimento ou de interpretação errônea das condições fixadas para esta licitação, após o prazo definido no subitem 4.1.

# - DO ENVIO DAS PROPOSTAS

5.1 - O licitante responsabilizar-se-á formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante.
5.2 - Após a divulgação do Edital no “site” oficial https://www.comprasnet.gov.br, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço e, se for o caso, o respectivo anexo, até a data e hora marcadas para abertura da Sessão, exclusivamente por meio do Sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

5.3 - Até a abertura da Sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.4 - Caberá ao licitante acompanhar as operações realizadas no Sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão.

5.5 - Para participação no Pregão Eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

5.6 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.

5.7. – A ausência do envio de alguma documentação poderá ensejar a aplicação das sanções administrativas previstas neste edital.
5.7.1 – Caracterizada a situação acima referida, será designada data para a retomada dos trabalhos, devendo o Pregoeiro comunicar e convocar todos os participantes do certame. Na ocasião, o Pregoeiro procederá conforme disposto no item 7.4.1 deste edital.
5.8 - A apresentação da proposta eletrônica da empresa implicam as seguintes condições:
Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da abertura deste
Pregão;
Declaração expressa de que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão.

O preço ofertado deve conter apenas 2(duas) casas decimais, em moeda nacional. Caso, após o encerramento da fase de lances, a empresa vencedora tenha ofertado cotação com mais de 2(duas) casas decimais, as demais casas serão desconsideradas para efeito de aceitação da cotação.

Prazo de Execução/Entrega: Conforme Anexo I (Termo de Referência), podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57º, parágrafos 1º e 3º da Lei nº 8.666/93.

5.9 – A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR, DENTRO DE 5 (cinco) DIAS ÚTEIS APÓS A ADJUDICAÇÃO DO OBJETO, prorrogáveis uma única vez, por igual período:

    1. - Orçamento discriminativo do serviço em PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITÁRIOS, conforme Formulário Proposta (Anexo IV – Planilha Orçamentária em branco), com preços unitários e totais, respeitados os preços máximos unitários da Planilha de Preços Máximos (Anexo II), já incluídas as despesas com encargos tributários, sociais e trabalhistas e quaisquer outras que se fizerem necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais decorrentes desta licitação.

    1. – DECLARAÇÃO com o detalhamento de composição do BDI, conforme disposto no item D do Anexo I (Especificação – Termo de Referência), utilizando o modelo de declaração constante, também, no Anexo V da Especificação – Termo de Referência.

ATENÇÃO: No cálculo do BDI adotado, NÃO podem ser incluídos os percentuais/valores relativos ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e à Contribuição Sobre Lucro Líquido – CSLL, nem percentuais/valores relativos à Administração Local, Instalação de Canteiro, Acompanhamento, Mobilização e Desmobilização.

5.9.3- Composição dos custos unitários detalhada de cada item da planilha licitada, devendo ser apresentados os valores separadamente dos componentes dos custos unitários propostos pela licitante, discriminando em cada um deles materiais, equipamentos utilizados, mãode-obra e BDI, conforme Anexo VII do Termo de Referência (Anexo I).

5.9.3.1 - As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispõe o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar

    1. Composição dos Encargos Sociais, em atendimento à Resolução nº 114/2010 do
Conselho Nacional de Justiça, conforme Anexo IV do Termo de Referência (Anexo I)

    1. Cronograma Físico-Financeiro, conforme modelo do Anexo VIII das especificações do Termo de Referência.

    1. - Caso os documentos elencados nos itens 5.9.1 a 5.9.5 sejam apresentados e contenham incorreções, será solicitado à empresa que os retifique, para o que será concedido um prazo de 5 (cinco) dias úteis, improrrogáveis. Caso a empresa não o faça, terá sua proposta desclassificada e será convocada a empresa que se seguir na ordem de classificação e assim por diante.

    1. - Proposta de Preços contendo a descrição de forma clara e completa dos serviços a serem executados, conforme as especificações constantes do Anexo I deste Pregão ou declaração de conformidade com todos os termos deste Termo de Referência, contendo:
1. Os preços constantes das propostas enviadas deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, escritos em algarismos e por extenso.
2. Os seguintes dados do licitante: Razão Social, endereço, telefone/Fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento.
5.9.8 - A ausência do envio da proposta de preços ensejará a instauração de processo administrativo, que poderá culminar com a aplicação das sanções administrativas previstas neste edital.

        5.9.8.1- Caracterizada a situação acima referida, será designada data para a retomada dos trabalhos, devendo o Pregoeiro comunicar e convocar todos os participantes do certame.

# - DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1 - A partir do dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, será aberta, por comando do Pregoeiro, com a utilização de sua chave de acesso e senha, a divulgação das propostas recebidas, iniciando a etapa de lances.

# - DA FORMULAÇÃO DE LANCES – MODO DE DISPUTA ABERTO (Artigo. 32 do Decreto nº
## 10.024/19) – INTERVALO MÍNIMO DE LANCES DE R$ 0,01)

7.1 - A partir do horário previsto no Edital, a Sessão Pública no “site” oficial https://www.comprasnet.gov.br será aberta por comando do Pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha.

7.1.1 - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

7.1.2 - A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no Sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.1.3 - As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis na Internet.

7.1.4 - O Sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.2 - O Sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

7.3 - Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances, com VALOR TOTAL DO OBJETO, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico.

7.3.1 - No que se refere aos lances, o licitante será imediatamente informado do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.3.2 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da Sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.3.3 - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e os lances enviados em desacordo com o acima determinado, serão descartados automaticamente pelo sistema, em obediência à Instrução Normativa nº 3, de 16 de dezembro de 2011, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI/MPOG).

7.3.4 - O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo Sistema.

7.3.5 - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

7.3.6 - Durante a Sessão Pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.3.7 - A etapa de lances da Sessão Pública será encerrada por decisão do Pregoeiro.

7.3.8 – Eventuais negociações serão realizadas por meio do Sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.3.9 - No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o Sistema Eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

7.4 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do Edital.

7.4.1 - Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

7.4.2 - Após a fase de lances e da negociação, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
7.4.2.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5(cinco) minutos, após a convocação realizada através do Sistema, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;

7.4.2.2 - Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no subitem
4.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
7.4.3 - Na hipótese de não-contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

  1. – Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor.

  1. – Caso seja necessário, durante a sessão do pregão, poderá ser solicitado à licitante o envio de catálogo/folder/manual/indicação de site ou qualquer outra forma que comprove o atendimento às especificações. Tal solicitação será feita pelo pregoeiro através do chat próprio do sistema Comprasnet e deverá ser atendida no prazo máximo de 2 (duas) horas a contar do pedido no chat, sob pena de desclassificação. O envio da resposta deverá ser feito através do email licitacoes@jfrj.jus.br. Caso a licitante não encaminhe o que foi solicitado pelo pregoeiro, sob alegação de que o fabricante do produto cotado não possui catálogo/folder/manual/indicação de site ou qualquer outra forma que comprove o atendimento às especificações, será solicitado á licitante, no chat, pelo pregoeiro, que confirme o atendimento das especificações e, caso a mesma não se pronuncie, será considerado como resposta positiva e na entrega do produto será verificada tal informação, estando a empresa passível de penalização se confirmado o não atendimento.

# - DA HABILITAÇÃO

8.1 - A habilitação do licitante detentor da melhor oferta será verificada por meio do Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, nos documentos por ele abrangidos, onde será comprovado através do Sistema “online” a HABILITAÇÃO PARCIAL (Receita Federal, Dívida Ativa da União, FGTS, INSS, Receita Municipal). As empresas não cadastradas no SICAF ou que possuam documentação vencida no mesmo, poderão encaminhar os respectivos documentos.

8.1.1 – Caso seja necessário o envio de algum documento, o mesmo deverá ser inserido diretamente no Comprasnet ou ainda, encaminhado para o e-mail licitacoes@jfrj.jus.br , no prazo máximo de 2 (duas) horas após solicitação expressa do Pregoeiro, no “chat” do Sistema Eletrônico. As empresas não cadastradas no SICAF ou que possuam documentação vencida no mesmo, poderão encaminhar os respectivos documentos.

Processo: JFRJ-EOF-2021/150 / Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO no 29/2021
Constitui, ainda, condição de habilitação a consulta que será feita pelo pregoeiro dos seguintes documentos, após o término da etapa de lances, respeitadas as mesmas condições acima:
	apresentação, pelas licitantes, da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), consoante Lei nº 12.440/2011, de 7 de julho de 2011 e disponível por consulta ao site: http://www.tst.jus.br/certidao. / Consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU, conforme orientação do TCU, Acórdão 1793/11 – Plenário. / Consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ, conforme orientação do TCU, Acórdão 1793/11 – Plenário.

Registro da empresa no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, em atividade relacionada ao objeto desta contratação, dentro da respectiva validade.

Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório(s) da execução, pela empresa licitante, de serviços que apresentem, no mínimo, o seguinte escopo: Reforma, Reparo e/ou Retrofit de Chiller Parafuso, conforme item C.2 do Anexo I (Termo de Referência).

Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatórios da execução, pelo(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s (engenheiro mecânico), mencionando, no mínimo, Reforma, Reparo e/ou Retrofit de Chiller Parafuso, conforme item C.3 do Termo de Referência (Anexo I)

NOTA 1: O(s) profissional(ais) a ser(em) designado(s) como responsável(is) técnico(s) pelos serviços terão o seu vínculo comprovado da seguinte forma:
        - No caso de ser sócio-proprietário da empresa: através da apresentação do contrato social ou outro documento legal, devidamente registrado no Órgão competente.
        - No caso de empregado da empresa: através da apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS comprovando o vínculo empregatício do profissional com a empresa licitante
        - No caso de profissionais que detenham vínculo através de Contrato de Prestação de Serviços: através da apresentação do Instrumento Particular de Prestação de Serviços celebrado ente o profissional e a empresa licitante até a data da apresentação da documentação,
        - No caso de profissional que ainda não tenha vínculo com a licitante, deverá ser apresentada declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado (com a devida inscrição futura na relação dos profissionais no registro da empresa no CREA/CAU), desde que acompanhada da anuência do mesmo profissional, conforme Acórdão nº 1806/2015-TCU-Plenário)".

8.2- As declarações exigidas nos subitens dispostos a seguir serão virtuais e deverão ser inseridas, obrigatoriamente, em campo próprio do sistema Comprasnet, na ocasião em que a licitante cadastrar sua proposta:

      1. - DECLARAÇÃO de que conhece e concorda com as condições estabelecidas no edital e que atende aos requisitos de habilitação.
      2. - DECLARAÇÃO, exigida somente das empresas que se enquadram na previsão do art. 13 parágrafo 2º do Decreto 8.538/15, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei;
      3. - DECLARAÇÃO referente ao trabalho do menor de dezoito anos, em cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal;

8.2.2- A documentação que tiver sido enviada através do fax ou por e-mail, por solicitação do pregoeiro, deverá ser encaminhada, posteriormente, por cópia autenticada, ou apresentada cópia simples acompanhada do respectivo original, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis a critério da Administração, no endereço do item 15.1, no horário de 11 às 17 horas. No caso de a empresa enviar tais documentos via Correios, deverá fazê-lo por carta registrada ou SEDEX, de forma que fique comprovada a data do envio dos referidos documentos, bem como seja possível rastrear a correspondência e identificar eventual extravio, sob pena de aplicação de penalidade pelo não cumprimento do prazo estipulado.

  1. - É assegurado ao licitante que esteja com algum documento vencido no SICAF o direito de apresentar a documentação atualizada.

  1. - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos requeridos neste Edital e seus Anexos.
  2. - Conforme o artigo 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as microempresas e empresas de pequeno porte terão prazo adicional de 5 (cinco) dias úteis, contados do momento em que o licitante for declarado vencedor, prorrogáveis por igual período a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

8.5.1 - Conforme o artigo 43, § 2º, da Lei Complementar nº 123/2006, a não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.5, implicará a inabilitação da empresa, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo convocadas as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a continuidade da licitação.

# - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
9.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a Sessão Pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do Sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, se desejarem, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

9.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

9.3 - É assegurada aos licitantes vista imediata dos atos do Pregão, com a finalidade de subsidiar a preparação de recursos e de contrarrazões.
9.4 - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
9.5 - A decisão do Pregoeiro deverá ser motivada e, quando mantida, submetida à apreciação do Ordenador de Despesa.
9.6 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Seção de Apoio à Licitação, localizada no endereço constante no item 15.1 deste edital, nos dias úteis, no horário de 11:00 às 17:00.

# - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

10.1 - A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro, sempre que não houver recurso.

10.2 - Havendo recursos, decididos os mesmos e constatada a regularidade dos atos praticados, o Ordenador de Despesa adjudicará o objeto após divulgação.

10.3 - A homologação da licitação é de responsabilidade do Ordenador de Despesa e só poderá ser realizada depois de decididos os recursos, quando houver, ou após a adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro, no caso de não haver recurso.

# - DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

11.1 - Após a homologação do resultado deste Pregão será formalizado contrato administrativo entre esta Seção Judiciária e a(s) empresa(s) declarada(s) vencedora(s) do certame, nos termos constantes do Anexo III (Minuta de Contrato Administrativo). Nesta ocasião, a empresa deverá apresentar cópia autenticada do contrato social em vigor ou cópia simples, acompanhada do original, e, caso seja necessário, de procuração para o representante legal.

11.2 – A empresa acima mencionada assinará contrato no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação, podendo este prazo ser prorrogado, desde que a solicitação seja encaminhada durante o transcurso do interstício inicial, mediante apresentação de motivo justificado e aceito pela Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Se não o fizer, serão cumpridas as disposições contidas no item 12 - DAS PENALIDADES deste Edital.

11.2.1- Será permitida a assinatura digital, desde que lastreada em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da Medida Provisória nº 2.200/2001. nos casos em que a possuir

11.3 - Na ocasião da formalização do contrato será exigido da empresa vencedora a prova de regularidade perante a Seguridade Social, ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, através da apresentação da CND, do CRF e da Certidão CONJUNTA Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pelo Ministério da Fazenda/ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional/Secretaria da Receita Federal do Brasil, em conformidade com o disposto no art. 2º da Lei 9.012/95, caso os apresentados à época da licitação estejam fora da validade. Será verificado, ainda, a regularidade da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

11.4 – O prazo de execução dos serviços é de 120 (cento e vinte) dias corridos e deverá contar a partir do 1º dia útil após a data de assinatura do Contrato, conforme item I do Anexo I (Especificações), podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93;

11.4.1 - O Contrato terá vigência de 195 (cento e noventa e cinco) dias, a partir do 1o dia útil seguinte à data de sua assinatura, podendo ser prorrogados nos termos do art. 57, parágrafo 1o, da Lei 8666/93.

11.5 - O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8666/93, desde que haja interesse da Administração desta Seção Judiciária com a apresentação das devidas justificativas.

11.6 - Caso conste da minuta de contrato administrativo a previsão de garantia, para fiel cumprimento das cláusulas e obrigações contratuais, a Seção Judiciária do Rio de Janeiro exigirá da firma contratada a prestação de garantia, de acordo com o estabelecido no parágrafo 1º do art. 56, da Lei 8.666/93, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato a ser firmado.

# - DAS PENALIDADES

12.1 – A aplicação está disciplinada pela Portaria JFRJ-PGD-2020/00039, conforme Anexo V deste Edital.

12.2- Além das penalidades acima, poderão ser aplicadas as constantes do item O do Anexo I (Termo de Referência).

# - DO PAGAMENTO

13.1 - O pagamento será efetuado em em 04 (quatro) parcelas, oriundas das 04 (quatro) medições mensais, sendo a primeira medição até o 30º (trigésimo) dia a contar do primeiro dia útil após a assinatura do contrato e o último pagamento após o Termo de Recebimento
Definitivo, obedecidas as condições estabelecidas no item L do Termo de Referência."

13.2 - O pagamento relativo aos serviços efetivamente concluídos e medidos será efetivado mediante crédito em conta corrente por meio de ordem bancária, até o 30º (trigésimo) dia da apresentação da fatura/nota fiscal devidamente atestada por Comissão designada pela Administração, tendo sido comprovado o cumprimento das exigências legais aplicáveis, em especial as de caráter trabalhista, fiscal e previdenciário, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições emanadas dos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com a legislação e instruções normativas vigentes;

13.1.1- No período acima não haverá atualização financeira.

13.1.2- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

## EM = I x N x VP
        Onde:

EM = Encargos Moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela a ser paga
TX = Percentual da taxa anual = 6%
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

 I = (TX) I = (6/100) I = 0,0001644
        365 365

13.1.3 - Caso seja necessária a retificação da nota fiscal/fatura por culpa da fornecedora, a fluência do prazo será suspensa, reiniciando-se a contagem a partir da reapresentação da fatura retificada.

13.1.4 - A Seção Judiciária do Rio de Janeiro poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações.

13.1.5 - Será considerada como data do pagamento a data da emissão da Ordem Bancária.

13.2 – Para fins de pagamento da Nota Fiscal/Fatura discriminativa do material entregue/serviço prestado, será verificada a regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e à Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União). Será verificada, ainda, a regularidade junto à Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

13.3 – A empresa deverá comprovar a condição de optante pelo SIMPLES (Sistema Integrado de pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), mediante a apresentação da declaração indicada em ato normativo da Secretaria da Receita Federal e dos documentos, devidamente autenticados, que comprovem ser o signatário da referida declaração representante legal da empresa. A empresa que não apresentar tal comprovação de opção pelo SIMPLES, assim como as pessoas jurídicas não optantes pelo SIMPLES e aquelas que ainda não formalizaram a opção sofrerão a retenção de impostos/contribuições por esta Seção Judiciária no momento do pagamento, conforme disposto no art. 64 da Lei nº 9.430, de 27/12/96, regulamentado por ato normativo da Secretaria da Receita Federal.

# - RECEBIMENTOS PROVISÓRIO E DEFINITIVO

14.1 – RECEBIMENTO PROVISÓRIO -
14.1.1 - No prazo de 15 (quinze) dias, conforme item M do Termo de Referência (Anexo I).
## – RECEBIMENTO DEFINITIVO
14.2.1 - Executado o contrato, o seu objeto será recebido definitivamente, mediante termo circunstanciado, lavrado pela Comissão de Recebimento designada pela Contratante, em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento provisório, conforme item M do Termo de Referência (Anexo
I).

# - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

15.1- As despesas decorrentes do fornecimento do objeto, correrão à conta dos recursos consignados à Seção Judiciária do Rio de Janeiro, conforme o especificado a seguir:

Programa de Trabalho	02.061.0033.4257.0001
Elemento de Despesa	4.4.90.51.92

15.2 – Caso haja empenhamento no exercício subsequente, as despesas decorrentes do fornecimento objeto da presente Ata, correrão à conta dos recursos alocados à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade a ser consignada à Seção Judiciária do Rio de Janeiro na Lei Orçamentária Anual.

# - CONSIDERAÇÕES FINAIS

16.1 - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 3(três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da Sessão Pública, através do email licitacoes@jfrj.jus.br (sugerimos que, após, entre em contato pelo telefone 21 3218 9751 / 9868, para confirmar o recebimento do email) ou, ainda, poderão ser entregues na Av. Almirante Barroso nº 78, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, na Seção de Apoio à Licitação, no horário de 11 às 17 horas. Ressaltamos que no período de 21.02 a 26.02 não haverá expediente nesta Seção Judiciária, não sendo, portanto considerado dia útil.

16.2 - O presente Edital e seus ANEXOS poderão ser obtidos no endereço constante do item 15.1 ou no endereço eletrônico https://www.comprasnet.gov.br

16.3 - Fica assegurado à Seção Judiciária do Rio de Janeiro o direito de, no interesse da Administração:

16.3.1 - Adiar a data de abertura das propostas da presente licitação, dando conhecimento aos interessados.
16.3.2 - Anular ou revogar, no todo ou em parte, o presente Pregão, a qualquer tempo, dando ciência aos interessados e comunicando às empresas licitantes.
16.3.3 - Alterar as condições deste Edital, as especificações e qualquer documento pertinente a este Pregão, desde que fixe novo prazo, não inferior a 08 (oito) dias úteis para abertura das propostas, a contar da publicação das alterações, exceto quando as mesmas não afetarem a formulação das propostas.

Rio de Janeiro, 10 de junho de 2021.

JOÃO BOSCO OLIVEIRA COELHO
Pregoeiro

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

# TERMO DE REFERÊNCIA
Versão: R01

A	OBJETO
Retrofit da CAG do imóvel da Av. Almirante Barroso SJRJ (ID-03) / Contratação de empresa especializada, sob a forma de menor preço global, para REPARO DO CHILLER 2 e Troca das Serpentinas dos Condensadores do CHILLER 1 do Sistema de Climatização do prédio da Almirante Barroso na SJRJ.

JFRJSEC202100013A
J
u
d
i
c
i
á
r
i
a
B	DOCUMENTOS QUE REGEM ESSA LICITAÇÃO
− CONTRATO / − EDITAL / − Este TERMO DE REFERÊNCIA e seus anexos abaixo relacionados: − CADERNO TÉCNICO - ESCOPO DE FORNECIMENTO / − ANEXO I – Fotos do Equipamento a Reformar e Local de Instalação; / − ANEXO II – Modelo de Placa de Obra; / − ANEXO III – Modelo de Relatório Fotográfico para Medição; / − ANEXO IV - Modelo de Declaração do Cálculo dos Encargos Sociais / − ANEXO V – Modelo de Declaração da Composição da Bonificação de Despesas Indiretas – BDI / − ANEXO VI – Modelo de Planilha Orçamentária / − ANEXO VII – Modelo de Planilha de Memória de Preços / − ANEXO VIII – Modelo de Cronograma Físico Financeiro / − ANEXO IX – Cronograma Financeiro Orçamentário

C	CAPACIDADE OPERACIONAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA LICITANTE
A empresa licitante, observado o disposto no Art.30 da Lei 8.666/93, deverá apresentar a documentação relacionada abaixo para ser considerada tecnicamente habilitada a participar da licitação: / C.1 Registro da empresa e do(s) responsável(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, em atividade relacionada ao objeto desta licitação. / C.2. Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório(s) da execução, pela empresa licitante, de serviços que apresentem, no mínimo, o seguinte escopo: Reforma, Reparo e/ou Retrofit de Chiller Parafuso. / C.3. Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, certificado(s) pelo CREA, comprobatório(s) da execução de serviços, pelo(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s) (engenheiro mecânico), mencionando, no mínimo, Reforma, Reparo e/ou Retrofit de Chiller Parafuso. / NOTA: O(s) profissional(is) designado(s) como responsável(is) técnico(s) pelos serviços deverá(ão) comprovar o vínculo profissional com a licitante por meio de: cópia de carteira de trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato de prestação de serviço ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado

1

JUSTIÇA FEDERAL
## SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

C	CAPACIDADE OPERACIONAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA LICITANTE
apresentado, desde que acompanhada de anuência do mesmo profissional (conforme Acórdão 1806/2015 – TCU – Plenário).

JFRJSEC202100013A
D	APRESENTAÇÃO DAS COMPOSIÇÕES DE BDI
De acordo com o Acórdão nº 2622/13 do TCU – Plenário, deverá ser apresentado, pela licitante, segundo o modelo constante no Anexo V, os detalhamentos das composições do BDI (bônus e despesas indiretas) com os percentuais praticados, sendo que os tributos IRPJ e CSLL não deverão integrar o cálculo de BDI, nem tampouco a planilha de custo direto. Os itens Administração Local, Mobilização e Desmobilização deverão constar como custo direto, mas não do BDI. / No caso de empresas optantes pelo Simples Nacional, deverá ser observado o disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003 e corresponder ao percentual de ISS, constantes das tabelas dos Anexos I a VI da Lei Complementar nº123/2006, nos termos do disposto no Acórdão – 2622/13 do TCU. / Deverá ser utilizada a incidência do ISS sobre 50% do custo total da obra no item específico constante da composição do BDI. / Em conformidade com o subitem 5.9.3.1 do Edital e do subitem 9.3.2.5.do Acórdão TCU nº 2622/2013 - Plenário, as empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem apresentar percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos sociais não devem incluir os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispõe o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar.

E	VISTORIA PRÉVIA / CONSULTAS
A visita prévia é facultativa, mas as empresas interessadas em realizá-la poderão marcar dia e hora para visitar os imóveis, a fim de tomarem conhecimento das condições locais. A visita poderá ser agendada pelos telefones (21) 3218-9079/9641/9841, no horário de 12 às 17h, com o Engº Delson dos Santos, ou outro servidor da SEMEQ. / A existência de qualquer dúvida ou questionamento, por parte da empresa interessada, incluindo divergências, omissões, erros, transgressões às normas técnicas, regulamentos, posturas ou leis em vigor, etc., deverá ser comunicada à Comissão Permanente de Licitação - Seção Judiciária do Rio de Janeiro, por escrito, antes da data fixada para apresentação das propostas. / Os esclarecimentos e instruções serão prestados pela Contratante, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, a todos os licitantes, mesmo que apenas um os tenha solicitado. / O ato de apresentação da proposta, pelos licitantes, implicará a tácita admissão de que a documentação técnica e os esclarecimentos prestados foram julgados suficientes para que os serviços sejam executados nas condições estipuladas pelo Contrato e seus anexos, pois a Contratante não acolherá posteriores reivindicações fundadas na alegação de desconhecimento de aspectos inerentes à execução dos serviços.

2

JUSTIÇA FEDERAL
## SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

JFRJSEC202100013A
F	DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS
As empresas interessadas deverão incluir, em sua proposta, todos os materiais (inclusive transporte, movimentação, classificação, controle, armazenagem, etc.) ferramentas e equipamentos (inclusive transporte, embarque, desembarque, montagem/desmontagem, guarda, reparos, manutenções, etc.), mão-de-obra (inclusive encargos trabalhistas, previdenciários, tributos incidentes, etc.) e outros serviços indispensáveis à execução dos serviços contratados, bem como os valores relativos a lucros e despesas indiretas e todas as instalações e itens necessários à execução dos serviços contratados, considerando a modalidade de contratação por Preço Global. / O mesmo se aplica a testes, ensaios, mobilizações, desmobilizações, atrasos por chuva e imprevistos, dispositivos de segurança, serviços auxiliares, etc. Eventuais dúvidas a esse respeito, também, deverão ser objeto de consultas na fase licitatória, não sendo admitidas, posteriormente, postulações da Contratada, que tenham por base interpretações diversas do disposto neste parágrafo. / Em sua proposta a empresa deverá considerar os custos para execução das instalações dos equipamentos, inclusive parte elétrica, reparos e adaptações em bases, suportes e serviços civis, tais como rasgos, recomposições de revestimentos, etc., observando todas as diretrizes deste Termo de Referência e das especificações técnicas. / Em sua proposta a licitante deverá indicar, na planilha orçamentária, os preços unitário e total para cada item, fixos e irreajustáveis, e o valor global da proposta. / Após a assinatura do contrato ficará pressuposta a concordância tácita de todos aqueles documentos constantes do projeto, não cabendo qualquer alegação posterior sobre divergências entre os mesmos. / Todo e qualquer serviço que esteja contemplado em, pelo menos, um dos documentos contratuais, tais como especificação ou projeto, terá que ser executado pela Contratada dentro do preço global proposto.

G	DISPOSIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Reunião inicial	Até o 5º dia útil após a data de assinatura do contrato ou retirada da nota de empenho, a Contratada deverá comparecer à SJRJ, para realização de reunião para definição das diretrizes operacionais para execução dos serviços.
Anotação de / Responsabilidade Técnica - ART	Até o 5º dia útil após a data de assinatura do contrato ou retirada da nota de empenho, a Contratada deverá apresentar a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica relativa(s) ao(s) responsável(is) técnico(s) pelos serviços contratados devidamente preenchida(s) para permitir a assinatura da(s) mesma(s) pelo representante legal da Contratante, devendo estar acompanhada(s) pelo(s) respectivo(s) boleto(s) de pagamento devidamente quitado(s). / A(s) ART(s) deverá(ao) ser imediatamente cadastradas(s), pela Contratada, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA – RJ, vistas à regularização dos serviços, devendo a Contratada atender às demais exigências porventura firmadas.

3

JUSTIÇA FEDERAL
## SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

JFRJSEC202100013A
G	DISPOSIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Mobilização	A Contratada deverá tomar todas as providências necessárias a sua imediata mobilização, e início dos serviços, após assinatura do Contrato, de modo que fique claramente demonstrado, à Contratante, o empenho da Contratada no cumprimento das datas contratadas, especialmente de término dos serviços.
Segurança do / Trabalho - EPIs/EPCs	Os funcionários da Contratada deverão transitar no local dos serviços, devidamente uniformizados, identificados e calçados, utilizando os respectivos EPIs, devendo a Contratada dotar o local dos serviços dos EPCs necessários à garantia da segurança, em atendimento à legislação vigente.
Armazenagem de materiais	É de inteira responsabilidade da Contratada garantir as condições para a perfeita armazenagem de equipamentos e materiais, em locais a serem indicados pela Contratante.
Fiscalização da Contratante	A execução dos serviços será acompanhada pela Fiscalização da Contratante, que designará como fiscais prepostos seus, com autoridade para exercer, em nome da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, toda e qualquer ação para o fiel cumprimento do contrato.
Administração dos Serviços	A Contratada confiará a execução dos serviços requisitados a profissionais devidamente habilitados, ficando a seu cargo o dimensionamento de seu pessoal para a execução dos serviços, devendo utilizar o quantitativo de pessoal compatível com o porte dos mesmos e prazos a cumprir, podendo a Contratante exigir aumento da equipe, sempre que ocorrer descumprimento dos prazos. / A execução dos serviços deverá ser acompanhada por representante da Contratada, devendo atuar como representante da empresa, responsabilizando-se pelos serviços e por quaisquer entendimentos entre a Contratante e a Contratada, tendo, inclusive, autorização para assinar o Diário de Obras.
Normas Técnicas / / / Recomendações / do fabricante	Os serviços deverão ser realizados utilizando-se a melhor técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos normativos da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e outras legislações vigentes. / Deverão ser observados, na execução dos serviços, as recomendações e diretrizes dos fabricantes dos equipamentos para sua instalação e funcionamento.

4

JUSTIÇA FEDERAL
## SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

JFRJSEC202100013A
G	DISPOSIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Programação dos serviços	A Contratada deverá apresentar: / precedendo ao início dos serviços, a sua programação para a execução dos mesmos. / em caso de serviços de içamento e descida de itens de monta e/ou em fins de semana, o detalhamento da operação e deve ser apresentada à Fiscalização em, no mínimo, 10 (dez dias) de antecedência da data desejada para a operação, de forma que a Administração da SJRJ possa fazer a análise, a consulta e programação interna junto aos vários setores operacionais envolvidos e aprovação para a realização da tarefa.
Relação de pessoal e ferramentas	A Contratada deverá apresentar, precedendo à execução dos serviços: / relação de pessoal para sua execução, devidamente identificados através de seus documentos de identidade, devendo ser periodicamente atualizada, previamente às alterações que se fizerem necessárias; / relação de ferramentas e equipamentos, de propriedade da Contratada, que serão utilizados no imóvel, durante a execução dos serviços, que deverá ser periodicamente atualizada;
Execução	A Contratada deverá retirar os materiais de descarte e componentes existentes do local para permitir a instalação dos novos componentes, devendo entregá-los à Contratante. / As fotos do local de instalação do chiller objeto do serviço seguem no ANEXO / I. / Os componentes que substituirão os existentes deverão ser similares em dimensões, materiais, tipo de construção e atendendo aos requisitos aqui especificados. / A alimentação elétrica para ligação das máquinas e ferramentas será disponibilizada através da infraestrutura elétrica existente. Todas as complementações porventura necessárias para a instalação das máquinas e ferramentas dedicadas aos serviços serão de obrigação e condução da Contratada após permissão da Fiscalização. / Todos os serviços que emitirem ruídos, miasmas, vapores e/ou quaisquer outras emissões que possam, a critério da Fiscalização Técnica, prejudicar o funcionamento dos servidores da SJRJ deverão ser realizados fora do horário de expediente e/ou aos sábados/domingos. / Toda a logística necessária à retirada de material e componentes a descartar, transportes verticais e horizontais, descartes e instalação dos novos componentes ficará ás custas e responsabilidade da Contratada conforme abaixo: / Material entregue embalado, posto no local de instalação com frete incluso; / Descarregamento; / Mão de obra de montagem e sua supervisão; / Transporte vertical (içamentos) e horizontal dos materiais e componentes; / Andaimes, EPIs, EPCs, lonas de proteção, etc.;

5

JUSTIÇA FEDERAL
## SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

JFRJSEC202100013A
G	DISPOSIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
	- Fornecimento de caçambas apropriadas para acondicionamento dos resíduos/ entulho, bem como sua destinação apropriada.
Limpezas e remoção de entulho	A Contratada deverá manter limpos os locais dos serviços, providenciando a remoção e o transporte dos restos de materiais e do entulho produzido. Ao final dos trabalhos, o local dos serviços deverá ser entregue em perfeitas condições de limpeza e conservação.
Reparos e reposições	Quaisquer danos causados pela Contratada a bens móveis ou imóveis da Contratante ou de terceiros serão de sua inteira responsabilidade, cabendolhe todos os ônus dos reparos ou da reposição.
Critérios de Similaridade	A substituição de um material por outro, se necessário, poderá ser proposta pela Contratada para apreciação pela Contratante, quando houver similaridade total entre os mesmos, mediante justificativa prévia fundamentada acerca da substituição proposta e devidamente acompanhada de documentação comprobatória da similaridade total existente. / Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam similaridade total se desempenham idêntica função construtiva e apresentam as mesmas características de qualidade, comportamento e funcionamento, incluindo, quando for o caso, o seu enquadramento nas Normas da ABNT específicas ou outras normas, a critério da Fiscalização Técnica da SJRJ. / Na ocorrência de similaridade total, a substituição, após previamente autorizada pela Contratante, se processará sem haver compensação financeira, seja em favor da Contratante ou da Contratada, devendo a autorização para utilização de similar ser dada por escrito pela Contratante. / Caso os procedimentos acima não sejam cumpridos pela Contratada, prevalecerão os padrões originalmente especificados. / Na hipótese de dúvidas, a Contratada deverá providenciar, às suas expensas, ensaios e/ou provas efetuadas no material/equipamento, em laboratório indicado pela Contratante, apresentando laudo técnico que comprove a similaridade porventura existente.
Responsabilidade e garantia	A Contratada garantirá que todos os serviços serão executados com eficiência e sob a melhor técnica. / Todos os trabalhos que não atendam às condições contratuais serão impugnados pela Contratante, cabendo à Contratada, refazer tais trabalhos sem prejuízo do prazo contratual, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.

6

JUSTIÇA FEDERAL
## SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

JFRJSEC202100013A
G	DISPOSIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Subcontratação dos serviços	É vedada a subcontratação total dos serviços objeto desta licitação, consoante o disposto no art. 72 da Lei 8666/93, sendo que a subcontratação parcial dos serviços só será admitida após autorização expressa da Contratante, devendo a Contratada apresentar justificativa fundamentada, no prazo mínimo de dez dias úteis antes da execução do serviço a ser subcontratado, para permitir a devida análise pela SJRJ. / A subcontratação, somente, será permitida para os serviços complementares (retífica dos compressores, serviços civis e elétricos) e acompanhamento de serviço técnicos do Fabricante do Equipamento objeto do serviço, ou a sua ordem, devendo a Contratada responder direta e exclusivamente pela fiel observância das obrigações contratuais. / Caso a Contratada, após a autorização expressa da Contratante, pretenda substituir a subcontratada já autorizada, deverá cumprir os procedimentos acima descritos. / A eventual subcontratação de serviços não eximirá a Contratada da responsabilidade e das garantias definidas neste Termo de Referência nem de quaisquer outras, exigidas pelo contrato e seus anexos.
Manuais de utilização e / manutenção	A Contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar, ao término dos serviços, em português, os Relatórios Técnicos pertinentes ao escopo de serviço, assim como, os Manuais e Certificados de Garantia dos componentes instalados em substituição aos atuais.

H	GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE
Quanto à Execução dos Serviços: / A CONTRATADA deverá observar e adotar os critérios e práticas de sustentabilidade ambiental na execução dos serviços de manutenção de ar condicionado, quando couber, previstas na Instrução Normativa nº 01/2012 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. / Os serviços deverão ser planejados e executados visando à economia da manutenção e operacionalização das edificações, na redução do consumo de energia e de água, bem como na utilização de equipamentos e materiais, que reduzam o impacto ambiental. / Deverá ser priorizado o emprego de mão de obra, materiais, equipamentos de origem local, para a execução da manutenção. / Nas atividades relacionadas com a manutenção de ar condicionado, fica vedada a utilização de produtos altamente tóxicos, segundo a classificação do Ministério da Saúde, assim como deverão ser utilizados produtos Biodegradáveis para a limpeza e desengraxe. / A CONTRATADA deverá adotar as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando couber:

7

JUSTIÇA FEDERAL
## SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

JFRJSEC202100013A
H	GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE
Usar produtos de limpeza e conservação que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA. / Adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nº 48.138, de 7 de outubro de 2003, do Governo do Estado de São Paulo, em cumprimento aos termos do artigo 6º, inciso II, da Instrução Normativa nº 01, DE 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. / Observar a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos que gerem ruído no seu funcionamento. / Realizar a prestação dos serviços de manutenção preventiva/corretiva, objeto deste / Termo de Referência, alinhados com as especificações técnicas contidas nas Normas / Técnicas Brasileiras, publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), assim como com as especificações técnicas contidas nas Normas / Regulamentadores publicadas pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. / É obrigação de a contratada informar à fiscalização quando os resíduos foram entregues, a fim de que o setor de fiscalização junte aos autos o Certificado de Destinação Final de Resíduos (CDF). O Destinador Final deverá então fazer o recebimento da carga de resíduos no Sistema MTR, procedendo à baixa do mesmo, bem como emitir o Certificado de Destinação Final de Resíduos (CDF). Este documento, assinado pelo Responsável Técnico do Destinador, atesta o tratamento aplicado aos resíduos recebidos. / Todos os procedimentos de execução do contrato deverão ser feitos de forma ambientalmente sustentável e respeitando todas as normas e legislações aplicáveis na ocasião do contrato. / Quanto ao Descarte de Resíduos: / A Contratada deverá garantir que o descarte dos materiais e demais procedimentos da obra sejam conduzidos de forma ambientalmente sustentável, respeitando todas as normas e legislações aplicáveis durante a vigência do contrato. / A CONTRATADA deverá adotar na retirada de resíduos, prática de descarte sustentável ou reciclagem dos bens que forem inservíveis para o processo de reutilização. Os resíduos sólidos deverão ser acondicionados em embalagens adequadas, de modo a garantir a segurança no armazenamento e transporte dos mesmos. / Caso seja necessário instalar caçamba para retirada de entulho, a mesma deverá ser instalada no local indicado pela Fiscalização, assim que a geração de entulho for suficiente para encher, no mínimo, uma caçamba, devendo a mesma ser removida quando estiver cheia. A empresa fornecedora da caçamba metálica deverá ter alvará de funcionamento em dia, bem como atender às demais obrigações legais exigidas pela prefeitura. / A Contratada deverá remover todos os entulhos, de qualquer natureza, produzidos na execução dos serviços, bem como materiais inservíveis, inclusive transportes horizontal e vertical, carga em caçamba, transporte e despejo em locais apropriados, segundo indicações da

8

JUSTIÇA FEDERAL
## SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

JFRJSEC202100013A
H	GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE
prefeitura, ressaltada a responsabilidade da Contratada pela destinação final do entulho remanescente da obra. / A Contratada deverá manter durante a execução dos serviços as áreas de influência dos trabalhos limpas, sem obstrução, acúmulo ou espalhamento de entulhos, materiais ou ferramentas a serem utilizadas na obra, em face da necessidade de não prejudicar as atividades da SJRJ, bem como não realizar acúmulo de entulho nos pavimentos de forma a evitar cargas pontuais nas lajes dos pavimentos. / A instalação de uma caçamba para depósito de entulho na Rua México deve ser agendada com antecedência de pelo menos dois dias com a Fiscalização. Ficará instalada por até 48 horas, quando deverá ser removida, e substituída conforme programação das obras. / A empresa fornecedora da caçamba metálica, que é a Transportadora dos resíduos, deverá ter alvará de funcionamento em dia, bem como atender às demais obrigações legais exigidas pela Prefeitura do Rio. / O Gerador dos Resíduos, o Transportador e o Destinador Final deverão estar cadastrados no Sistema Online de Manifesto de Transporte de Resíduos – Sistema MTR implantado pelo INEA. / Entende-se como Gerador de Resíduos o proprietário da obra, no caso a Justiça FederalRJ, cabendo a esta o preenchimento do formulário de MTR no site do INEA. Para o preenchimento correto do MTR, classificação dos resíduos, a Contratada deverá relacionar os materiais e encaminhar a classificação para a Fiscalização através de e-mail. / Deverá também informar os dados do Transportador e do Destinador Final, certificando-se de que os mesmos são aptos para o transporte e destinação dos resíduos gerados. Os campos de placa do veículo, nome do motorista e data do transporte podem ser preenchidos manualmente na saída do veículo com a carga de resíduo(s). / Uma vez emitido o formulário do MTR no site do INEA, uma cópia deverá ser entregue ao Transportador, que deverá mantê-la consigo durante todo o transporte, até chegar no Destinador Final, quando deverá entregá-lo. / O Destinador Final deverá então fazer o recebimento da carga de resíduos no Sistema MTR, procedendo à baixa do mesmo, bem como emitir o Certificado de Destinação Final de Resíduos (CDF). Este documento, assinado pelo Responsável Técnico do Destinador, atesta o tratamento aplicado aos resíduos recebidos. / A Contratada é responsável pela correspondência entre o resíduo informado no cadastramento do MTR e o efetivamente enviado ao destinador, sob pena de arcar com os custos referentes à recusa e retirada do material, bem como sua correta destinação. / Ao final dos trabalhos, os locais dos serviços deverão ser entregues em perfeitas condições de limpeza e conservação. / A definição de materiais considerados inservíveis será feita pela Contratante, sem o que a Contratada não poderá retirá-los do canteiro.

9

JUSTIÇA FEDERAL
## SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

H	GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

I	PRAZOS DE EXECUÇÃO
Prazo de execução	120 (cento e vinte) dias corridos, a contar do 1º dia útil após a data de assinatura do Contrato/retirada da nota de empenho.
Metas de execução	São consideradas as seguintes metas mínimas de execução para o cronograma de medição para o contrato com relações percentuais aos valores do escopo total dos serviços contratados: / Em 30 dias – Medição mínima de 8%; / Em 60 dias – Medição acumulada mínima de 10%; / Em 90 dias – Medição acumulada mínima de 60%; / Em 120 dias – Medição total do escopo de fornecimento (100%). / Tais percentuais mínimos são relativos ao Cronograma Físico e Financeiro contido no Anexo VIII deste documento.

JFRJSEC202100013A
J	GARANTIA
Prazo de Garantia	A garantia dos serviços prestados será conforme prazos abaixo a contar da data do Recebimento Definitivo, sendo que qualquer defeito observado dentro do período da garantia deverá ser sanado, pela Contratada, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas: / 01 (um) ano para os Condensadores e Reparos Estruturais; / 06 (seis) meses para Pintura e Acabamentos; / 03 (três) meses para Compressores; / Conforme Código de Defesa do Consumidor para os diversos componentes secundários que sejam instalados.

10

JUSTIÇA FEDERAL
## SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

L	FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento à Contratada será efetivado por crédito em conta corrente, mediante ordem bancária, cuja data de emissão será considerada como data do pagamento. / Para contratações com valor inferior ao valor estabelecido no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da apresentação do documento fiscal e para as de valores superiores ao valor estabelecido no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, em até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo. / O pagamento será efetuado em 04 (quatro) parcelas, oriundas de 04 (quatro) medições mensais, sendo a primeira até o 30º (trigésimo) dia a contar da vigência do Contrato e a última após o Termo de Recebimento Definitivo, conforme abaixo: / 1ª Medição – 30 (trinta) dias a contar do primeiro dia útil após a assinatura do contrato; / 2ª Medição – 60 (sessenta) dias conforme critério acima; / 3ª Medição – 90 (noventa) dias conforme critério acima; / 4ª Medição – 120 (cento e vinte) dias conforme critério acima.

JFRJSEC202100013A
M	CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
Recebimento / Provisório	No prazo de 15 (quinze) dias, a partir da solicitação por escrito da Contratada, lavrar-se-á Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual teor, assinadas pelo representante legal da Contratada, e pela Fiscalização da Contratante, que fará as vistorias, observações e conferências necessárias à concessão do recebimento e pelo(s) Supervisor(es) da(s) Seção(ões) responsável(eis) pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços. / Uma via ficará em poder da Contratante, destinando-se a outra, à Contratada.
Recebimento / Definitivo	Executado o contrato, o seu objeto será recebido definitivamente, mediante termo circunstanciado, lavrado pela Comissão de Recebimento designada pela Contratante, em até 30 (trinta) dias a contar da emissão do recebimento provisório, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observadas as condições em que a Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. / Para tanto, será lavrado, o Termo de Recebimento Definitivo, em 02 (duas) vias de igual teor – 01 (uma) via para a Contratante e 01 (uma) para a Contratada – desde que tenham sido satisfeitas as condições abaixo: / − O atendimento a todas as pendências contratuais apontadas pela Fiscalização após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório. / Na hipótese de existência de pendências ou de rejeição dos serviços, por parte da Comissão de Recebimento, por estarem em desacordo com as especificações e condições em que foram licitadas, a Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro estipulará prazo para a Contratada repará-los, ficando suspensa a concessão do Recebimento Definitivo, até que todas as pendências apontadas tenham sido eliminadas.

11

JUSTIÇA FEDERAL
## SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

JFRJSEC202100013A
N	INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR)
Fundamen- / tação Legal	O IMR é, conforme Instrução Normativa nº 05 de 2017, o “mecanismo que define, em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de pagamento” para os serviços prestados. / A Fiscalização Técnica medirá a eficiência da execução contratual em função de indicadores referenciais, que são critérios objetivos e mensuráveis estabelecidos com a finalidade de aferir e avaliar fatores relacionados com os serviços contratados. / O único indicador utilizado para mensurar a meta quantificável a ser cumprida pela CONTRATADA visa o Cumprimento do prazo final do serviço e metas parciais conforme item I.
Carência de Aplicação	Os primeiros 30 (trinta) dias, após o início da execução dos serviços serão considerados como período de estabilização, durante o qual a Contratada deverá proceder a todos os ajustes que se mostrarem necessários, bem como nos procedimentos adotados e demais aspectos da prestação dos serviços, de modo a assegurar o alcance dos níveis das metas estabelecidas. Caso haja prorrogação do prazo contratual, não haverá novo período de estabilização. / Em função do dito acima, não será cobrada meta nos primeiros 30 (trinta) dias do contrato (1ª Medição).
Indicador e parâmetros	Foi considerado crítico e alinhado diretamente com o objetivo do contrato o cumprimento dos prazos de realização e entrega, após a devida aprovação técnica da Fiscalização, dos itens considerados no cronograma físicofinanceiro.
Metodologia e cálculo	O IMR será calculado em função do percentual de atendimento ao prazo contratual definido no cronograma físico-financeiro, ou seja, em função da relação entre o valor mensal efetivamente medido (VM) no mês em questão e o respectivo valor mensal previsto (VP) no ato da contratação, conforme o item I e o valor total dos serviços. / Caso não seja atingido o nível de execução esperado para o escopo de fornecimento, a empresa CONTRATADA terá desconto no valor a ser pago mensalmente pela CONTRATANTE.
	Indicador (I)	Unidad e de / Medida	META para medição / Mensal	Faixas de Adequação do Indicador (I)		Valor do IMR	Itens de referência neste documento
	I = VM/VP	%	100%	A	Acima de 90%	100 %	Item I
				B	Acima de 70% até 90%	98 %
				C	Acima de 40% até 70%	95 %
				D	Até 40%	90 %

12

JUSTIÇA FEDERAL
## SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

JFRJSEC202100013A
J
u
d
i
c
i
á
r
i
a
O	SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
O.1	CONDUTAS PASSÍVEIS DE SANÇÕES, CONFORME PORTARIA Nº JFRJ-PGD-
		2020/00039;

Quadro de Condutas – Pontuação conforme tipo de Infração Técnica
ITEM	DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO		PONTUAÇÃO	INCIDÊNCIA
1	Deixar de apresentar ART exigida neste Termo de Referência, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador		1	Por ocorrência, sobre o valor mensal do contrato
2	Recusar-se a refazer serviço não aprovado pela fiscalização, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador		3	Por ocorrência, sobre o valor mensal do contrato
3	Recusar-se a substituir material em desconformidade com o Termo de Referência, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador		3	Por ocorrência, sobre o valor mensal do contrato
4	Executar serviço sem o equipamento de proteção individual e coletivo-EPI/EPC após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador		5	Por ocorrência, sobre o valor mensal do contrato
5	ATRASO(s) no Cronograma / Físico-Financeiro com Indicador (I) acima de 40% até 70% (IMR de / 95%)		3	Por ocorrência, sobre o valor da parcela inadimplida
6	ATRASO(s) no Cronograma / Físico-Financeiro com Indicador (I) até 40% (IMR de 90%)		5	Por ocorrência, sobre o valor da parcela inadimplida
7	INEXECUÇÃO Contratual de item ou subitem da planilha orçamentária		5	Por ocorrência, sobre o valor da parcela inadimplida

13

JUSTIÇA FEDERAL
## SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

JFRJSEC202100013A
J
u
d
i
c
i
á
r
i
a
O	SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8	ABANDONO da Obra sem a / conclusão do projeto	10	Por ocorrência, sobre o valor da parcela inadimplida
9	Deixar de cumprir, / injustificadamente, determinação formal ou instrução complementar da fiscalização administrativa do contrato	5	Por ocorrência, sobre o valor / medido no mês correspondente
10	Deixar de manter as condições de habilitação para a contratação.	5	Por ocorrência, sobre o valor / medido no mês correspondente
11	Não entregar os resíduos ao Destinador Final devidamente cadastrado no Sistema MTR, impedindo a emissão do Certificado de Destinação Final de Resíduos / (CDF).	5	Por ocorrência, sobre o valor mensal do contrato

O.2	A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo de Referência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.
O.3	A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência incumbe à gestão e/ou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato
O.4	No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições: / A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada com quaisquer das demais sanções previstas nesta Portaria. / O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratual. / Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratado poderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.

14

JUSTIÇA FEDERAL
## SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

O	SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
O.5	Poderão ser aplicadas as demais sanções previstas na Portaria Nº JFRJ-PGD2020/00039 da Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

P	CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Justiça Federal de 1º Grau – Seção Judiciária do Rio de Janeiro considera que a documentação fornecida contém todas as informações e orientações necessárias à elaboração da proposta e à execução integral dos serviços.

Rio de Janeiro, 21 de maio de 2020.

Delson dos Santos
Seção de Manutenção de Equipamentos Mecânicos – SEMEQ
Supervisor

Maria Luiza Alves de Aquino
Coordenadoria de Manutenção – CMNT
Coordenadora

Claudia Mesquita Rezende Rangel
Subsecretaria de Infraestrutura – SIE
JFRJSEC202100013A
J
u
d
i
c
i
á
r
i
a
Diretora

15

JUSTIÇA FEDERAL
## SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

JFRJSEC202100013A
u
d
i
c
i
á
r
i
a
CADERNO TÉCNICO / ESCOPO DE SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
Serviço de REPARO e REFORMA PARCIAL dos Resfriadores de Água Gelada (chiller) instalados, conforme abaixo: / DADOS DOS EQUIPAMENTOS A SEREM REFORMADOS: / Referências SJRJ: UR-01 e UR-02 / Fabricante: Carrier; / Modelo: 30GXE152226S / Número de Série: 0510B47958 e 0510B47959 / Capacidade nominal: 152 TR; / Tipo: Chiller Parafuso de compressão variável, duplo circuito e condensação a Ar; / Local de instalação: Cobertura do prédio da Sede da Justiça Federal do Rio de Janeiro à Av. Almirante Barroso, 78 – Rio de Janeiro – RJ. / ESCOPO DE SERVIÇOS do Chiller UR-01: / Substituição das Serpentinas do circuito de condensação, considerando: / Recolhimento de gás e desmontagem das peças necessárias à retirada dos condensadores e isolamento/tapamento dos compressores; / Brasagem, desmontagem e retirada de todas as serpentinas de condensação existentes do Chiller; / Substituição de todas as serpentinas de condensação do equipamento por novas originais e/ou de características técnica idênticas às originais; / Remontagem do equipamento, retoque de pintura e substituição dos parafusos danificados; / Remontagem do Chiller e colocação em marcha plena de operação; / Transporte rodoviário referente à aquisição dos novos componentes e descarte dos antigos; / Transporte vertical (içamento) dos componentes a retirar e instalar. / Teste de estanqueidade nos circuitos A e B considerando: / Pressurização de cada circuito e teste de estanqueidade; / Acompanhamento e avaliação de pressões de cada circuito; / Teste e reteste de pressão, se necessário, até confirmação de estanqueidade; / Limpeza e desumidificação dos circuitos de refrigeração.

16

JUSTIÇA FEDERAL
## SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

JFRJSEC202100013A
u
d
i
c
i
á
r
i
a
CADERNO TÉCNICO / ESCOPO DE SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
2.2.5. Processo de vácuo e retirada de não condensáveis dentro dos padrões de fábrica; / 2.2.6. Todos os insumos e materiais necessários para a realização do teste correrá por conta da Contratada. / 2.3. Partida/START UP do equipamento considerando: / 2.3.1. Partida do equipamento; / 2.3.2. Acompanhamento e ajustes necessários; / 2.3.3. Registro e análise de parâmetros; / 2.3.4. Entrega do relatório técnico final do serviço. / ESCOPO DE SERVIÇOS do Chiller UR-02: / Substituição das Serpentinas do circuito de condensação, considerando: / Recolhimento de gás e desmontagem das peças necessárias à retirada dos condensadores e isolamento/tapamento dos compressores; / Brasagem, desmontagem e retirada de todas as serpentinas de condensação existentes do Chiller; / Substituição de todas as serpentinas de condensação do equipamento por novas originais e/ou de características técnica idênticas às originais; / Remontagem do equipamento, retoque de pintura e substituição dos parafusos danificados; / Remontagem do Chiller e colocação em marcha plena de operação; / Transporte rodoviário referente à aquisição dos novos componentes e descarte dos antigos; / Transporte vertical (içamento) dos componentes a retirar e instalar; / Verificação, reforma externa e limpeza do Trocador de Calor do circuito de evaporação: / Desmontagem e retirada do isolamento do evaporador original existente e sua substituição; / Limpeza do casco externo e parte interna do trocador de calor do evaporador; / Reforço estrutural das bases de fixação com complemento por meio de solda de material complementar, para reforço das partes danificadas; / Tratamento anticorrosivo com retirada de todos os pontos de oxidação de forma mecânica, pintura base em óxido de zinco e pintura de acabamento epóxi;

17

JUSTIÇA FEDERAL
## SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

JFRJSEC202100013A
u
d
i
c
i
á
r
i
a
	CADERNO TÉCNICO / ESCOPO DE SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
	3.2.5. Troca das juntas de vedação; / 3.2.6. Troca das válvulas avariadas; / 3.2.7. Substituição do isolamento térmico por novo.
3.3.	Revitalização da Estrutura do Chiller, considerando: / 3.3.1. Desmontagem de toda base estrutural das serpentinas; / 3.3.2. Recuperação ou fornecimento de novas bases estruturais; / 3.3.3. Recuperação e/ou fornecimento de novos fechamentos metálicos; / 3.3.4. Tratamento anticorrosivo com retirada de todos os pontos de oxidação de forma mecânica, pintura base em óxido de zinco e pintura de acabamento epóxi; / 3.3.5. Todas as peças novas devem ser galvanizadas a quente antes da pintura e/ou conforme original do fabricante.
3.4.	Retirada e recolocação dos 2 (dois) compressores (circuitos A e B), considerando: / 3.4.1. Análise prévia da operação de tais componentes; / 3.4.2. Desconexão mecânica e elétrica dos compressores; / 3.4.3. Limpeza externa e reserva para posterior instalação; / 3.4.4. Armazenamento na própria área de instalação (CAG) com as devidas proteções com lona e tapamentos para evitar contaminação e entrada de corpos estranhos no interior dos componentes; / 3.4.5. Reinstalação após reforma da estrutura; / 3.4.6. Lembramos que os compressores já foram objeto de retífica em dezembro/2020 e janeiro/2021 e estão dentro do período de garantia, não necessitando nova reforma; / 3.4.7. Com a execução de tal serviço, a SJRJ irá renunciar à garantia de tais componentes, ficando a contratada responsável por tal garantia por um período de 3 (três) meses após a entrega do serviço.
3.5.	Troca dos filtros dos circuitos de refrigeração A e B considerando: / 3.5.1. Substituir filtro de óleo interno; / 3.5.2. Substituir filtro de óleo externo; / 3.5.3. Substituir filtros secadores; / 3.5.4. Substituir visores de óleo; / 3.5.5. Substituir tubos e conexões avariadas/desgastadas;

18

JUSTIÇA FEDERAL
## SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

JFRJSEC202100013A
u
d
i
c
i
á
r
i
a
	CADERNO TÉCNICO / ESCOPO DE SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
3.6.	Troca do lubrificante e gás refrigerante nos circuitos A e B considerando: / 3.6.1. Recolhimento do lubrificante e refrigerante dos circuitos de gás; / 3.6.2. Substituição do lubrificante e refrigerante por parte da Contratada;
3.7.	Revisão da parte elétrica considerando: / 3.7.1. Limpeza das placas eletrônicas / 3.7.2. Revisão e reaperto geral dos contatos elétricos / 3.7.3. Limpeza geral dos quadros de potência e comando; / 3.7.4. Revisão do PAINEL de FORÇA com desligamento do disjuntor de força de alimentação e desconexão dos cabos de força dos barramentos dissipadores; / 3.7.5. Medição do isolamento elétrico do enrolamento e terminais dos motores e inspeção dos contatos fixos/móveis; / 3.7.6. Inspeção contatores pré-carga, by-pass (tipo soft starter) e resistores de précarga (Y); / 3.7.7. Avaliação de resistência entre bobinas contatoras; / 3.7.8. Inspeção de indutores, capacitores e protetor de surto para painéis VFD; / 3.7.9. Inspeção dos pontos de aterramento; / 3.7.10. Verificação da montagem do painel e testes de comunicação;
3.8.	Teste de estanqueidade nos circuitos A e B considerando: / 3.8.1. Pressurização de cada circuito e teste de estanqueidade; / 3.8.2. Acompanhamento e avaliação de pressões de cada circuito; / 3.8.3. Teste e reteste de pressão, se necessário, até confirmação de estanqueidade; / 3.8.4. Limpeza e desumidificação dos circuitos de refrigeração. / 3.8.5. Processo de vácuo e retirada de não condensáveis dentro dos padrões de fábrica; / 3.8.6. Todos os insumos e materiais necessários para a realização do teste correrá por conta da Contratada.
3.9.	Inspeção Técnica Final, Ajustes Operacionais considerando: / 3.9.1. Registrar dados operacionais em folha de leitura; / 3.9.2. Analisar valores observados; / 3.9.3. Inspecionar centro de controle: limpar e apertar conexões painel;

19

JUSTIÇA FEDERAL
## SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

JFRJSEC202100013A
J
u
d
i
c
i
á
r
i
a
CADERNO TÉCNICO / ESCOPO DE SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
3.9.4. Inspecionar centro de acionamento: limpar painel de força, inspecionar conexões, apertar conexões; / 3.9.5. Executar testes de controle e módulos controladores; / 3.9.6. Checar pressostato de alta; / 3.9.7. Checar indicador de umidade; / 3.9.8. Medir e registrar perda de carga ou a vazão no condensador e evaporador; / 3.9.9. Verificar eficiência dos trocadores de calor; / 3.9.10. Realizar teste de estanqueidade, com detector de vazamentos de fluido; / 3.9.11. Relatório final com apontamentos e novas recomendações de serviços, se necessário. / 3.10. Partida/START UP do equipamento considerando: / 3.10.1. Partida do equipamento; / 3.10.2. Acompanhamento e ajustes necessários; / 3.10.3. Registro e análise de parâmetros; / 3.10.4. Entrega do relatório técnico final do serviço.

20

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

## ANEXO I –FOTOS DO EQUIPAMENTO A REFORMAR E INSTALAÇÃO

Chillers Parafuso instalados na cobertura do Prédio Av. Alm. Barroso, 78 - Centro
JFRJSEC202100013A

Painéis dos chillers parafuso instalados na CAG

21

J
u
s
t
i
ç
a

F
e
d
e
r
a
l
S
e
ç
ã
o

J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

d
o

R
i
o

d
e

J
a
n
e
i
r
o
183

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: xxxxxxxxxxxxxxxxx / EMPRESA CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXXXXX CNPJ Nº: XX.XXX.XXX/XXXX-XX / RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng./Arq. ..... (CREA/CAU Nº XXXXXXXXXXXXXXX)
			CONTRATANTE: JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO / ENDEREÇO DO SERVIÇO: AVENIDA RIO BRANCO, 243, ANEXO II, / CENTRO – RIO DE JENEIRO - RJ / PROCESSO Nº XXXXX Nº DO CONTRATO: XXXXX / VALOR DO CONTRATO: R$ PRAZO: XX MESES DATA DE INÍCIO: XX/XX/XXXX DATA DE TÉRMINO: / XX/XX/XXXX
		SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO	Nº DO CONTRATO: XXXXX

## ANEXO II – Modelo de Placa de Obra
RECUPERAÇÃO DOS CHILLERS DA ALM. BARROSO
–

SJRJ/SIE/CMNT/SEMEQ

Pág.
22

de
31

Obs.:

PLACA DE OBRA PÚBLICA, DIMENSÕES ( 2,00 X 1,125 ) m.

JFRJSEC202100013A
Assinado com senha por DELSON DOS SANTOS, MARIA LUIZA ALVES DE AQUINO e CLAUDIA MESQUITA REZENDE RANGEL.
Documento Nº: 3064405.28082143-460 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3064405.28082143-460

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

## ANEXO III – Modelo de Relatório Fotográfico para Medição

Relatório Fotográfico	Medição: 01		LOCALIDADE

JFRJSEC202100013A

FOTO

## Foto 1

Item 1.1.1 – descrição do item resumido

23

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

ANEXO IV - Modelo de Declaração do Cálculo dos Encargos Sociais
### ANEXO 7
JFRJSEC202100013A
	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA
RIO DE JANEIRO	VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2018
	PLANILHA EM BRANCO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA / %
	GRUPO A
A1	INSS
A2	SESI
A3	SENAI
A4	INCRA
A5	SEBRAE
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTE DO TRABALHO
A8	FGTS
A9	SECONCI
A	TOTAL	0,00
	GRUPO B
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
B2	FERIADOS
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE
B4	13º SALÁRIO
B5	LICENÇA PATERNIDADE
B6	FALTAS JUSTIFICADAS
B7	DIAS DE CHUVA
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO
B9	FÉRIAS GOZADAS
B10	SALÁRIO MATERNIDADE
B	TOTAL	0,00
	GRUPO C
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO
C3	FÉRIAS INDENIZADAS
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL
C	TOTAL	0,00
	GRUPO D
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO / TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O / AVISO PRÉVIO INDENIZADO
D	TOTAL	0,00
	TOTAL ( A+B+C+D)	0,00

24

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

#### ANEXO V – Modelo de Declaração da Composição da Bonificação de Despesas lndiretas – BDI

OBJETO DO CONTRATO

Declaro que na composição dos custos unitários propostos foi adotado o BDI devidamente discriminado no quadro abaixo.
Declaro, ainda, que no cálculo do BDI adotado não estão incluídos os percentuais / valores relativos ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e à Contribuição Sobre Lucro Líquido – CSLL, nem percentuais / valores relativos à Administração Local, Instalação de Canteiro, Acompanhamento, Mobilização e Desmobilização.
DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL (%)

BDI TOTAL ADOTADO

Nome do representante da empresa: _______________________________________
JFRJSEC202100013A
Identidade ou CREA/CAU Nº: _____________________________________________

__________________________________________ Assinatura do representante da empresa

Fórmula utilizada para cálculo de BDI= {[(1 + (AC + R + S + G) x (1 + DF) x (1 + L)/(1 – T)]-1}X100
sendo:
AC= taxa de Administração Central;	DF= taxa de despesas financeiras;
R= taxa de risco do empreendimento ;	L= lucro ou remuneração líquida da empresa;
S= taxa representativa de seguros;	T= taxa representativa da incidência de tributos

G= taxa representativa de garantias;

Os percentuais informados na planilha de BDI da licitante devem estar em conformidade com o enquadramento tributário da empresa. As alíquotas informadas são declaratórias por parte da empresa licitante.

25

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

#### ANEXO VI – Modelo de Planilha Orçamentária

JFRJSEC202100013A
Retrofit da CAG do imóvel da Av. Almirante Barroso SJRJ
Retrofit da CAG do imóvel da Av. Almirante Barroso SJRJ / Contratação de empresa especializada, sob a forma de menor preço global, para TROCA DAS SERPENTINAS / CONDENSADORAS DO CHILLER 1 E REPARO PARCIAL DO CHILLER 2 do Sistema de Climatização do prédio da Almirante Barroso na SJRJ.
LISTAGEM GERAL DE ITENS
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS
				UNITÁRIO	TOTAL
1	ESCOPO DE SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES				R$ 0,00
1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra (1,125 x 2,00 m )	unid	1,00	0,00	0,00
1.2	Mobilização da Obra	unid	1,00	0,00	0,00
1.3	Desmobilização da Obra	unid	1,00	0,00	0,00
1.4	Limpeza Permanente de Obra	mês	3,00	0,00	0,00
1.5	Remoção de entulho com a carga manual em caminhão e transporte vertical manual	m³	5,51	0,00	0,00
1.6	Locação de Andaime Tubular Tipo Torre, inclusive montagem e desmontagem com plataforma de madeira	m²	12,00	0,00	0,00
1.7	Tapume- Fornecimento e Instalação	m²	24,00	0,00	0,00
1.8	Lona Plástica Preta Largura 8 m, espessura 150 micras	m²	306,00	0,00	0,00
1.9	Limpeza Final da Obra	unid	1,00	0,00	0,00
	ESCOPO TÉCNICO				R$ 0,00
2.0	SERVIÇO DE TROCA DE SERPENTINAS DO CHILLER UR-1 E REFORMA COMPLETA DO CHILLER UR-2				R$ 0,00
2.1	Substituição das Serpentinas do circuito de condensação do Chiller UR-01	Unid.	2,00	0,00	0,00
2.2	Substituição das Serpentinas do circuito de condensação do Chiller UR-02	Unid.	2,00	0,00	0,00
2.3	Revitalização da Estrutura do Chiller UR-02	Unid.	1,00	0,00	0,00
2.4	Retirada e recolocação dos 2 (dois) compressores (circuitos A e B) do Chiller UR-02	Unid.	2,00	0,00	0,00
2.5	Troca dos filtros dos circuitos de refrigeração A e B do Chiller UR-02	Unid.	1,00	0,00	0,00
2.6	Troca do lubrificante e renovação do gás refrigerante nos circuitos A e B do Chiller UR-02	Unid.	2,00	0,00	0,00
2.7	Revisão da parte elétrica do Chiller do Chiller UR-02	Unid.	1,00	0,00	0,00
2.8	Teste de estanqueidade nos circuitos A e B do Chiller UR-02	Unid.	2,00	0,00	0,00
2.9	Inspeção Técnica final, Ajustes Operacionais e Partida/STARTUP dos Chillers UR-01/UR-02	Unid.	2,00	0,00	0,00
3.0	LOGÍSTICA DE IÇAMENTOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO				R$ 0,00
3.1	SERVIÇO DE IÇAMENTO PARA COMPONENTES A / REPARAR OU SUBSTITUIR	Unid	2,00	0,00	0,00
3.2	TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA EVAPORADOR	Unid.	2,00	0,00	0,00
	TOTAL				R$ 0,00

Declaramos que os quantitativos expressos são compatíveis com os serviços de fornecimento e instalação de componentes e os custos são compatíveis com as composições de custo do SINAPI/SBC/Mercado.

26

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

#### ANEXO VII – Modelo de Planilha de Memória de Preços

MEMÓRIA DE / CÁLCULO DE PREÇOS		OBJETO / AÇÃO:	Retrofit da CAG do imóvel da Av. Almirante Barroso SJRJ / Contratação de empresa especializada, sob a forma de menor preço global, para TROCA DOS CONDENSADORES DO CHILLER UR-01 e REFORMA DO CHILLER UR-02 do Sistema de Climatização do prédio da Almirante Barroso na SJRJ.
		LOCALIDADE:	Avenida Rio Branco, 243, Anexo II, centro, Rio de Janeiro - RJ
		RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO:	Delson dos Santos - Analista Judiciário/Engenharia Mecânica
		BDI PADRÃO	27,41%
		BDI DIFERENCIADO PARA EQUIPAMENTOS FONTE/MÊS REF.:	26,22%
SINAPI - JAN/2021 e SBC - MAR/2021 / COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
ESCOPO DE SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES

ITEM DA PLANILHA / DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			1.1 / Fornecimento e instalação de placa de obra (1,125 x 2,00 m )
UNIDADE			unid

Composição SEMEQ baseada na composição SINAPI 74209/1
IT. / 1	Tipo / M	Descrição / PLACA DE OBRA PÚBLICA, DIMENSÕES (2,00 x 1,125) M	Códigos / 4813	Fonte SINAPI	Unid unid	Coeficiente / 2,2500	F / 1,000	Custo unitário / 200,00	Preço Total 450,00
2 / 3	MO / MO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES / Adicional noturno (20% mão de obra)	88316	SINAPI	H	0,3000	1,000 0	20,38	6,11 / 0,00
QUANTIDADE / Conforme Anexo II do Termo de Referência / 1 / , / 00								Material / Mão de Obra	450,00 6,11
								Equipamento	0,00
								Soma	456,11
								BDI PADRÃO	125,02
								Total / Custo item	581,13 / 581,13

ITEM DA PLANILHA	1.7
JFRJSEC202100013A
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			Tapume - Fornecimento e Instalação
UNIDADE			m2

Composição SEMEQ com base na SINAPI- 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018
IT. / 1	Tipo / E	Descrição / TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, / MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	Códigos / 3992	Fonte SINAPI	Unid / M	Coeficiente / 1,6923	F / 1,000	Custo unitário / 18,67	Preço Total 31,60
2	E	PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 / X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	4433	SINAPI	M	1,2273	1,000	15,74	19,32
3	E	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	5061	SINAPI	KG	0,0428	1,000	11,90	0,51
4	MO	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	SINAPI	H	0,2042	1,000	21,60	4,41
5	MO	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	SINAPI	H	0,6127	1,000	25,52	15,64
6	E	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO / POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	SINAPI	CHP	0,0044	1,000	33,83	0,15
7	E	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO / POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2016	91693	SINAPI	CHI	0,0191	1,000	31,00	0,59
8	M	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. / AF_07/2016	94974	SINAPI	M3	0,0015	1,000	411,52	0,62
9 MO Adicional noturno (20% mão de obra) / QUANTIDADE / Conforme item G do Termo de Referência / Memória: / Área de tapume para separação de áreas / Nº de vãos= 2 (vão entre chillers e para área externa) / Altura= 2,00m / Largura= 8 + 4 = 12 m / Quantidade de frentes de serviço consideradas = 1 chiller por vez Área total= 1 x 12,00 x 2,00 = 24 m2 / 24 / , / 00							0	Material	0,00 / 0,62
								Mão de Obra	20,05
								Equipamento	52,17
								Soma	72,84
								BDI PADRÃO	19,97
								Total	92,81
								Custo item	2.227,44

27

JUSTIÇA FEDERAL
##### SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

ITEM DA PLANILHA	2.1
JFRJSEC202100013A
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			Substituição das Serpentinas do circuito de condensação do Chiller UR-01
UNIDADE			unid

Composição SEMEQ
IT. / 1	Tipo / M	Descrição / CJ TROC CALOR ALET 30GXB GOLD FIN C/BEM CÓDIGO CARRIER 30GX414402P, OU SIMILAR	Códigos / -	Fonte Mercado	Unid / Unid	Coeficiente / 1,0000	F / 1,000	Custo unitário / 30859,61	Preço Total 30859,61
2	M	CJ TROC CALOR ALET 30GXB GOLD FIN C/EMBS CÓDIGO 30GX414362P, OU SIMILAR	-	Mercado	Unid	1,0000	1,000	30855,65	30855,65
3	MO	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88317	SINAPI	H	16,0000	1,000	27,65	442,40
4	MO	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88315	SINAPI	H	16,0000	1,000	25,51	408,16
5 / 6	MO / MO	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS / COMPLEMENTARES / Adicional noturno (20% mão de obra)	88251	SINAPI	H	16,0000	1,000 / 0,000	20,86	333,76 0,00
QUANTIDADE / Conforme Anexo I do Termo de Referência / Memória: / Está sendo considerada duas diárias de profissionais para a instalação de cada serpentina, visto que, o chiller UR01 já foi reformado e deverá ser parcialmente desmontado para a troca somente das serpentinas em questão, tendo a necessidade de remontar e retestar o equipamento após a troca das serpentinas. / Está sendo aplicado a redução do valor do BDI Diferenciado nas propostas por serem de empresas instaladoras e terem dado preços de venda. Então o valor mostrado é o valor proposto/BDI. Isto foi feito para não superfaturar o orçamento. / Os preços da CETEST foram obtidos através de comparação entre os valores dos itens "B" das propostas DISUP-006/2020 e a proposta atualizada SEOPS-152/2021 (índice de aumento = 1,3655 aplicado aos valores desmembrados via e-mail CETEST de 05/06/2020. / 2 / , / 00								Material	61715,26
								Mão de Obra	1184,32
								Equipamento	0,00
								Soma BDI DIFERENCIADO	62.899,58 16.492,27
								Total	79.391,85

								Custo item 158.783,70
	Cotação de preços no Mercado Verificada em: 11/03/2021 / CJ TROC CALOR ALET 30GXB GOLD FIN C/BEM CÓDIGO 30GX414402P, OU SIMILAR
	A	Fornecedor / Fonte / CARRIER	Custo unitário / R$ 30.859,61		Contato MIDEA CARRIER		Meio / e-mail	Site ou Referência / PPMS RJ00077/21 retirado o BDI
	B	CETEST	R$ 22.427,79		Carlos Costa		e-mail	SEOPS-152/21 desmemb sem BDI
	C	ATLANTICA	R$ 61.728,73		Antonio		e-mail	Proposta de 09/03/2021 sem BDI
	Custo considerado (preço médio) R$ 30.859,61 Proposta considerada CARRIER
	Cotação de preços no Mercado Verificada em: 11/03/2021 / CJ TROC CALOR ALET 30GXB GOLD FIN C/EMBS CÓDIGO 30GX414362P, OU SIMILAR
	A	Fornecedor / Fonte / CARRIER	Custo unitário / R$ 30.855,65		Contato Mateus Silva / Victor		Meio / e-mail	Site ou Referência / PPMS RJ00077/21 retirado o BDI
	B	CETEST	R$ 22.427,79		Carlos Costa		e-mail	SEOPS-152/21 desmemb sem BDI
	C	ATLANTICA	R$ 61.730,31		Antonio		e-mail	Proposta de 09/03/2021 sem BDI

Custo considerado (preço médio)	R$ 30.855,65 Proposta considerada	CARRIER

ITEM DA PLANILHA	2.4
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			Retirada e recolocação dos 2 (dois) compressores (circuitos A e B) do Chiller UR-02
UNIDADE			unid

COTAÇÃO CONFORME JFRJ-EOF-2020/00048
IT. / 1	Tipo / MO	Descrição / MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS / COMPLEMENTARES	Códigos / 88279	Fonte SINAPI	Unid / H	Coeficiente / 16,0000	F / 1,000	Custo unitário / 31,16	Preço Total 498,56
2 / 3	MO / MO	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS / COMPLEMENTARES / Adicional noturno (20% mão de obra)	88243	SINAPI	H	16,0000	1,000 / 0	24,27	388,32 0,00
QUANTIDADE / Conforme Termo de Referência / Memória: / Estamos considerando uma diária para a retirada e outra para a instalação dos compressores dos equipamentos. / 2 / , / 00								Material	0,00
								Mão de Obra	388,32
								Equipamento	0,00
								Soma BDI DIFERENCIADO	388,32 / 101,82
								Total	490,14

								Custo item 980,28

28

JUSTIÇA FEDERAL
##### SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

ITEM DA PLANILHA	2.7
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			Revisão da parte elétrica do Chiller do Chiller UR-02
UNIDADE			unid

Composição SEMEQ / IT. Tipo Descrição Códigos Fonte Unid Coeficiente F								Custo unitário	Preço Total
1	M	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	SINAPI	H	16,0000	1,000	25,84	413,44
4	MO	MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88279	SINAPI	H	8,0000	1,000	31,16	249,28
5	MO	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	SINAPI	H	16,0000	1,000	24,27	388,32
6	MO	Adicional noturno (20% mão de obra)					0,000		0,00
QUANTIDADE / Conforme Anexo I do Termo de Referência / Memória: / O valor de HH foi atribuído considerando duas diárias de eletricista e auxiliar especializado em chillers para a desmontagem, limpeza dos painéis elétricos e religação dos mesmos. Também está sendo considerado um período de quatro horas de um técnico especializado em chiller para a verificação inicial e outras quatro horas na verificação final do estado e operação básica dos comandos elétricos do equipamento. / 1 / , / 00								Material	413,44
								Mão de Obra	637,60
								Equipamento	0,00
								Soma	1.051,04
								BDI PADRÃO	288,09
								Total	1.339,13
								Custo item	1.339,13

ITEM DA PLANILHA	2.8
JFRJSEC202100013A
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			Teste de estanqueidade nos circuitos A e B do Chiller UR-02
UNIDADE			unid

Composição SEMEQ com base na composição SBC 70403
IT. / 1	Tipo / E	Descrição / ALUGUEL HORA BOMBA DE VACUO P/ DESOBSTRUCAO / FRIGORIGENA	Códigos / 77456	Fonte / SBC	Unid / H	Coeficiente / 30,0000	F / 1,000	Custo unitário / 3,16	Preço Total 94,80
2	E	CILINDRO DE NITROGÊNIO COM 10 M3 (50 L)	-	Mercado	Unid	0,0000	1,000	2020,00	0,00
3	MO	MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88279	SINAPI	H	6,0000	1,000	31,16	186,96
4	MO	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	SINAPI	H	6,0000	1,000	24,27	145,62
5	MO	Adicional noturno (20% mão de obra)					0,000		0,00
QUANTIDADE / Conforme Anexo I do Termo de Referência / Memória: / Foi atribuído o valor de uma hora para a preparação do processo, 4 horas para acompanhamento e 1 hora para fechamento do sistema e desmobilização = 6 horas de trabalho, mesmo que o sistema esteja em vácuo por 24 horas. Foi considerado 30 horas de aluguel da bomba de vácuo em função do transporte e preparação. / Em caso de necessidade de nitrogênio, o mesmo será fornecido pela SJRJ e/ou seus prepostos. Portanto, o levantamento de p / 2 / , / 00								Material	0,00
								Mão de Obra	332,58
								Equipamento	94,80
								Soma	427,38
								BDI PADRÃO	117,14
								Total 544,52
								Custo item 1.089,04 / reços é somente consultivo.
	Cotação de preços no Mercado Verificada em: 11/03/2021 / CILINDRO DE NITROGÊNIO COM 10 M3 (50 LITROS)
	A	Fornecedor / Fonte / BARRAGAS	Custo unitário / R$ 2.020,00		Contato SITE		Meio / internet	Site ou Referência barragas.com.br/...
	B	MIXANDI	R$ 2.194,00		SITE		internet	mixandi.com.br/...
	C	PORTAL CILINDROS	R$ 1.920,00		SITE		internet	portalcilindros.com/...

Custo considerado (preço médio)	R$ 2.020,00 Proposta considerada	BARRAGAS

29
# 191
e
ç
ã
o

J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

d
o

R
i
o

d
e

J
a
n
e
i

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

## ANEXO VIII – Modelo de Cronograma Físico Financeiro

### CRONOGRAMA EM BRANCO
Retrofit da CAG do imóvel da Av. Almirante Barroso SJRJ
CRONOGRAMA
Retrofit da CAG do imóvel da Av. Almirante Barroso SJRJ / Contratação de empresa especializada, sob a forma de menor preço global, para TROCA DAS SERPENTINAS / CONDENSADORAS DO CHILLER 1 E REPARO PARCIAL DO CHILLER 2 do Sistema de Climatização do prédio da Almirante Barroso na SJRJ.
LISTAGEM GERAL DE ITENS
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS
				UNITÁRIO	TOTAL
1 1.1	ESCOPO DE SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPL / Fornecimento e instalação de placa de obra (1,125 x 2,00 m )	EMENTA unid	RES / 1,00	0,00	R$ 0,00 / 0,00
1.2	Mobilização da Obra	unid	1,00	0,00	0,00
1.3	Desmobilização da Obra	unid	1,00	0,00	0,00
1.4	Limpeza Permanente de Obra	mês	3,00	0,00	0,00
1.5	Remoção de entulho com a carga manual em caminhão e transporte vertical manual	m³	5,51	0,00	0,00
1.6	Locação de Andaime Tubular Tipo Torre, inclusive montagem e desmontagem com plataforma de madeira	m²	12,00	0,00	0,00
1.7	Tapume- Fornecimento e Instalação	m²	24,00	0,00	0,00
1.8	Lona Plástica Preta Largura 8 m, espessura 150 micras	m²	306,00	0,00	0,00
1.9	Limpeza Final da Obra	unid	1,00	0,00	0,00
2.0	ESCOPO TÉCNICO / SERVIÇO DE TROCA DE SERPENTINAS DO CHILLER / UR-1 E REFORMA COMPLETA DO CHILLER UR-2				R$ 0,00 / R$ 0,00
2.1	Substituição das Serpentinas do circuito de condensação do Chiller UR-01	Unid.	2,00	0,00	0,00
2.2	Substituição das Serpentinas do circuito de condensação do Chiller UR-02	Unid.	2,00	0,00	0,00
2.3	Revitalização da Estrutura do Chiller UR-02	Unid.	1,00	0,00	0,00
2.4	Retirada e recolocação dos 2 (dois) compressores (circuitos A e B) do Chiller UR-02	Unid.	2,00	0,00	0,00
2.5	Troca dos filtros dos circuitos de refrigeração A e B do Chiller UR-02	Unid.	1,00	0,00	0,00
2.6	Troca do lubrificante e renovação do gás refrigerante nos circuitos A e B do Chiller UR-02	Unid.	2,00	0,00	0,00
2.7	Revisão da parte elétrica do Chiller do Chiller UR-02	Unid.	1,00	0,00	0,00
2.8	Teste de estanqueidade nos circuitos A e B do Chiller UR-02	Unid.	2,00	0,00	0,00
2.9	Inspeção Técnica final, Ajustes Operacionais e Partida/STARTUP dos Chillers UR-01/UR-02	Unid.	2,00	0,00	0,00
3.0	LOGÍSTICA DE IÇAMENTOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO				R$ 0,00
3.1	SERVIÇO DE IÇAMENTO PARA COMPONENTES A / REPARAR OU SUBSTITUIR	Unid	2,00	0,00	0,00
3.2	TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA EVAPORADOR / TOTAL	Unid.	2,00	0,00	0,00 / R$ 0,00
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACOMULADO

	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS
QUANT.	R$	QUANT.	R$	QUANT.	R$	QUANT.	R$
1	R$ 0,00 / 0,00	0	R$ 0,00 / 0,00	0	R$ 0,00 / 0,00	0	R$ 0,00 / 0,00
0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00
0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
0	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00
0	0,00	1	0,00	1,51	0,00	3	0,00
3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00
6	0,00	6	0,00	6	0,00	6	0,00
56	0,00	102	0,00	56	0,00	92	0,00
0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
	R$ 0,00 / R$ 0,00		R$ 0,00 / R$ 0,00		R$ 0,00 / R$ 0,00		R$ 0,00 / R$ 0,00
0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00
0	0,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00
0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00
0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00
0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00
0	0,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00
0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00
0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00
0	0,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00
	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
1 #DIV/0!	0,00 / R$ 0,00	0 #DIV/0!	0,00 / R$ 0,00	0 #DIV/0!	0,00 / R$ 0,00	1 #DIV/0!	0,00 / R$ 0,00

EXECUÇÃO PREVISTA
Assinado com senha por DELSON DOS SANTOS, MARIA LUIZA ALVES DE AQUINO e CLAUDIA MESQUITA REZENDE RANGEL.
Documento Nº: 3064405.28082143-460 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3064405.28082143-460
JFRJSEC202100013A
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Declaramos que os quantitativos expressos são compatíveis com os serviços de fornecimento e instalação de componentes e os custos são compatíveis com as composições de custo do SINAPI/SBC/Mercado.

RECUPERAÇÃO DOS CHILLERS DA ALM. BARROSO – SJRJ/SIE/CMNT/SEMEQ	Pág. 30 de 31
# 192
e
ç
ã
o

J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

d
o

R
i
o

d
e

J
a
n
e
i

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

## ANEXO IX –Cronograma Orçamentário

### CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIO
Retrofit da CAG do imóvel da Av. Almirante Barroso SJRJ
CRONOGRAMA
Retrofit da CAG do imóvel da Av. Almirante Barroso SJRJ / Contratação de empresa especializada, sob a forma de menor preço global, para TROCA DAS SERPENTINAS / CONDENSADORAS DO CHILLER 1 E REPARO PARCIAL DO CHILLER 2 do Sistema de Climatização do prédio da Almirante Barroso na SJRJ.
LISTAGEM GERAL DE ITENS
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS
				UNITÁRIO	TOTAL
1 1.1	ESCOPO DE SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPL / Fornecimento e instalação de placa de obra (1,125 x 2,00 m )	EMENTA unid	RES / 1,00	581,13	R$ 14.365,83 / 581,13
1.2	Mobilização da Obra	unid	1,00	1.492,43	1.492,43
1.3	Desmobilização da Obra	unid	1,00	1.492,43	1.492,43
1.4	Limpeza Permanente de Obra	mês	3,00	519,32	1.557,96
1.5	Remoção de entulho com a carga manual em caminhão e transporte vertical manual	m³	5,51	58,88	324,43
1.6	Locação de Andaime Tubular Tipo Torre, inclusive montagem e desmontagem com plataforma de madeira	m²	12,00	57,17	686,04
1.7	Tapume- Fornecimento e Instalação	m²	24,00	92,81	2.227,44
1.8	Lona Plástica Preta Largura 8 m, espessura 150 micras	m²	306,00	18,40	5.630,40
1.9	Limpeza Final da Obra	unid	1,00	373,57	373,57
2.0	ESCOPO TÉCNICO / SERVIÇO DE TROCA DE SERPENTINAS DO CHILLER / UR-1 E REFORMA COMPLETA DO CHILLER UR-2				R$ 479.875,34 / R$ 429.006,68
2.1	Substituição das Serpentinas do circuito de condensação do Chiller UR-01	Unid.	2,00	79.391,85	158.783,70
2.2	Substituição das Serpentinas do circuito de condensação do Chiller UR-02	Unid.	2,00	78.644,43	157.288,86
2.3	Revitalização da Estrutura do Chiller UR-02	Unid.	1,00	63.758,41	63.758,41
2.4	Retirada e recolocação dos 2 (dois) compressores (circuitos A e B) do Chiller UR-02	Unid.	2,00	490,14	980,28
2.5	Troca dos filtros dos circuitos de refrigeração A e B do Chiller UR-02	Unid.	1,00	11.031,26	11.031,26
2.6	Troca do lubrificante e renovação do gás refrigerante nos circuitos A e B do Chiller UR-02	Unid.	2,00	16.192,06	32.384,12
2.7	Revisão da parte elétrica do Chiller do Chiller UR-02	Unid.	1,00	1.339,13	1.339,13
2.8	Teste de estanqueidade nos circuitos A e B do Chiller UR-02	Unid.	2,00	544,52	1.089,04
2.9	Inspeção Técnica final, Ajustes Operacionais e Partida/STARTUP dos Chillers UR-01/UR-02	Unid.	2,00	1.175,94	2.351,88
3.0	LOGÍSTICA DE IÇAMENTOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO				R$ 50.868,66
3.1	SERVIÇO DE IÇAMENTO PARA COMPONENTES A / REPARAR OU SUBSTITUIR	Unid	2,00	24.101,90	48.203,80
3.2	TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA EVAPORADOR	Unid.	2,00	1.332,43	2.664,86

	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		TOTAL ACUMULADO
QUANT.	R$	QUANT.	R$	QUANT.	R$	QUANT.	R$	QUANT.	R$	PERCENTUAL
	R$ 2.339,90		R$ 4.675,80		R$ 2.367,00		R$ 4.983,13		R$ 14.365,83	100%
1	581,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1,00	581,13	100%
0	0,00	1	1.492,43	0	0,00	0	0,00	1,00	1.492,43	100%
0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.492,43	1,00	1.492,43	100%
0	0,00	1	519,32	1	519,32	1	519,32	3,00	1.557,96	100%
0	0,00	1	58,88	1,51	88,91	3	176,64	5,51	324,43	100%
3	171,51	3	171,51	3	171,51	3	171,51	12,00	686,04	100%
6	556,86	6	556,86	6	556,86	6	556,86	24,00	2.227,44	100%
56	1.030,40	102	1.876,80	56	1.030,40	92	1.692,80	306,00	5.630,40	100%
0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	373,57	1,00	373,57	100%
	R$ 25.434,33		R$ 980,28		R$ 266.977,72		R$ 186.483,01		R$ 479.875,34	100%
	R$ 0,00		R$ 980,28		R$ 266.977,72		R$ 161.048,68		R$ 429.006,68	100%
0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	158.783,70	2,00	158.783,70	100%
0	0,00	0	0,00	2	157.288,86	0	0,00	2,00	157.288,86	100%
0	0,00	0	0,00	1	63.758,41	0	0,00	1,00	63.758,41	100%
0	0,00	2	980,28	0	0,00	0	0,00	2,00	980,28	100%
0	0,00	0	0,00	1	11.031,26	0	0,00	1,00	11.031,26	100%
0	0,00	0	0,00	2	32.384,12	0	0,00	2,00	32.384,12	100%
0	0,00	0	0,00	1	1.339,13	0	0,00	1,00	1.339,13	100%
0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	1.089,04	2,00	1.089,04	100%
0	0,00	0	0,00	1	1.175,94	1	1.175,94	2,00	2.351,88	100%
	R$ 25.434,33		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 25.434,33		R$ 50.868,66	100%
1	24.101,90	0	0,00	0	0,00	1	24.101,90	2,00	48.203,80	100%
1	1.332,43	0	0,00	0	0,00	1	1.332,43	2,00	2.664,86	100%

EXECUÇÃO PREVISTA
Assinado com senha por DELSON DOS SANTOS, MARIA LUIZA ALVES DE AQUINO e CLAUDIA MESQUITA REZENDE RANGEL.
Documento Nº: 3064405.28082143-460 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3064405.28082143-460
JFRJSEC202100013A
TOTAL	R$ 545.109,83	9,76%	R$ 53.208,56	1,04%	R$ 5.656,08	49,41%	R$ 269.344,72	39,79%	R$ 216.900,47	100,00%	R$ 545.109,83	100%

RECUPERAÇÃO DOS CHILLERS DA ALM. BARROSO – SJRJ/SIE/CMNT/SEMEQ	Pág. 31 de 31
62
e
ç
ã
o

J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

d
o

R
i
o

d
e

J
a
n
e
i
Retrofit da CAG do imóvel da Av. Almirante Barroso SJRJ
CRONOGRAMA
Retrofit da CAG do imóvel da Av. Almirante Barroso SJRJ / Contratação de empresa especializada, sob a forma de menor preço global, para TROCA DAS SERPENTINAS CONDENSADORAS DO CHILLER 1 E REPARO PARCIAL DO CHILLER 2 do Sistema de Climatização do prédio da Almirante Barroso na SJRJ.
LISTAGEM GERAL DE ITENS
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS
				UNITÁRIO	TOTAL
1 1.1	ESCOPO DE SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLE / Fornecimento e instalação de placa de obra (1,125 x 2,00 m )	MENTAR / unid	ES 1,00	581,13	R$ 14.365,83 / 581,13
1.2	Mobilização da Obra	unid	1,00	1.492,43	1.492,43
1.3	Desmobilização da Obra	unid	1,00	1.492,43	1.492,43
1.4	Limpeza Permanente de Obra	mês	3,00	519,32	1.557,96
1.5	Remoção de entulho com a carga manual em caminhão e transporte vertical manual	m³	5,51	58,88	324,43
1.6	Locação de Andaime Tubular Tipo Torre, inclusive montagem e desmontagem com plataforma de madeira	m²	12,00	57,17	686,04
1.7	Tapume- Fornecimento e Instalação	m²	24,00	92,81	2.227,44
1.8	Lona Plástica Preta Largura 8 m, espessura 150 micras	m²	306,00	18,40	5.630,40
1.9	Limpeza Final da Obra	unid	1,00	373,57	373,57
2.0	ESCOPO TÉCNICO / SERVIÇO DE TROCA DE SERPENTINAS DO CHILLER UR-1 E REFORMA COMPLETA DO CHILLER UR-2				R$ 479.875,34 / R$ 429.006,68
2.1	Substituição das Serpentinas do circuito de condensação do Chiller UR-01	Unid.	2,00	79.391,85	158.783,70
2.2	Substituição das Serpentinas do circuito de condensação do Chiller UR-02	Unid.	2,00	78.644,43	157.288,86
2.3	Revitalização da Estrutura do Chiller UR-02	Unid.	1,00	63.758,41	63.758,41
2.4	Retirada e recolocação dos 2 (dois) compressores (circuitos A e B) do Chiller UR-02	Unid.	2,00	490,14	980,28
2.5	Troca dos filtros dos circuitos de refrigeração A e B do Chiller UR-02	Unid.	1,00	11.031,26	11.031,26
2.6	Troca do lubrificante e renovação do gás refrigerante nos circuitos A e B do Chiller UR-02	Unid.	2,00	16.192,06	32.384,12
2.7	Revisão da parte elétrica do Chiller do Chiller UR-02	Unid.	1,00	1.339,13	1.339,13
2.8	Teste de estanqueidade nos circuitos A e B do Chiller UR-02	Unid.	2,00	544,52	1.089,04
2.9	Inspeção Técnica final, Ajustes Operacionais e Partida/START- / UP dos Chillers UR-01/UR-02	Unid.	2,00	1.175,94	2.351,88
3.0	LOGÍSTICA DE IÇAMENTOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO				R$ 50.868,66
3.1	SERVIÇO DE IÇAMENTO PARA COMPONENTES A / REPARAR OU SUBSTITUIR	Unid	2,00	24.101,90	48.203,80
3.2	TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA EVAPORADOR / TOTAL	Unid.	2,00	1.332,43	2.664,86 / R$ 545.109,83
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACOMULADO

1º MÊS			2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		TOTAL ACUMULADO
QUANT.	R$	QUANT.	R$	QUANT.	R$	QUANT.	R$	QUANT.	R$	PERCENTUAL
1	R$ 2.339,90 / 581,13	0	R$ 4.675,80 / 0,00	0	R$ 2.367,00 / 0,00	0	R$ 4.983,13 / 0,00	1,00	R$ 14.365,83 / 581,13	100% / 100%
0	0,00	1	1.492,43	0	0,00	0	0,00	1,00	1.492,43	100%
0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.492,43	1,00	1.492,43	100%
0	0,00	1	519,32	1	519,32	1	519,32	3,00	1.557,96	100%
0	0,00	1	58,88	1,51	88,91	3	176,64	5,51	324,43	100%
3	171,51	3	171,51	3	171,51	3	171,51	12,00	686,04	100%
6	556,86	6	556,86	6	556,86	6	556,86	24,00	2.227,44	100%
56	1.030,40	102	1.876,80	56	1.030,40	92	1.692,80	306,00	5.630,40	100%
0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	373,57	1,00	373,57	100%
	R$ 25.434,33 / R$ 0,00		R$ 980,28 / R$ 980,28		R$ 266.977,72 / R$ 266.977,72		R$ 186.483,01 / R$ 161.048,68		R$ 479.875,34 / R$ 429.006,68	100% / 100%
0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	158.783,70	2,00	158.783,70	100%
0	0,00	0	0,00	2	157.288,86	0	0,00	2,00	157.288,86	100%
0	0,00	0	0,00	1	63.758,41	0	0,00	1,00	63.758,41	100%
0	0,00	2	980,28	0	0,00	0	0,00	2,00	980,28	100%
0	0,00	0	0,00	1	11.031,26	0	0,00	1,00	11.031,26	100%
0	0,00	0	0,00	2	32.384,12	0	0,00	2,00	32.384,12	100%
0	0,00	0	0,00	1	1.339,13	0	0,00	1,00	1.339,13	100%
0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	1.089,04	2,00	1.089,04	100%
0	0,00	0	0,00	1	1.175,94	1	1.175,94	2,00	2.351,88	100%
	R$ 25.434,33		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 25.434,33		R$ 50.868,66	100%
1	24.101,90	0	0,00	0	0,00	1	24.101,90	2,00	48.203,80	100%
1 / 9,76%	1.332,43 / R$ 53.208,56	0 / 1,04%	0,00 / R$ 5.656,08	0 / 49,41%	0,00 / R$ 269.344,72	1 / 39,79%	1.332,43 / R$ 216.900,47	2,00 / 100,00%	2.664,86 / R$ 545.109,83	100% / 100%
9,76%			10,80%		60,21%		100,00%

EXECUÇÃO PREVISTA
Assinado com senha por DELSON DOS SANTOS.
Documento Nº: 3064405.27735107-8860 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3064405.27735107-8860
Declaramos que os quantitativos expressos são compatíveis com os serviços de fornecimento e instalação de componentes e os custos são compatíveis com as composições de custo do SINAPI/SBC/Mercado.
JFRJSEC202100013A
Retrofit da CAG do imóvel da Av. Almirante Barroso SJRJ / Contratação de empresa especializada, sob a forma de menor preço global, para TROCA DAS SERPENTINAS CONDENSADORAS DO CHILLER 1 E REPARO PARCIAL DO CHILLER 2 do Sistema de Climatização do prédio da Almirante Barroso na SJRJ.
LISTAGEM GERAL DE ITENS
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS
				UNITÁRIO	TOTAL
1	ESCOPO DE SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES				R$ 14.365,83
1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra (1,125 x 2,00 m )	unid	1,00	581,13	581,13
1.2	Mobilização da Obra	unid	1,00	1.492,43	1.492,43
1.3	Desmobilização da Obra	unid	1,00	1.492,43	1.492,43
1.4	Limpeza Permanente de Obra	mês	3,00	519,32	1.557,96
1.5	Remoção de entulho com a carga manual em caminhão e transporte vertical manual	m³	5,51	58,88	324,43
1.6	Locação de Andaime Tubular Tipo Torre, inclusive montagem e desmontagem com plataforma de madeira	m²	12,00	57,17	686,04
1.7	Tapume- Fornecimento e Instalação	m²	24,00	92,81	2.227,44
1.8	Lona Plástica Preta Largura 8 m, espessura 150 micras	m²	306,00	18,40	5.630,40
1.9	Limpeza Final da Obra	unid	1,00	373,57	373,57
	ESCOPO TÉCNICO				R$ 479.875,34
2.0	SERVIÇO DE TROCA DE SERPENTINAS DO CHILLER UR-1 / E REFORMA COMPLETA DO CHILLER UR-2				R$ 429.006,68
2.1	Substituição das Serpentinas do circuito de condensação do Chiller UR-01	Unid.	2,00	79.391,85	158.783,70
2.2	Substituição das Serpentinas do circuito de condensação do Chiller UR-02	Unid.	2,00	78.644,43	157.288,86
2.3	Revitalização da Estrutura do Chiller UR-02	Unid.	1,00	63.758,41	63.758,41
2.4	Retirada e recolocação dos 2 (dois) compressores (circuitos A e B) do Chiller UR-02	Unid.	2,00	490,14	980,28
2.5	Troca dos filtros dos circuitos de refrigeração A e B do Chiller UR-02	Unid.	1,00	11.031,26	11.031,26
2.6	Troca do lubrificante e renovação do gás refrigerante nos circuitos A e B do Chiller UR-02	Unid.	2,00	16.192,06	32.384,12
2.7	Revisão da parte elétrica do Chiller do Chiller UR-02	Unid.	1,00	1.339,13	1.339,13
2.8	Teste de estanqueidade nos circuitos A e B do Chiller UR-02	Unid.	2,00	544,52	1.089,04
2.9	Inspeção Técnica final, Ajustes Operacionais e Partida/START- / UP dos Chillers UR-01/UR-02	Unid.	2,00	1.175,94	2.351,88
3.0	LOGÍSTICA DE IÇAMENTOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO				R$ 50.868,66
3.1	SERVIÇO DE IÇAMENTO PARA COMPONENTES A / REPARAR OU SUBSTITUIR	Unid	2,00	24.101,90	48.203,80
3.2	TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA EVAPORADOR	Unid.	2,00	1.332,43	2.664,86
	TOTAL				R$ 545.109,83

Declaramos que os quantitativos expressos são compatíveis com os serviços de fornecimento e instalação de componentes e os custos são compatíveis com as composições de custo do SINAPI/SBC/Mercado.
ç
ã
o

J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

d
o

R
i
o

J
a
n
e
60

JFRJSEC202100013A
Assinado com senha por DELSON DOS SANTOS.
Documento Nº: 3064405.27735004-7896 - consulta à autenticidade em
https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3064405.27735004-7896
Retrofit da CAG do imóvel da Av. Almirante Barroso SJRJ
Retrofit da CAG do imóvel da Av. Almirante Barroso SJRJ / Contratação de empresa especializada, sob a forma de menor preço global, para TROCA DAS SERPENTINAS CONDENSADORAS DO CHILLER 1 E REPARO PARCIAL DO CHILLER 2 do Sistema de Climatização do prédio da Almirante Barroso na SJRJ.
LISTAGEM GERAL DE ITENS
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS
				UNITÁRIO	TOTAL
1	ESCOPO DE SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES				R$ 0,00
1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra (1,125 x 2,00 m )	unid	1,00	0,00	0,00
1.2	Mobilização da Obra	unid	1,00	0,00	0,00
1.3	Desmobilização da Obra	unid	1,00	0,00	0,00
1.4	Limpeza Permanente de Obra	mês	3,00	0,00	0,00
1.5	Remoção de entulho com a carga manual em caminhão e transporte vertical manual	m³	5,51	0,00	0,00
1.6	Locação de Andaime Tubular Tipo Torre, inclusive montagem e desmontagem com plataforma de madeira	m²	12,00	0,00	0,00
1.7	Tapume- Fornecimento e Instalação	m²	24,00	0,00	0,00
1.8	Lona Plástica Preta Largura 8 m, espessura 150 micras	m²	306,00	0,00	0,00
1.9	Limpeza Final da Obra	unid	1,00	0,00	0,00
	ESCOPO TÉCNICO				R$ 0,00
2.0	SERVIÇO DE TROCA DE SERPENTINAS DO CHILLER UR-1 / E REFORMA COMPLETA DO CHILLER UR-2				R$ 0,00
2.1	Substituição das Serpentinas do circuito de condensação do Chiller UR-01	Unid.	2,00	0,00	0,00
2.2	Substituição das Serpentinas do circuito de condensação do Chiller UR-02	Unid.	2,00	0,00	0,00
2.3	Revitalização da Estrutura do Chiller UR-02	Unid.	1,00	0,00	0,00
2.4	Retirada e recolocação dos 2 (dois) compressores (circuitos A e B) do Chiller UR-02	Unid.	2,00	0,00	0,00
2.5	Troca dos filtros dos circuitos de refrigeração A e B do Chiller UR-02	Unid.	1,00	0,00	0,00
2.6	Troca do lubrificante e renovação do gás refrigerante nos circuitos A e B do Chiller UR-02	Unid.	2,00	0,00	0,00
2.7	Revisão da parte elétrica do Chiller do Chiller UR-02	Unid.	1,00	0,00	0,00
2.8	Teste de estanqueidade nos circuitos A e B do Chiller UR-02	Unid.	2,00	0,00	0,00
2.9	Inspeção Técnica final, Ajustes Operacionais e Partida/START- / UP dos Chillers UR-01/UR-02	Unid.	2,00	0,00	0,00
3.0	LOGÍSTICA DE IÇAMENTOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO				R$ 0,00
3.1	SERVIÇO DE IÇAMENTO PARA COMPONENTES A / REPARAR OU SUBSTITUIR	Unid	2,00	0,00	0,00
3.2	TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA EVAPORADOR	Unid.	2,00	0,00	0,00
	TOTAL				R$ 0,00

Declaramos que os quantitativos expressos são compatíveis com os serviços de fornecimento e instalação de componentes e os custos são compatíveis com as composições de custo do SINAPI/SBC/Mercado.
ç
ã
o

J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

d
o

R
i
o

J
a
n
e
61

JFRJSEC202100013A
Assinado com senha por DELSON DOS SANTOS.
Documento Nº: 3064405.27735055-8052 - consulta à autenticidade em
https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3064405.27735055-8052
 PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
## PROCESSO Nº JFRJ-EOF-202_/___ _ ____ 1 de 6

MINUTA
TERMO	DE	CONTRATO	Nº___/201___	PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS DO SISTEMA DE	CLIMATIZAÇÃO	NO	PRÉDIO	DA	AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, QUE FIRMAM A JUSTIÇA
FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO E A
EMPRESA _______________________

A Justiça Federal de 1º Grau no Rio de Janeiro, com sede na Av. Almirante Barroso, 78 - 13° andar, Centro/RJ, CNPJ nº 05.424.540/0001-16, neste ato representada pelo Juiz Federal – Diretor do Foro, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa ___________, estabelecida na __________ CNPJ n° ___________, representada neste ato pelo Sr . (a). ___________, identidade nº ___________, CPF: ___________, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o constante e decidido no referido Processo Administrativo, em consequência do Pregão Eletrônico nº ___/20___, firmam o presente Termo, em conformidade com o disposto na Lei nº 10.520/02, , Lei nº 12.846/13, Decreto nº 3.555/00, de, Decreto nº 10.024/19, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14 e, sujeitas as partes a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, mediante as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
JFRJSEC202100013A

1.1 - Prestação de serviço especializado de reparo do CHILLER 2 e troca das serpentinas dos Condensadores do CHILLER 1 do sistema de climatização do prédio da Almirante Barroso, conforme Termo de Referência e Anexos do Edital do Pregão acima referenciado, partes integrantes deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO:

2.1 - Os serviços deverão ser executados conforme especificado no Termo de Referência e seus Anexos;

2.2 - O prazo para execução dos serviços é de 120 (cento e vinte) dias, contado a partir do 1º dia útil após a assinatura pela Contratante, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, parágrafo 1º, da Lei 8666/93;

2.3 - Os serviços deverão ser efetuados na cobertura do prédio situado na Av. Almirante Barroso, 78 – Rio de Janeiro/RJ.

2.4 - A Contratada deverá manter limpos os locais dos serviços, providenciando a remoção e o transporte dos restos de materiais e do entulho produzido.

CLÁUSULA TERCEIRA- DO PREÇO:

3.1 - A Contratante pagará à Contratada pelos serviços objeto deste Contrato, o valor global de R$ ______,__ (_____________________), inclusos todos os impostos e taxas vigentes.:

 PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
## PROCESSO Nº JFRJ-EOF-202_/___ _ ____ 2 de 6

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO:

4.1 - O pagamento será efetuado em 04 (quatro) parcelas, oriundas das 04 (quatro) medições mensais especificadas no Cronograma Físico-Financeiro, Anexo do presente Contrato, obedecidas as condições estabelecidas no item L do Termo de Referência, mediante crédito em conta corrente da Contratada, por meio de ordem bancária, em até 30 (trinta) dias do recebimento definitivo, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições emanadas dos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com a legislação e instruções normativas vigentes;

4.2 - Ficam determinadas neste Contrato as demais disposições do item 13 do Edital do Pregão.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA:

5.1 - O presente Contrato terá vigência de 195 (cento e noventa e cinco) dias, a partir do 1º dia útil seguinte à assinatura pela Contratante, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, II, da Lei 8666/93.

CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO:

6.1 - Provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da solicitação, por escrito, da Contratada e apresentação da fatura/nota fiscal;
JFRJSEC202100013A

6.2 - Definitivamente, em até 30 (trinta) dias após o recebimento provisório, cumpridas as exigências estabelecidas no item M do Termo de Referência.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

7.1 - As despesas decorrentes da prestação dos serviços, objeto deste Contrato, correrão à conta dos recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União, para o corrente exercício, conforme o especificado a seguir:

        Programa de Trabalho:
        Elementos de Despesa:
        Nota de Empenho:

CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA CONTRATUAL:

8.1 - A Contratada prestará garantia contratual nos termos do art. 56, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93, no valor de R$ _________ (______________), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global deste Contrato, em até 15 (quinze) dias da assinatura do mesmo;

8.2 - Caso a garantia contratual seja apresentada sob a forma de seguro-garantia ou fiança bancária, o documento pertinente deverá cobrir, durante o prazo de execução contratual, qualquer descumprimento por parte da Contratada, bem como que, no caso de rescisão do Contrato por motivo de inexecução, a Contratante terá o prazo de até 90 (noventa) dias da publicação da rescisão para acionar a garantia.

### PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
## PROCESSO Nº JFRJ-EOF-202_/___ _ ____ 3 de 6

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

9.1 - A Contratada deverá, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), enquanto perdurar a situação emergencial de combate e prevenção ao contágio da COVID-19, fornecer a todos os empregados/colaboradores postos à disposição da execução do presente Contrato, todos os itens de proteção individual necessários à garantia de suas incolumidades, na forma das orientações e normativos expedidos pelo Ministério da Saúde, pela ANVISA e das demais normas específicas decretadas pelo Estado e Município;

9.2 – Cumprir com todas as obrigações discriminadas no Termo de Referência, que integram o presente ajuste;

9.3 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital;

9.4 - Manter em situação empregatícia regular e legal os empregados que prestarem serviços nas dependências da Contratante, obedecendo as normas do Ministério do Trabalho, reservando-se a Contratante o direito de exigir a sua comprovação sempre que julgar necessário;

9.5 - Obedecer rigorosamente às normas vigentes de segurança e medicina do trabalho, para todos os tipos de atividade, sendo responsável por quaisquer danos físicos ou pessoais decorrentes de acidentes que venha a provocar;
JFRJSEC202100013A

9.6 - Fornecer aos seus empregados crachás com fotografias, uniformes completos, valerefeição no valor acordado no dissídio coletivo da categoria, seguro de acidentes pessoais e valetransporte (em conformidade com a Lei 7418/85 e Decreto 95.247/87), bem como os equipamentos de proteção individual adequados à execução dos serviços;

9.7 - Responder pelos danos causados diretamente à SJRJ ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante;

9.8 - Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticadas por seus funcionários durante a execução dos serviços, ainda que no recinto da Contratante;

9.9 - Assumir todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a Contratante;

9.10 - Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus técnicos no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da Contratante;

9.11 - Assumir todos os encargos fiscais, trabalhistas, comerciais, civis ou penais, relacionados à prestação dos serviços originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;

9.12 - A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos estabelecidos nos subitens 9.9 a 9.11, não transfere à Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de
solidariedade, ativa ou passiva, com a Seção Judiciária do Rio de Janeiro;
 PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
## PROCESSO Nº JFRJ-EOF-202_/___ _ ____ 4 de 6

9.13 - A Contratada, em atendimento à Resolução nº 114 de 20.04.2010 do Conselho Nacional de Justiça, fica ciente que deverá absorver, na execução do Contrato, egressos do sistema carcerário e de cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual não inferior a 2% (dois por cento);

9.13.1 – As vagas geradas em razão da presente recomendação devem ser registradas no Portal de Oportunidades do Projeto Começar de Novo. (Recomendação do CNJ – Nº 29, de 16 de dezembro de 2009, publicada no DOU, Seção 1, em 17/12/09, p.135, e no DJ-e nº 216/2009, em 17/12/09, p.3).

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

10.1 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da Contratada;

10.2 - Rejeitar e exigir a substituição de qualquer serviço executado em desacordo com o Termo de Referência;

10.3 - Comunicar oficialmente à Contratada quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave.

JFRJSEC202100013A
S
e
ç
ã
o

J

J
a
n
e
i
r
o

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO:

11.1 - A inexecução parcial ou total do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima Terceira.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

12.1 - Aplica-se o disposto no art. 109 da lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES:

13.1 - O não cumprimento pela Contratada de qualquer uma das obrigações, dentro das condições estabelecidas por este Contrato, sujeitá-la-á às penalidades dispostas no item 12 do Edital do Pregão mencionado no preâmbulo e às sanções administrativas do item O do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:

14.1 - Fazem parte integrante do presente Contrato, independentemente de transcrição, os seguintes documentos:
1. Edital do Pregão n° ____/20__ e seus anexos.
2. Proposta da Contratada apresentada em __ / __/20__.

 PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
## PROCESSO Nº JFRJ-EOF-202_/___ _ ____ 5 de 6

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:

15.1 - O Contrato poderá ser aditado nos termos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, com a apresentação das devidas justificativas;

15.2 - A inadimplência da Contratada, com referência a encargos sociais, comerciais e fiscais, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Contratante, razão pela qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante;

15.3 - A Contratada será responsável pelo pagamento, a título de indenização, da despesa com a publicação no Diário Oficial da União, nos casos de rescisão contratual unilateral e demais penalidades, de acordo com o parágrafo 1º do art.109 da Lei nº 8.666/93, c/c art. 416 do Código Civil;

15.4 - É vedado à Contratada empregar cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até terceiro grau, inclusive, de ocupantes de funções de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados à Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO:

16.1 - O presente Contrato será publicado pela Contratante no Diário Oficial da União, na forma de extrato, de acordo com o que determina o parágrafo Único do artigo 61 da Lei n° 8.666/93, e no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região, em conformidade com a Portaria nº RJ-PGD2010/028 de 10/03/2010.
JFRJSEC202100013A
ç
ã
o

J

J
a
n
e

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO:

17.1 - Para dirimir as questões oriundas deste instrumento, fica eleito o Foro da Justiça Federal do Rio de Janeiro.

 E, por estarem assim ajustadas, assinam as partes o presente Contrato.

_____________________________________________
Osair Victor de Oliveira Junior
Juiz Federal – Diretor do Foro
JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO

_______________________________________________
Representante
EMPRESA

### PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
JFRJSEC202100013A
ç
ã
o

J

J
a
n
e
## PROCESSO Nº JFRJ-EOF-202_/___ _ ____ 6 de 6

ANEXO I – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Retrofit da CAG do imóvel da Av. Almirante Barroso SJRJ
Retrofit da CAG do imóvel da Av. Almirante Barroso SJRJ / Contratação de empresa especializada, sob a forma de menor preço global, para TROCA DAS SERPENTINAS CONDENSADORAS DO CHILLER 1 E REPARO PARCIAL DO CHILLER 2 do Sistema de Climatização do prédio da Almirante Barroso na SJRJ.
LISTAGEM GERAL DE ITENS
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS
				UNITÁRIO	TOTAL
1	ESCOPO DE SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES				R$ 0,00
1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra (1,125 x 2,00 m )	unid	1,00	0,00	0,00
1.2	Mobilização da Obra	unid	1,00	0,00	0,00
1.3	Desmobilização da Obra	unid	1,00	0,00	0,00
1.4	Limpeza Permanente de Obra	mês	3,00	0,00	0,00
1.5	Remoção de entulho com a carga manual em caminhão e transporte vertical manual	m³	5,51	0,00	0,00
1.6	Locação de Andaime Tubular Tipo Torre, inclusive montagem e desmontagem com plataforma de madeira	m²	12,00	0,00	0,00
1.7	Tapume- Fornecimento e Instalação	m²	24,00	0,00	0,00
1.8	Lona Plástica Preta Largura 8 m, espessura 150 micras	m²	306,00	0,00	0,00
1.9	Limpeza Final da Obra	unid	1,00	0,00	0,00
	ESCOPO TÉCNICO				R$ 0,00
2.0	SERVIÇO DE TROCA DE SERPENTINAS DO CHILLER UR-1 / E REFORMA COMPLETA DO CHILLER UR-2				R$ 0,00
2.1	Substituição das Serpentinas do circuito de condensação do Chiller UR-01	Unid.	2,00	0,00	0,00
2.2	Substituição das Serpentinas do circuito de condensação do Chiller UR-02	Unid.	2,00	0,00	0,00
2.3	Revitalização da Estrutura do Chiller UR-02	Unid.	1,00	0,00	0,00
2.4	Retirada e recolocação dos 2 (dois) compressores (circuitos A e B) do Chiller UR-02	Unid.	2,00	0,00	0,00
2.5	Troca dos filtros dos circuitos de refrigeração A e B do Chiller UR-02	Unid.	1,00	0,00	0,00
2.6	Troca do lubrificante e renovação do gás refrigerante nos circuitos A e B do Chiller UR-02	Unid.	2,00	0,00	0,00
2.7	Revisão da parte elétrica do Chiller do Chiller UR-02	Unid.	1,00	0,00	0,00
2.8	Teste de estanqueidade nos circuitos A e B do Chiller UR-02	Unid.	2,00	0,00	0,00
2.9	Inspeção Técnica final, Ajustes Operacionais e Partida/START- / UP dos Chillers UR-01/UR-02	Unid.	2,00	0,00	0,00
3.0	LOGÍSTICA DE IÇAMENTOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO				R$ 0,00
3.1	SERVIÇO DE IÇAMENTO PARA COMPONENTES A / REPARAR OU SUBSTITUIR	Unid	2,00	0,00	0,00
3.2	TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA EVAPORADOR	Unid.	2,00	0,00	0,00
	TOTAL				R$ 0,00

Declaramos que os quantitativos expressos são compatíveis com os serviços de fornecimento e instalação de componentes e os custos são compatíveis com as composições de custo do SINAPI/SBC/Mercado.
ç
ã
o

J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

d
o

R
i
o

J
a
n
e
61

JFRJSEC202100013A
Assinado com senha por DELSON DOS SANTOS.
Documento Nº: 3064405.27735055-8052 - consulta à autenticidade em
https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3064405.27735055-8052