Contratante: / JUSTIÇA FEDERAL / Seção Judiciária do Rio de Janeiro
ANEXO A03 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO DA SUBSEÇÄO JUDICIÁRIA DE TRÊS RIOS BARBOSA DE ANDRADE, 201- CENTRO - TRÊS DE RIOS -RJ					RUA
	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	P. UNIT.	P. TOTAL
I	SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES			R$ 12.081,37
1.1	Mobilização	un		1.611 ,43	1.611 ,43
1.2	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento		30,00	6,66	199,80
1.3	Aplicação manual de forro de gesso desempenado ( sem taliscas ) em teto de ambientes de área maior que IO m2, espessura 1 cm		30,00	33,09	992, 70
1.4	Aplicação e lixamento de massa latex em teto, das demãos		30,00	83,33	2.499,90
1.5	Aplicação manual de pintura com tinta Iatex acrilica em teto, duas demãos, branco fosco		106,87	23,29	2.489,00
1.6	Placa de obra (2,00m x 1,20m)	un		956,22	956,22
1.7	Lona plástica para proteçäo de pisos e revestimentos		84,00	2,87	241 ,08
1.8	Limpeza permanente	mês	2,00	953,54	1.907,08
1.9	Limpeza final	un		231	231
1.10	Remoção de entulho		2,34	160,82	376,32
1.11	Desmolizaçäo	un		576,68	576,68
2.0	INSTLAÇÖES DE EXTINTORES			R$ 9.980,44
2.1	Extintor de água pressurizada IO litros classe A, inclusive demarcação de piso e adesivo indicador para extintor	un	7,00	709,42	4.965,94
2.2	Extintor de incêndio portátil com carga de C02 de 6 KG, classe 5 BC Fornecimento e Instalação.	un	4,00	1.044,06	4.176,24
2.3	Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco 6 KG, classe BC Fornecimento e Instalação.	m		408, 16	408, 16
2.4	Suporte de piso para extintor de incêndio	m	11,00	39, 10	430, 10
3.0	INSTALAÇÕES DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA			R$ 1.317,17
3.1	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular 13 x 26mm , em PVC 2mm, anti-chamas " saída de emergência indicação do sentido (esquerda ou direita ) ".-13	un	4,00	34,19	136, 76
3.2	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular 13 x 26mm , em PVC 2mm , anti-chamas " saída de emergência indica -o no interior da edifica äo".-14	un	5,00	34, 19	170,95
3.3	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular 13 x 26mm , em PVC 2mm , anti-chamas " saída de emergência indicação sentido de fuga no interior das escadas, indica direita ou esquerda, descendo ou subindo- o desenho indicativo deverá ser posicionado de acordo com sentido a ser sinalizado ".-16	un	2,00	34,19	68,38
3.4	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular 13 x 26mm , em PVC 2mm , anti-chamas "saída", utilizada como complementação do pictograma ( seta ou imagem, ou ambos -17	un	5,00	34,19	170,95
3.5	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular 13 x 26mm , em PVC 2mm , anti-chamas " indicação do pavimento", no interior da edificação. - 19.	un	4,00	34,19	136, 76
3.6	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada 18 x 18 cm PVC espessura 2mm , anti-chamas "Extintor de Incêndio "	un	12,00	38,65	463,80
3.7	Placa fotoluminescente de sinalização de segurança contra incêndio, de pribiçäo, em PVC , anti-chamas, forma circular, diâmetrode 20 cm, conforme ABNT 16820. Fornecimento e colocação. "Proibido Fumar ".	un	2,00	53,90	107,80

Página I de 2
Assinado com senha por MOISÉS PITANGUI MAIA e JOSENIRO GOMES CAMPOS.
Documento N O : 3541755.31339266-6389 - consulta à autenticidade em
https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3541755.31339266-6389	SIGA*
3.8	Placa fotoluminescente de sinalização de segurança contra incêndio, de proibição, em PVC , anti-chamas, forma triângular, 15x20cm conforme NBR 13434-22004. Fornecimento e colocação. "Risco de Choque Elétrico "	un		61 ,77	61,77
4.0	INSTALAÇÕES ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	R$ 27.214,33
4.3.1	Quadro de distribuição QD2 completo de embutir, metálico, chapa com espessura mínima de 16 BWG, padrão DIN, disjuntor geral monopolar de 40A (tipo mini), com barramentos de 60A, (OI fase neutro e terra), capacidade de no mínimo 15 divisões modulares, porta, espelho, identificação - Fornecimento e instalação.	un		284,93	284,93
4.3.2	Quadro de distribuição QDI completo de sobrepor, metálico, chapa com espessura de 16 BWG, padrão DIN, para instalação de disjuntor monofásico de 16A (tipo mini), supressores de surto e interruptores diferenciais, com barramentos neutro e terra, sem barramentos fase, capacidade de no mínimo 12 divisões modulares, porta, espelho, identifica o - Fornecimento e instala äo..	un		242,27	242,27
4.3.3	Disjuntor monopolar padrão DIN (mini), capacidade de interrupção de 4KA (norma IEC 60898), 40A - curva C - Fornecimento e instalação.	un		31,59	31 ,59
4.3.4	Disjuntor monopolar padrão DIN (mini), capacidade de interrupção de 4KA (norma IEC 60898), 16A - curva C - Fornecimento e instalação.	un	3,00	17,82	53,46
4.3.5	Disjuntor monopolar tipo Nema, capacidade de interrupção de 5KA em 127V, 40A - Fornecimento e instalação.	un		39,08	39,08
4.3.6	Disjuntor monopolar tipo Nema, capacidade de interrupção de 5KA em 127V, 20A - Fornecimento e instalação.	un		23,43	23,43
4.3.7	Interruptor diferencial DR bipolar 30mA padrão DIN, 25A - curva C Fornecimento e instalação.	un	2,00	181	362,62
4.3.8	Tomada padrão brasileiro (instalada alta) - 2P+T, 20A-250V. Para instalação embutida em condulete. Fornecimento e instalação.	un	24,00	48,01	1 .152,24
4.3.9	Condulete de alumínio com a respectiva tampa cega ou de equipamentos de 3/4". Fornecimento e instalação.	un	75,00	37,93	2.844,75
4.3.10	Eletroduto rígido de PVC de 1", anti chama, incluindo demais acessórios para montagem e fixação embutidas nas paredes de alvenaria , inclusive com abertura e fechamento dos rasgos na alvenaria. Fornecimento e instalação.	m	4,00	50,73	202,92
4.3.11	Eletroduto metálico rígido galvanizado à fogo de 3/4", espessura da parede de no mínimo 2,25 mm de acordo com NBR 5598, incluindo acessórios para montagem e fixação aparentes no teto e paredes e sobre o forro de gesso. Fornecimento e instalação.	m	180,00	66,22	1 1.919,60
4.3.12	Cabo de cobre flexível, não halogenado, classe 5, isolamento poliolefínico termoplástico não halogenado, anti chama, classe 0,6/1 KV, seção de IO mm2. Fornecimento e instalação.	m	6,00	16,41	98,46
4.3.13	Cabo de cobre flexível, não halogenado, classe 5, isolamento poliolefínico termoplástico não halogenado, anti chama, classe 450/750V, seção de 4 mm2. Fornecimento e instalação.	m	5,00	11,01	55,05
4.3.14	Cabo de cobre flexível, não halogenado, classe 5, isolamento poliolefínico termoplástico não halogenado, anti chama, classe 450/750V, seção de 2,5 mm2. Fornecimento e instalação.		615,00	7,30	4.489,50
4.3.15	Supressor de surto classe II, 175 VAC, 30KA, monopolar, com fusível Fornecimento e instalação.	un	4,00	162,99	651 ,96
4.3.16	Bloco autonomo de iluminação de emergência. Fornecimento e instalação.	un	24,00	188,84	4.532, 16
4.3.17	Serviços no quadro existente da secretária para instalação dos condutores terra . Execução.	un		176,23	176,23
4.3.18	Identificação das tomadas, interruptores e disjuntores - Fornecimento e Instalação.	un		54,08	54,08
5.0	PROJETOS "AS BUILT"	R$ 483,97
5.1	Projeto "As Built " das Instalações de Incêndio	un		483,97	483,97
6.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 3.182,11
6.1	Administração Local	un		3.182, 11	3.182, 11
7.0	CERTIFICADO DE APROVAÇÃO	R$ 1.927,23
7.1	Certificado de Aprovação no CBMERJ	un		1.927,23	1.927,23
TOTAL					R$ 56.186,62

Os quantitativos expressos são compatíveis com os projetos de engenharia e de arquitetura e os custos são compatíveis com as composições de custo do SINAPI, com exceçäo dos itens para os quais o SINAPI não oferece o respectivo custo, caso em que foram adotados os custos unitários de insumos ou serviços de outras fontes (boletins oficiais ou mercado).
Joseniro Gomes Campos - Analista Judiciário/Engenharia Elétrica / Moisés Pintagui Maia - Analista Judiciário/Engenharia Elétrica

Página 2 de 2
Assinado com senha por MOISÉS PITANGUI MAIA e JOSENIRO GOMES CAMPOS.
Documento N O : 3541755.31339266-6389 - consulta à autenticidade em
https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3541755.31339266-6389	SIGA*