TERMO DE REFERÊNCIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL
		A. OBJETO
		Aquisição e instalação de equipamentos para o sistema de controle de acesso nos prédios do Fórum Marilena Franco, Fórum Rio Branco e Sede Administrativa da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que deverão operar conectados, através da rede corporativa de dados da Contratante, ao sistema de controle de acesso do TRF da 2a Região, assim como, com o software de controle de acesso ID Secure, fabricado pela empresa CONTROL ID, versão 4.7.21.0, operante em máquina virtualizada e utilizando o sistema de gerenciamento MYSQL.
	Item		Descrição	Quantitativo

GRUPO 1	1		Catraca/roleta de visitantes e pedestres, do tipo balcão, inox, com leitor de crachá de proximidade entrada e saída, urna coletora e braço antipânico e leitor biométrico com capacidade para 25000 digitais.		05	06	02
	2		Portinhola com rodízio e fecho de 60kg e leitores de proximidade (entrada e saída) e estrutura de acabamento para hall de entrada dos referidos prédios.		02	02	01
	3		Caixa quebra vidro com martelo.		02	02	01
	4		Kit trava eletroímã com su orte 300K F		08		06
	5		Mola aérea.		08	04	06
	6		Terminal controlador de acesso com leitor biométrico.		08	04	06
	7		Botoeira ara libera ão de fechadura.		08	04	06
	8		Sensor de orta aberta.		08	04	06
	9		Kit webcam (recepção) e leitor de cartão/crachá para cadastramento.		03	02	01
	10		Crachás de identificação tecnologia Smart Card com ca as lásticas e arras 'acarés.			6.500
	1 1		Licen a de software de acesso.			36
	12		Leitor biométrico de mesa USB.			02
	13		Software de acesso para licenças de estação de trabalho.			08
	14		Servi os de instala ão e infraestrutura.			01

	B. PRAZO DE ENTREGA/INSTALAÇÃO
		90 dias corridos, a contar do dia útil seguinte a assinatura do termo de contrato. O prazo engloba a entrega e a instalação completa dos equipamentos, de modo que estejam totalmente operacionais em todos os locais. / 1 .1 Após a instalação, os equipamentos deverão estar funcionando e testados, comprovando a Contratada o atendimento aos requisitos deste Termo de Referência.
	2.	Recebimento provisório: no ato da apresentação da Nota Fiscal.
	3.	A entrega do material deverá ser efetuada após agendamento com a Contratante, com antecedência mínima de 3 (três) dias, através dos telefones 21 3218-9649 /3218-9009 / 3218-9768
	4.	Recebimento definitivo: em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da conclusão da instala ao.
C. LOCAIS DE ENTREGA E INSTALAÇÃO
Os itens deverão ser entregues e instalados nos seguintes endereços de prédios da Seção Judiciária do Rio de Janeiro: / 1— Fórum Marilena Franco — Endereço: Avenida Venezuela, 134, Saúde — Rio de Janeiro — RJ. / — Fórum Rio Branco — Endereço: Avenida Rio Branco, 243, Centro — Rio de Janeiro — RJ. / — Sede Administrativa — Endereço: Avenida Almirante Barroso, 78, Centro — Rio de Janeiro — RJ. / Contato para esclarecimentos poderão ser obtidos junto à Subsecretaria de Segurança Institucional — SSI da Justiça Federal de 1 a Instância — Seção Judiciária do Rio de Janeiro, localizado na Av. Almirante Barroso n Q 78, 130 andar, Centro Rio de Janeiro/RJ, ou pelos telefones 21 3218-9009/ 9649/ 9007.

D. REPASSE DAS INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÕES E OPERAÇÃO
Deverá ser realizado o repasse das Instruções de Operação para o sistema e os equipamentos fornecidos, no prazo de 2 dias úteis após a instalação dos equipamentos; / O Repasse das Instruções de Operação deverá ser realizado na sede administrativa da Contratante e nas demais unidades da Contratante indicadas no Item C deste Termo de Referência; / O Repasse das Instruções de Operação deverá habilitar os participantes para que, no mínimo, fiquem em condições de: / operar plenamente todos os recursos do sistema; / identificar e compreender a finalidade de todas as partes do equipamento; / configurar as variáveis de operação dos equipamentos; / gerenciar o sistema. / 4. A Contratada deverá fornecer Manuais de Operação. Essa documentação deve ser em ortu uês e com có ias em mídia di ital, ti o en drive.
E. VISTORIA
As empresas interessadas em participar da licitação deverão vistoriar os locais onde serão executados os serviços, assim como o sistema do TRF2 e sua rede corporativa de dados e, ainda, observar as instalações elétricas e de lógica existentes nos locais, até o último dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldade existentes; / Tendo em vista a obriqatoriedade da realizacão da vistoria, por ser condição imprescindível ao conhecimento das particularidades do objeto a ser licitado, as licitantes não poderão alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldade existentes, como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto; / A obrigatoriedade se justifica pela necessidade de análise das instalações físicas, elétrica, cabeamento e rede, além da medição de espaço exato para instalação dos equipamentos de forma adequada. / A vistoria técnica poderá ser substituída por declaração da licitante de que conhece as condições locais para a execução do objeto. / A vistoria ocorrerá em dia útil, conforme disponibilidade, de segunda-feira a sexta-feira, das 12:00 às 17:00 horas, mediante prévio agendamento pelos telefones (21) 3218-9649, 3218- 9009, 3218-9768 ou por e-mail:

	F. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
	Não serão aceitas propostas relativas a equipamentos que não sejam de linha de produção ativa e que não sejam compatíveis com a rede corporativa de dados do TRF2, assim como, com o software de controle de acesso ID Secure, fabricado pela empresa CONTROL ID, versão 4.7.21.0, operante em máquina virtualizada e utilizando o sistema de gerenciamento MYSQL. Assim, protótipos, equipamentos reformados, equipamentos descontinuados, equipamentos usados, ou equipamentos em desenvolvimento não serão aceitos. A comprovação desta exigência será realizada por declaração emitida pela Contratada e exigida no momento da aceitação da proposta, a critério do contratante a diligência complementar em fábrica; / Os equipamentos devem ser entregues completos e prontos para entrar em operação imediata após instalados; / Estas especificações descrevem os requisitos mínimos aceitáveis de cada componente, podendo ser aceitos equipamentos cujas características sejam superiores a estes requisitos; / A Contratada deverá prever em seu orçamento todas as despesas diretas e indiretas, assim como as que eventualmente surgirem, para completo fornecimento e instala ao dos itens do esco o;
G. SAN OES ADMINISTRATIVAS
1. As condutas passíveis de sanções estão relacionadas na Tabela 1 abaixo, conforme Portaria N Q JFRJPGD-2020/00039:
TABELA 1
ITEM		DESCRI AO DA CONDUTA	PONTUA AO	INCIDENCIA
1		Descumprir o prazo de entrega/instalação elou o prazo previsto no item H.2.2. Atraso de 01 um a 05 cinco dias.	1	por ocorrência.
2		Descumprir o prazo de entrega/instalação elou o prazo previsto no item H.2.2. Atraso de 06 seis a 15 uinze dias.	3	por ocorrência.
3		Descumprir o prazo de entrega/ instalação elou o prazo previsto no item H.2.2. Atraso de 16 (dezesseis) a 30 trinta dias.	5	por ocorrência.
4		Descumprir o prazo de entrega/ instalação elou o prazo previsto no item H.2.2. Atraso acima de 30 trinta	10	por ocorrência.

dias.
1. Descumprir o prazo de repasse das 5 por instruções de instalações e operação. ocorrência.
2. Não realizar o repasse das instruções	10	por de instalações e operação.	ocorrência.
3. Entregar material em desacordo com 5 por a especificações técnicas contidas ocorrência.
nos itens F, I e J, do Termo de Referência.
1. A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo de Referência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.
2. A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência incumbe à gestão elou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.
3. No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições:
  1. A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada com quaisquer das demais sanções previstas nesta Portaria.
  2. 0 percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratual.
  3. Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratado poderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.
4. Poderão ser aplicadas as demais sanções previstas na Portaria N Q JFRJ-PGD-2020/00039 da Dire ão do Foro da Se ão Judiciária do Rio de Janeiro.

H. GARANTIA
A garantia deverá ser de 60 (sessenta) meses do recebimento definitivo. Deverá observar, no que couber, os termos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor quanto à oferta de componentes e peças de reposição dos produtos, ainda que cessada a sua fabricação ou importação; / Prazo e formas de atendimento durante o período de garantia. / A Garantia Técnica deve abranger todo e qualquer defeito de fabricação, quer por falha de funcionamento ou, ainda, em decorrência de desgaste prematuro elou natural, em uso normal dos equipamentos, sem qualquer ônus para a Administração; / A ocorrência de qualquer defeito de funcionamento, coberto pela garantia, implicará na obrigação, por parte do fornecedor, da correção integral do problema. O primeiro atendimento deverá ser realizado de segunda a sexta, das 08:00 às 18:00h, em até um dia útil após a abertura do chamado. A solução do problema deverá ser efetivada no em até dois dias úteis após o primeiro atendimento, podendo ser prorrogado pela Administração, mediante solicitação; / Não sendo possível a recuperação do equipamento no prazo de 2 (dois) dias úteis, durante o Período de Garantia, deverá ser providenciada a substituição do mesmo por equipamento equivalente ou superior, em caráter provisório, no prazo de 2 (dois) dias úteis. Após a constatação de impossibilidade do reparo em até 15 (quinze) dias úteis, a substituição do equipamento por equipamento novo passará a ser definitiva, salvo se houver justificativa técnica para a necessidade de prazo maior para reparo, a ser analisada e aceita pela Contratante; / Durante o período de garantia, a CONTRATADA deverá prestar atendimento nas instalações da CONTRATANTE, na localidade de instalação do equipamento; / Após o prazo de Garantia, a manutenção poderá ser realizada por qualquer empresa capacitada. / As manutenções só poderão ser efetuadas por agentes credenciados e qualificados pelo fabricante; / Caso ocorram 03 (três) chamadas, dentro de 90 (noventa) dias, devidamente formalizadas, para problemas de mesma natureza e para um mesmo equipamento, o fornecedor deverá substituir todas as partes integrantes do sistema que apresentou os defeitos repetitivos ou aquela unidade defeituosa do equipamento, às suas expensas, no prazo de 30 (trinta) dias após ser notificado pelo contratante. Equipamentos acessórios deverão ser substituídos integralmente; / Na entrega do serviço de recuperação a Contratada deverá fornecer peças elou equipamentos originais e novos que sejam necessários, e de acordo com todas as exigências contidas neste instrumento. / 3.0s materiais, eventualmente entregues em desacordo com o especificado, deverão ser retirados, pela Contratada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da ciência quanto à rejeição do mesmo. Após este prazo a SJRJ providenciará o seu descarte, não cabendo reclamação por parte da Contratada.

l. OBRIGA OES DA CONTRATADA
1 . Fornecer equipamentos, placas, webcams, cabos, suportes, hastes, módulos e softwares com vistas à instalação do sistema de controle de acesso predial do contratante, em atendimento às características descritas na tabela do item A e no item J; / Todos os equipamentos fornecidos e instalados deverão operar conectados, através da rede corporativa de dados do contratante, ao sistema de controle de acesso do TRF da 2a Região; / O sistema de controle de acesso do TRF opera em máquina virtualizada, instalada na Sala Cofre da Secretaria De Tecnologia da informação — ST l, localizada no prédio daquele órgão, na Rua Acre, n o 80, Centro — Rio de Janeiro —RJ; / A licença para software de acesso deverá ser mesma utilizada pelo TRF2 (software de controle de acesso ID Secure, fabricado pela empresa CONTROL ID, versão 4.7.21.0), com o objetivo de proporcionar integração aos sistemas do Tribunal e da SJRJ, tendo em vista a eficiência, padronização, vantajosidade técnica, operacional e econômica; 5. A licença para software de acesso deverá ser necessária para todos os servidores e estações de cadastramento do sistema de controle de acesso; / O servidor do banco de dados do sistema de controle de acesso do TRF opera em máquina virtualizada e utiliza o sistema de gerenciamento MYSQL, e a Contratada deverá fornecer crachás, conforme especificado na tabela do Item A e especificações do Item J, para serem personalizados pela Contratante; / Desinstalar todos os componentes do antigo sistema de controle de acesso da / Contratante, que supervisionará os serviços, disponibilizando todas as orientações que se fizerem necessárias ao bom andamento do serviço; / Efetuar, caso necessário, modificação em pisos, paredes, tetos, colocação de eletrodutos, passagem de cabos, acabamento de pisos, colocação de chumbadores e peças de infraestrutura de modo a possibilitar a instalação dos equipamentos nos locais definidos pelo setor responsável. Obs: A Contratada deverá submeter o projeto à aprovação da Subsecretaria de Infraestrutura (SIE) e a execução destes serviços será acompanhada por esta Subsecretaria; / Instalar software de controle de acesso nos computadores do sistema; / Instalar roletas, terminais de coleta de dados e demais módulos do sistema, nos locais definidos pelo setor responsável; / 1 1. Instalar e regular kits de trava eletroímã nas portas indicadas pela Contratante; 12. Serão efetuadas, pela empresa contratada, todas as ligações elétricas necessárias para o perfeito funcionamento de todos os elementos do sistema, ficando a cargo e responsabilidade da empresa contratada, sob supervisão do Setor de Infraestrutura da SJRJ, quaisquer modificações necessárias ao perfeito funcionamento do sistema; 13. Todos os materiais necessários à perfeita instalação dos elementos do sistema de controle de acesso da Contratante deverão ser fornecidos pela Contratada, exceto as estações de trabalho (desktops); / A Contratada deverá fornecer e instalar todo o acabamento e barreiras que delimitem a área de interesse para se controlar o acesso, fabricados em aço inox idêntico ao que compõe o invólucro das roletas. A Contratada deverá elaborar o layout de arquitetura com a indicação dos equipamentos, que deverá ser apresentado à Subsecretaria de Infraestrutura (SIE) para análise e aprovação. / Todo o sistema de controle de acesso deverá operar com tecnologia IP• / As estações de cadastramento que serão utilizadas nas recepções dos prédios, onde será instalado o sistema, serão fornecidas pela Contratante, e conterão configurações de hardware e software suficientes para instalação e perfeito funcionamento do sistema, cabendo à Contratada o fornecimento dos sistemas, componentes e módulos que farão a captura das fotos para cadastramento (microcâmeras, webcams, cabos, suportes, hastes, etc); / As etiquetas de identificação de marca do equipamento não podem caracterizar propaganda do fabricante, devendo se limitar somente à apresentação discreta de identificação do fabricante elou modelo do equipamento. / Entende-se por INFRAESTRUTURA os conectores, cabos, eletrodutos, espaçadores, parafusos, porcas, arruelas, buchas, acabamentos e suportes; / Entende-se por SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO a passagem, conectorização, identificação, testes, programação, incluindo cabos de ligação para interligação de placas e módulos dos equipamentos componentes do sistema; / Será disponibilizado pela Contratante, nos locais onde serão instalados os componentes do sistema de controle de acesso, ponto de energia elétrica (1 27 VAC) e ontos de rede de dados conector U TP RJ45 — CAT 5e ou su erior

	21 . As custas da instalação, assim como da fixação e ajuste, de qualquer elemento componente do sistema a portas (madeira, divisória e Blindex), piso ou parede do prédio do contratante serão de inteira responsabilidade da Contratada; / Fornecer toda a documentação do sistema, a saber: manuais de operação completos de equipamentos e softwares, com descrição das pinagens de interface dos equipamentos, mensagens de erro e descrição de problemas mais comuns e respectivas soluções; / Fornecer diagrama esquemático com a interligação entre os todos os elementos do sistema; / 24.Proceder ao treinamento dos funcionários da Contratante nas rotinas de operação das estações de recepção, estações de trabalho e nos procedimentos de administração do computador servidor (backup, permissão de usuários, etc), no prazo de 5 dias úteis após a conclusão da instalação dos equipamentos e do sistema, com agendamento prévio por localidade, de acordo com a disponibilidade e concordância da Contratante; 25. Implementar o cadastro de servidores (nome, matrícula, lotação, ramal, foto, setor de lotação etc), estagiários e terceirizados, a partir de informações colhidas junto ao setor responsável pela gestão e acompanhamento da execução dos serviços, no prazo de / 60(sessenta) dias a contar da conclusão da instalação dos equipamentos e do sistema; 26. Deverá ser realizado teste de todo o sistema, que terá o acompanhamento de servidores da Subsecretaria de Segurança Institucional, SIE, TI, e TRF2; / Deverão ser fornecidas todas as licenças para os softwares de propriedade do fabricante do sistema; / Todos os elementos do sistema de controle de acesso deverão ser interligados ao sistema instalado• / O sistema de controle de acesso dos prédios citados no item A deverão compartilhar único banco de dados e estar interligados logicamente, com o sistema do TRF2, localizado na Sede da Rua Acre; / A Contratada deverá alimentar o banco de dados do sistema de controle de acesso com todos as informações necessárias para o perfeito funcionamento do sistema, sem prejudicar a estrutura do banco de dados já utilizado pelo TRF2; / 31 . A Contratada deverá programar todos os crachás a serem utilizados no sistema de controle de acesso, inserindo os dados para personalização dos crachás no banco de dados. (Exemplo: tipo, nome, matrícula, categoria, departamento, setor, código do crachá, função, cargo, etc); / A Contratada deverá fornecer, ao término do projeto, toda a documentação do sistema, de forma a ser possível a reinstalação e configuração de todos os softwares que compõem o sistema de controle de acesso; / O software de cadastro de visitantes deverá ser instalado em todas as estações de cadastramento das recepções da Contratante, em todos os endereços; / A empresa deverá gerar um backup do tipo "imagem" dos computadores após a instalação e configuração do sistema, para permitir possível recuperação ("disaster recover"). O referido backup deverá ser entregue em mídia DVD' / Todos os serviços deverão ser realizados de forma a não interferir na rotina de funcionamento da SJRJ, mediante prévia comunicação e aprovação da Contratante. / 36.A Contratada terá a obrigação de guardar sigilo dos dados de servidores, terceirizados, estagiários e demais usuários que serão acessados pelos funcionários da contratada.
J.		ESPECIFICAÇOES TECNICAS DOS MATERIAIS

Catraca/roleta de visitantes e pedestres, do tipo balcão, inox, com leitor de crachá de proximidade entrada e saída, urna coletora e braço antipânico e leitor biométrico de entrada e saída: / Operar em rede de dados IP. / Possuir conjunto de urna coletora de crachás embutido em seu gabinete. / Possuir leitores de entrada e saída (Leitor de proximidade — frequência de operação 1 3,56 MHz —interface Smart Card, distância de leitura 5 cm). / Possuir leitor biométrico ótico / A roleta deverá possibilitar o cadastramento de dados biométricos a partir de seu leitor. / Possuir 01 (um) sensor de detecção Infra Red ativo. / O gabinete deverá possuir braço bidirecional, com 03 (três) hastes em aço Inox escovado. Trava por solenoide passivo. / Sistema de giro suave. / Acabamento que oculte os parafusos de fixação. / Fabricada em aço inox 304 escovado. / Painel superior em aço inox 304 escovado. / Detalhe de acabamento superior lateral em inox 304 escovado. / Design moderno, obedece aos conceitos de ergonomia. / Alta durabilidade, fácil instalação e chave mecânica com segredo para permitir o acesso ao interior do equipamento. / Cantos arredondados e sem parafusos expostos. / Resistência à corrosão e intempéries. / Fixação ao chão. / Suportar impactos e vibrações constantes. / Sentido de giro: bidirecional (gira para os dois lados). / Sistema de identificação do sentido de giro/acionamento do travamento, permitindo o acesso de entrada ou de saída pela mesma passagem. / Sistema de mecanismo sob rolamento blindado com dispositivo de amortecimento e desaceleração. / Sistema de passagem silencioso e com redução de impacto. / Movimento completo dos braços com pequeno esforço e retorno ao ponto de repouso com travamento automático. / Sistema de travamento eletromecânico: por solenoide/eletroímã de 12vcc. / Possuir 3 braços em tubo de aço inox escovado em ângulos de: 80 graus e 30 minutos ou 90 graus com acabamento em aço inox. Os braços são presos através de prisioneiros transpassantes pela parede do tubo e travados na parte interna de forma a não existir a possibilidade do braço se soltar. / Permitir a instalação lado a lado com outras unidades. / Giro Livre através de liberação: em casos de emergência via botão de destravamento, remotamente pelo Software de Controle de Acesso e em caso de falta de energia.

cxl

Pictogramas áudio visuais superiores e frontais verde/vermelho para indicação de fluxo e de acesso liberado/negado. / Pode ser integrado a qualquer tipo de controladoras de acesso: Serial, TCP/IP ou Concentradores através de painéis de fixação que permitem fácil acesso e rápida manutenção. / Comportar todos os tipos e tecnologias de leitura: leitores tipo slot reader (código de barras ou magnéticos), Scanner de Código de Barras, RFID — proximidade ou Mifare / Smart Cards ou Biométricos, etc. / Possuir 01 (uma) bateria selada. / Autonomia das Baterias Seladas: circuito eletrônico - até 2 h (possui circuito de economia de energia - Power Save). índice de proteção: IP 53. / Cofre coletor de cartões de Visitantes com urna em aço inox, embutidos no corpo da catraca, capacidade de 50 cartões, com sistema de solenoide duplo para evitar a retirada do cartão e com leitores RFID (ou sensor de presença). / Braço Antipânico — queda dos braços com liberação de eletroímã e abertura do vão de passagem, nos casos de: emergência através de integração com o software de controle de acesso, sistema de detecção de incêndio, acionamento de botoeira para liberação de passagem para cadeirantes/cargas, corte de energia elétrica etc. Sensores de posicionamento dos braços, informarão a condição de alarme no software, indicando a situação de liberação. / Fonte de tensão / Suportar impactos e vibrações constantes. / Sentido de giro: bidirecional (gira para os dois lados). / Sistema de identificação do sentido de giro/acionamento do travamento, permitindo o acesso de entrada ou de saída pela mesma passagem. / Sistema de mecanismo hidráulico sob rolamento blindado com dispositivo de amortecimento e desaceleração. / Possui chave de acesso com segredo para permitir o acesso ao interior do equipamento. / Suportar impactos e vibrações constantes. / Sentido de liberação: bidirecional (libera a passagem nos dois sentidos). / Sistema de identificação do sentido de giro/acionamento do travamento, permitindo o acesso de entrada ou de saída pela mesma passagem.

Sistema de mecanismo hidráulico sob rolamento blindado com dispositivo de amortecimento e desaceleração. / Sistema de passagem silencioso e com redução de impacto. Possuir braço articulado horizontal em aço inox com corpo em policarbonato, com emblema internacional de acesso e com ângulo de abertura de 90 graus para cada lado. / Movimento completo do braço com pequeno esforço e retorno ao ponto de repouso com travamento automático. / 02 Sensores Indutivos para identificação do sentido de passagem .com travamento após a utilização, em caso de utilização não autorizada e enviando informação de passagem iniciada/finalizada/não realizada). / Sistema de travamento eletromecânico: por solenoide de 12vcc (permite manter-se ativado permanentemente sem aquecimento) Sistema de travamento eletromecânico: por solenoide de 12vcc / (permite manter-se ativado permanentemente sem aquecimento). Giro Livre através de liberação: em casos de emergência via botão de destravamento, remotamente pelo Software de Controle de Acesso e em caso de falta de energia. / Pictogramas áudio visuais laterais e frontais verde/vermelho para indicação de fluxo e de acesso liberado/negado. / Pode ser integrado a qualquer tipo de controladoras de acesso: Serial, TCP/IP ou Concentradores através de painéis de fixação que permitem fácil acesso e rápida manutenção. / Comporta todos os tipos e tecnologias de leitura: leitores tipo slot reader (código de barras ou magnéticos), Scanner de Código de Barras, RFID — Proximidade ou Mifare/ Smart Cards, Biométricos etc. / Possuir 01 (uma) bateria selada. / Autonomia das Baterias Seladas: circuito eletrônico - até 24 h / (possui circuito de economia de energia - Power Save) / mecânica até 4 h, ou com baterias extras até 10 h. índice de proteção: IP 53. / Tempo Médio Entre Falhas (MTBF) / Vida útil: superior a 2.500.000 ciclos / 43.800 horas. / Cofre coletor de cartões de Visitantes - com urna em aço inox, embutidos no corpo da catraca, capacidade de 200 cartões, com sistema de solenoide duplo para evitar a retirada do cartão e com leitores RFID (ou sensor de presença). / Braço Antipânico — queda dos braços com liberação de eletroímã e abertura do vão de passagem, nos casos de: emergência através de integração com o software de controle de acesso, sistema de detecção de incêndio, acionamento de botoeira para liberação de passagem para cadeirantes/cargas, corte de energia elétrica etc. Sensores de posicionamento dos braços, informarão a condição de alarme no software, indicando a situação de liberação. Fonte de tensão.

cxl

	MODELO DE CATRACA / Catraca tipo balcão
2.	Leitores biométricos: / Tecnologia de leitura ótica, sensível a olho vivo 512 DPI / Eletroluminescente / Permite rotacional da digital / Resistente a arranhões / Capacidade mínima de 25.000 digitais / Nível de segurança: Taxa: FRR 1/1000 e FAR 1/1 OO.OOO Resistente a arranhões / Capacidade de até 10 digitais por usuário Até 10 dígitos / Tempo de autenticação: Modo 1 :1 = < 1 segundo / modo I:N = < 2 segundos / Modo de gravação: Back up / restore de digitais (local ou remota) Comunica ão: RS232 / RS 485 / TTL;
3.	Demais componentes do Sistema físico: / Controladora IP; / Webcams; / Leitor de cartão/crachá para cadastramento; / Cabos, suportes, hastes, etc; / Conectores, parafusos, buchas, abraçadeiras, etc.

4.	Software de Cadastramento de Visitantes (conforme requisitos do item El): / Cadastrar os dados do visitante (nome, número de documento, empresa, telefone e complemento), capturar sua imagem (foto) cadastrar o motivo da visita (visita, prestação de serviços, etc.), número do crachá que será utilizado e os dados do veículo (placa, modelo e cor), caso necessário. / O sistema também deverá permitir localizar de forma rápida e eficiente o visitado através de pesquisas definidas pelo próprio operador (pesquisa pelo nome e sobrenome, unidade e localização), gerar etiquetas para crachá com ou sem a foto do visitante e emitir relatórios personalizados (inclusive gráficos). Todas as informações cadastradas deverão ser armazenadas em banco de dados, ficando disponíveis para futuras consultas elou relatórios. / O sistema de controle de acesso deverá contar com 05 (cinco) estações de cadastramento de visitantes nos endereços descritos no item C, de acordo com a tabela do Item A, e deverão ser instaladas nas recepções dos prédios, em local a ser indicado pelo contratante. As estações de trabalho serão fornecidas pela / Contratante e nesses locais já estarão disponibilizados pontos de tomada elétrica e rede de dados. / O software de controle de acesso deverá ser capaz de, numa emergência, operar com as hastes permanentemente destravadas, bastando para isso o recebimento de um comando do sistema de computadores do Controle de Acesso ou pelo sistema de Detecção e Alarme de Incêndio, além de botoeira específica. / As roletas deverão possuir uma urna para coleta de crachás de visitantes, quando da saída destes do prédio. A porta deste compartimento deverá ser fechada com chave e as roletas têm a capacidade de só autorizar a saída após a devolução do crachá de visitante neste compartimento (crachás de funcionários não são retidos). O crachá deverá ser armazenado, sem que seja necessário retirar a presilha (garra jacaré) do mesmo. / As roletas deverão possuir display ou leds, localizados na parte de cima do gabinete da roleta, indicando que o crachá foi aceito (passagem liberada) ou rejeitado (passagem não liberada), respectivamente. / Deverão ser utilizadas fontes de tensão AC/DC chaveadas para alimentação dos equipamentos, sendo uma fonte para cada elemento do sistema. As fontes de tensão deverão ter entrada full range, de 90 a 240 volts, com potência suficiente para suportar a demanda requisitada. / Os equipamentos, após a execução dos serviços de instalação do sistema de controle de acesso, deverão ser capazes de funcionar dentro das condições de ruído eletromagnético existentes, não devendo causar interferências nos equipamentos já instalados, ou em funcionamento, no prédio. / O sistema de controle de acesso deverá operar de forma on line, através da troca de dados na rede IP do contratante. Isto deverá ser feito através de uma interface de rede embutida na própria roleta.

As roletas deverão ter a possibilidade de operar de forma autônoma, em caso de pane no sistema de computadores ou na rede IP, sendo capazes de armazenar, em componente de memória interna, as listas com definições de crachás válidos, e tomar decisões relativas ao destravamento ou não das hastes, baseada nestas informações. / As roletas deverão ser capazes de armazenar, cada uma delas, um mínimo de 50 (cinquenta mil) eventos e, posteriormente, enviá-los ao servidor de banco de dados quando da normalização do sistema. Deverão ser capazes de, por si só, detectar tentativas de burla do sistema, como dupla entrada, dupla saída etc. / As roletas deverão possuir a memória interna alimentada por bateria, de modo a preservar a integridade dos dados em caso de falta de energia elétrica prolongada, ou nas situações em que a roleta necessite ser desligada. / As roletas deverão ter a capacidade de operação autônoma, tanto da parte lógica como da parte eletromecânica (travamento e destravamento), em caso de falta de energia elétrica. / A roleta deverá ser capaz de operar por um período mínimo de 02 (duas) horas ininterruptas, através de um sistema de baterias (tipo no-break). Este sistema deverá ser acionado automaticamente quando da queda de energia e desacionado quando do retorno da mesma. Obs: a(s) bateria(s) deverá(ão) ser do tipo selado, sem a necessidade de colocação periódica de água, embutidas nos gabinetes das roletas. / Todos os equipamentos componentes do sistema de controle de acesso deverão possuir as linhas de comunicação de dados protegidas contra surtos e picos de tensão, de modo a evitar danos aos circuitos eletrônicos das roletas, coletores de dados e do sistema de computadores. / Deverão ser instalados sensores de porta aberta nos locais de interesse do sistema de controle de acesso, especificamente as portas das salas em que forem instalados os kits com trava eletroimã, mola, etc, tendo o sistema que monitorar o estado das portas desses locais. / O software cliente deverá rodar em plataforma Windows 10 x64 ou superior / Windows Server 2012 R2. / O software multiusuário, com capacidade de operação em rede, compatível com banco de dados MYSQL ou SQL SERVER, em Plataforma Windows 10 x64 ou superior / Windows Server 2012

5.	Software de Controle (conforme requisitos do item El): / Versão WEB (sem necessidade de instalação de qualquer driver, applet etc), podendo rodar com qualquer browser: Internet Explorer, Chrome, Fire Fox, etc, assim como em dispositivos móveis como Smart Phones, etc. / A licença de utilização do software deverá ser para uso permanente (sem prazo de vencimento ou necessidade de renovação). Além disso, uma vez implantado, poderá ser utilizado de forma livre (equipamentos, usuários, estações de trabalho) / Interface gráfica com o usuário, totalmente desenvolvida em português (menus, formulários, mensagens de erro, alarmes, ajuda etc•)• / O Software de Segurança (Controle de Acesso / Controle de Alarmes / Controle de Utilidades deverá rodar em plataforma Windows 10 ou superior / Windows Server 2012 R2. Software multiusuário, com capacidade de operação em rede, compatível com banco de dados MYSQL ou SQL SERVER, em Plataforma Windows 10 x64 ou superior / Windows Server 2012 / O software deverá ter a capacidade de operar com servidor de contingência (servidor de backup) / Capacidade de importar e exportar dados (listas) no formato de arquivo texto do DOS (txt), EXCEL etc, de maneira a facilitar a troca de informações com os sistemas mais antigos do Tribunal e relatórios diversos, não baseados em SQL SERVER ou MYSQL. / Níveis diferenciados de acesso através de senha. / O software deverá ser fornecido em pen drive. / Capacidade de programar, individualmente, cada uma das roletas do sistema com listas diferentes de crachás válidos, de modo a se poder implementar níveis diferenciados de acesso. Ex: a lista de pessoas autorizadas a entrar nas garagens com carro (cancelas) não é igual à lista de pessoas autorizadas a adentrar o hall dos elevadores no térreo (roletas). / Capacidade de programar as roletas para detecção de operações irregulares, tais como tentativa de dupla entrada ou dupla saída, tentativa de uso de crachás não habilitados, desistência de entrada ou saída etc. / Capacidade de restringir, individualmente, cada um dos crachás existentes na instituição, de modo a poder bloquear o uso do mesmo em caso de extravio. / Permitir o uso de crachás por períodos pré-definidos, ao término dos quais os referidos crachás serão considerados bloqueados.

Registro em tempo real, em banco de dados centralizado, de eventos diários relativos à entrada e saída de pessoas e carros (data e hora de entrada, data e hora de saída). Capacidade de acionar alarmes, no caso de detecção de eventos irregulares relativos a estas entradas e saídas. / Capacidade de travar ou destravar, individualmente, cada uma das roletas e cancelas do sistema. / Deverá ser capaz de detectar e sinalizar certos tipos de eventos e alarmes pré-definidos pelo operador, bem como tomar decisões automáticas (também pré-definidas) nestes tipos de ocorrência. Ex: alarmes de incêndio, portas abertas, tentativas de acesso não permitidas etc. / Deverá apresentar interface para que o sistema de detecção e alarme de incêndio possa comandar a liberação das hastes das roletas com a queda dos braços. / Possibilitar a liberação automática dos braços e barreiras das roletas, através de comando do software, botoeira (a ser instalada pela contratada), comando do sistema SDAI, nos casos de sinistros ou situações de pânico. / O software deverá ter a capacidade de aceitar e gerenciar a instalação de novos pontos de controle de acesso e coleta de dados, inclusive em outros prédios do contratante. / Em caso de pane no sistema de computadores, o software deverá ter a capacidade de, quando da normalização do sistema, acessar todas as informações armazenadas nas roletas e terminais de coletas de dados e atualizar o seu banco de dados com as mesmas. Esta operação deverá ser feita de modo automático, sem a necessidade de intervenção dos operadores do sistema. / Permitir o registro de informações básicas sobre visitantes, a saber: nome, identidade, local para onde se dirige e fotografia (gerada na hora, através de webcam). / O sistema deverá registrar automaticamente a data e o horário em que este cadastro foi feito. Deverá registrar, também de forma automática, os horários de entrada e saída destes visitantes do prédio (passagem do crachá pelas roletas). / Permitir que o visitante já cadastrado não precise entrar com todos os dados na visita seguinte, com exceção da foto de identificação, que deverá ter a opção de nova captura em cada evento de / acesso. / O software deverá ter a capacidade de, ao se digitar o número de um documento de identidade de um visitante já cadastrado ou o seu nome, mostrar imediatamente na tela toda a ficha do visitante, inclusive foto.

Permitir o cadastro de funcionários e de prestadores de serviço, com informações tais como: nome, firma, matrícula, setor, ramal etc. Deverá ser capaz de importar para dentro deste cadastro, arquivos de imagens (fotos) em um ou mais formatos padronizados (jpeg, gif etc.) / Permitir o cadastro de firmas prestadoras de serviço, com informações tais como: nome, endereço, telefone, pessoa-contato / etc. / Permitir o cadastramento e controle dos veículos da instituição, e dos veículos de funcionários, com informações tais como: modelo, cor, placa, quilometragem, consumo, manutenções, seguro, controle de entrada e saída, autorização ou não p/ estacionamento / etc. / Permitir o cadastro de telefones úteis. / Permitir o armazenamento de desenhos de plantas dos andares do prédio, e a visualização destas em caso de necessidade. / Deverá possuir módulos do tipo "agenda corporativa"e também "proqramacão de eventos", de modo que possam ser agendadas as tarefas, pendências e compromissos do dia a dia dos usuários do sistema, ou as alterações de rotina necessárias à organização de eventos. / Deverá possibilitar o acesso remoto ao sistema, através da rede de dados do contratante e de acordo com o nível de habilitação do usuário, possibilitando a consulta de dados, eventos e a confecção de relatórios de interesse da Administração. / Prevenir o empréstimo de cartões entre usuários, impedindo que um cartão seja utilizado duas ou mais vezes consecutivas no mesmo sentido para acesso a uma mesma área, permitindo a definição de intervalos de tempo entre passagens consecutivas no mesmo sentido. / Deverá controlar os tipos de tecnologia: Leitores de Cartão de / Proximidade, Leitores/Gravadores de Cartão Smart Card Mifare / (1 kb/4kb — com chaves de criptografia únicas), Código de Barras, Magnético, Biometria Palma da Mão/lmpressão Digital/íris, Tags veiculares, Teclados (para digitação de senhas somente ou também quando associadas a um leitor), Entradas/Saídas, etc, além de suas combinações. / Deverá permitir a conexão de câmeras, leitores de / Proximidade/Smart Card e Biométricos USB, para cadastro das imagens e dos cartões de usuários ou de visitantes nas portarias. O sistema deverá ter a capacidade de captura das digitais, permitindo configurar até 10 digitais por usuário, visualizar a imagem durante o processo de cadastramento, definir a qualidade da digital cadastrada com limite mínimo de aceitação, gravação das di itais nos cartões Smart Card Mifare, etc.

Deverá ter incorporada as funções de: / Gerenciador de Controle de Acessos, / Supervisão de Alarmes, / Controle de Visitantes / Módulo de Controle de Veículos / Reconhecimento Automático de Placas de Veículos, / Módulo de Controle de Ocorrências, / Módulo de Controle de Claviculário/Armários/Controle de Patrimônio / Módulo Portaria Expressa, / Integração com Circuito Fechado de Televisão e Softwares de / Monitoramento de CFTV, através de softwares de monitoramento ou dos protocolos de comunicação dos mais variados fabricantes de câmeras, DVRs e NVRs utilizados pelo TRF da 2 a Região. O Sistema deverá permitir a visualização em tela de todos os eventos relativos aos tipos de usuários (colaboradores, visitantes, contratados etc), acessos válidos, negados (horário, local, dia da semana, Anti Dupla Passagem), fotos e imagens das câmeras associadas, apresentando os dados do usuário (nome, departamento, cargo, foto etc) além da data, hora, local onde os eventos foram gerados. / O sistema deverá ter a capacidade de correção dos dados digitados de forma a retirar acentuação e caracteres inválidos no nome de pessoas. / O sistema deverá possuir pré-formatação em campos específicos, calendários gráficos para a seleção de data e crítica de forma a se evitar cadastros duplicados no sistema. O acesso ao sistema deverá ser protegido por senhas e configurável segundo o perfil de cada operador. / O sistema deverá permitir que o operador do sistema realize o login no sistema através da rede corporativa do contratante.

6.	Consultas e Relatórios: / Deverá permitir a consulta das informações dos cadastros acima mencionados, a partir de um sistema de busca por campo. O usuário deverá poder entrar com uma informação (completa ou parcial) de um determinado campo do cadastro (nome, data, andar etc.) e o sistema deverá apresentar uma ou mais fichas que atendam aqueles requisitos. Ex: capacidade de listar todos os funcionários de um determinado andar, capacidade de listar todos os funcionários que possuam um determinado primeiro nome etc. Deverá permitir a consulta das informações de entrada e saída de pessoas cadastradas (trabalhadores do prédio e visitantes), em diferentes datas. / Capacidade de gerar diversos tipos de relatório (por visitante, por dia, por andar etc), em diversos períodos de tempo (diário, semanal, mensal). Capacidade gerar gráficos de diversos tipos, a partir destas informações, sendo requisitos mínimos: barras, barras agrupadas, torta, eixo x,y coluna agrupada, coluna 3D agrupada, linha, linha com marcadores, linha empilhada, pizza, pizza 3D e dispersão. / Deverá permitir a customização de relatórios, através da escolha dos campos que comporão a listagem. / Deverá permitir a geração de relatórios individuais ou coletivos, com controle de tempo e totalização de horas de permanência nas instalações em colunas ou campos específicos, com levantamento por períodos variáveis, listando também todos os eventos de entrada e saída aos quais os totais se referenciam. / O contratante fornecerá modelos de relatórios de interesse da Administração, os quais deverão ser implementados pela contratada no software de controle para pronta utilização. / Para a geração de relatórios pelo sistema, deverá ser possível a aplicação dos mais variados filtros (departamento, setor, nome, matrícula, campos multifunção etc), intervalos, local(is), etc. / Deverá ser possível a geração de relatórios de: ocorrências dentro de um intervalo, por local(is), por tipos de usuários cadastrados no / Sistema, Usuário (dentro de um intervalo, por local(is), quantidade(s) etc), Usuários Presentes/Ausentes, Visitantes Presentes (que não deram a baixa dos seus cartões), Cartões Provisórios (em uso, etc), Tempo de permanência de um determinado usuário (em uma determinada área, entre áreas, prédios, etc.), Horas Efetivamente Trabalhadas (por hierarquia, classes, departamentos, setores, etc). / Os relatórios deverão ter a possibilidade de podem ser visualização/impressão/exportação nos mais variados formatos, tais como: excel (XIS, csv), txt, xml, html (formato para página da web), pdf, ODF (ODS e ODT), etc. / Os layouts dos relatórios poderão ser configurados elou personalizados em relação a características, informações, cores, logos, tamanhos, etc, segundo as necessidades do cliente. / O sistema deverá permitir a análise dos dados estatísticos de forma gráfica e de forma analítica.

7.	Crachás: / Cartão Mifare, Smartcard 1 K, ISSO; / Cartões de PVC no formato CR80 (86mm x 54mm x 0,76mm — mesmo tamanho de um cartão bancário). / Próprio para personalização em termo transferência. / Compatível com os já utilizados no sistema de controle de acesso da Seção Judiciária do Rio de Janeiro e com as carteiras de identificação funcional da Justiça Federal da 2a Região, que utiliza o sistema de erenciamento MYSQL.

Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2022.
Guilherme da Costa Carvalho Moreira da Silva
Assessor de Policiamento Judicial
RJ18135
Victor Coutinho Iaccarino
Diretor da Subsecretaria de Segurança Institucional
RJ18138