TERMO DE REFERÊNCIA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,
COM
FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES,
DOS ELEVADORES
INSTALADOS NA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
NO EDIFÍCIO À
PRAÇA SÃO SALVADOR, 62, CENTRO, CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ
Versão: R02
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Subsecretaria de Infraestrutura — SIE
Coordenadoria de Manutenção - CMNT
Seção de Manutenção de Equipamentos Mecânicos - SEMEQ
Pág. 1
índice
1. OBJETO .................................................................................. . 3
2. VISITA PRÉVIA 1 ATESTADO DE VISITA 1 CONSULTAS ........3
3. DISPOSIÇÕES GERAIS......................................................
4. CAPACIDADE OPERACIONAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA LICITANTE ............................... ......5
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA6
6. FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO9
7. ROTINAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA10
8. PRAZO DE EXECUÇÃO 13
9. INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR)13
10. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS17
11. PAGAMENTO18
12. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO19
13. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE19
1. OBJETO
O objeto da presente especificação é a contratação, pelo período de 30 (trinta) meses, de empresa(s) especializada(s) em serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças e componentes, dos equipamentos instalados na Justiça Federal de 1 0 Grau com descrição e localização descritas abaixo.
Código SIASG: 0355-7
ITEM	LOCAL DE INSTALAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	QT.		B	c
01	Praça São Salvador, 62, / Centro / Campos dos / Go acazes — RJ	GRUPNOR - Vertical Elevadores com engrenagem e comando SECTRON / Youn - VVVF Varis eed L7	2	450	1,75	9/9

Onde:
1. = Capacidade de cada máquina (kg)
2. = Velocidade (metros por minuto)
3. = Número de paradas / Número de pavimentos
VISITA PRÉVIA 1 ATESTADO DE VISITA CONSULTAS
As empresas licitantes, caso tenham interesse em realizar a visita prévia, deverão contatar o Eng. Delson dos Santos ou demais servidores da SEMEQ, situada na Av. Almirante Barroso, 78, 90 andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, por meio dos telefones (21) 3218-9079 / 9641 / 9841, com a devida antecedência, para que sejam agendadas visitas às instalações objeto desta especificação.
As visitas serão realizadas, preferencialmente, por um Engenheiro Responsável Técnico da empresa e serão facultativas. As vistorias não serão obrigatórias, porém recomendadas. Em função disso, não serão emitidos atestados de visita.
As visitas prévias incluirão a análise das instalações e equipamentos e a compatibilidade com esta especificação técnica, e deverão ser realizadas, preferencialmente, por um dos Engenheiros Responsáveis Técnicos da Licitante.
A falta da visita não poderá ser utilizada como alegação de desconhecimento das particularidades dos equipamentos ou instalações.
Os esclarecimentos e instruções serão prestados pela CONTRATANTE, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, sob forma de circulares a todos os licitantes, mesmo que apenas um os tenha solicitado.
O ato de apresentação da proposta implicará na admissão de que a documentação técnica e os esclarecimentos prestados foram julgados suficientes para que os serviços sejam executados nas condições estipuladas por esta especificação técnica.
DISPOSIÇÕES GERAIS
Todos os serviços relativos à presente especificação se referem à manutenção preventiva e corretiva, entendendo-se, como tal, todas as ações e intervenções permanentes ou periódicas nos sistemas, subsistemas, equipamentos e componentes do(s) equipamento(s) de propriedade da CONTRATANTE e que resultem, respectivamente, na manutenção e na recuperação do estado de uso ou operacional, para que o valor do patrimônio e sua operacionalidade sejam garantidos.
Esta especificação visa a estabelecer princípios mínimos de execução para os diversos tipos de serviços, desenvolvendo uma metodologia para execução de certas atividades ou etapas dos serviços e definir o padrão dos materiais/peças e componentes de reposição utilizados.
Considerar-se-á que esta especificação técnica é de inteiro conhecimento da CONTRATADA. Além disso, com a apresentação de proposta, presumir-se-á não só o pleno conhecimento de todas as instalações, sistemas e equipamentos que serão manutenidos e reparados durante a vigência do contrato, mas também a realização de minuciosa vistoria e do levantamento necessário ao desenvolvimento de seu trabalho, bem como a ausência de omissões.
Entender-se-á a CONTRATADA como altamente especializada nos serviços em questão e que, por conseguinte, deverá computar, no valor global da sua proposta, a previsão de peças e componentes de reposição, as complementações e acessórios implícitos e necessários ao perfeito funcionamento de todos os equipamentos, não cabendo, portanto, pretensão de futura cobrança de "serviços extraordinários" ou de alterações nas composições de preços.
A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhuma evasiva, a transferência de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outras instituições.
Os serviços de manutenção preventiva deverão ser realizados objetivando manter os equipamentos dentro das condições normais de utilização, de segurança e em perfeito estado de conservação, reduzindo as possibilidades de ocorrência de defeitos por desgaste ou por envelhecimento das peças e dos componentes.
Os serviços de manutenção corretiva visam ao reparo de defeitos, restabelecendo-se, em tempo hábil, o pleno e adequado desempenho de todos os equipamentos desta especificação. Os materiais empregados e os serviços executados deverão obedecer, com rigor:
 às normas e especificações constantes desta Especificação; às normas da ABNT; às determinações dos órgãos fiscalizadores aplicáveis; às prescrições e recomendações dos fabricantes dos elevadores; às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT; à Portaria no 2.296, de 23.07.97 — Práticas de Projetos de Construção e Manutenção dos Edifícios Públicos Federais, do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado - MARE; à Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009 — Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA);
Nenhuma alteração ou modificação será realizada nas instalações e nos equipamentos sem autorização, por escrito, da CONTRATANTE.
Não será permitido ao pessoal da CONTRATADA transitar por área que não seja imediata ao trabalho sem a prévia autorização e conhecimento da CONTRATANTE.
No caso de danos às instalações dos imóveis da SJRJ por parte da CONTRATADA elou por parte de seus funcionários, caberá à CONTRATADA restaurar os danos ocorridos, deixando as instalações em conformidade com o seu estado original.
Caso haja necessidade de movimentações de partes elou componentes objeto desta Especificação e que necessitem interferir com demais instalações da SJRJ, a CONTRATADA solicitará, previamente, avaliação e autorização da CONTRATANTE.
Os serviços realizados fora do horário normal de expediente serão previamente submetidos à apreciação da CONTRATANTE, que poderá autorizar, ou não, sua execução, em face da necessidade de verificação de prioridades, natureza dos serviços e interesses da Administração da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Cabe ressaltar que o ônus decorrente destes serviços é de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, à medida que a boa técnica obriga que determinados serviços sejam executados fora do expediente.
CAPACIDADE OPERACIONAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA LICITANTE
A(s) empresa(s) licitante(s) apresentará(ão) a documentação abaixo relacionada para ser(em) considerada(s) habilitada(s) a participar da licitação. Os atestados mencionarão, claramente, as características do serviço, de modo a deixar, sem margem de dúvidas, a similitude com o objeto da licitação.
  1. Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, em atividade relacionada ao objeto desta licitação.
  2. Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório(s) de serviço de manutenção realizado pela Empresa Licitante conforme critério abaixo:
01 (um) ou mais atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório(s) da execução de serviço de manutenção mensal em elevador(es) instalado(s) em prédio comercial.
4.3. Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, certificado(s) pelo CREA, comprobatório(s) da execução, pelo(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s), ENGENHEIRO MECÂNICO, habilitado(s) pelo CREA, de serviço de manutenção em elevador(es).
NOTA 1: Os atestados deverão mencionar as características dos serviços claramente, de modo a não dar margem a dúvidas quanto à similitude com o objeto deste Termo de Referência.
NOTA 2: O(s) profissional(is) designado(s) como responsável(is) técnico(s) pelos serviços deverá(ão) comprovar o vínculo profissional com a licitante por meio de: cópia de carteira de trabalho (CT PS), contrato social da licitante, contrato de prestação de serviço ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de anuência do mesmo profissional (conforme Acórdão 1806/2015 — TCU — Plenário).
NOTA 3: A apresentação de acervo do profissional não supre a exigência de apresentação de atestado de capacidade técnica do profissional.
1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
  1. . Executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva, além de outros complementares não previstos neste documento, desde que de relevância para o bom desempenho do(s) equipamento(s), constando das recomendações atuais ou que venham a ser adotadas pelos fabricantes.
  2. Inspecionar o(s) equipamento(s) coberto(s) pelo contrato mensalmente, e após os chamados de manutenção corretiva, nas horas que antecedam ao expediente normal da SJRJ, visando ao pleno funcionamento dos mesmos, efetuando quaisquer serviços e substituições de peças elou componentes, em tempo hábil, de forma que não haja prejuízo ao andamento dos serviços.
  3. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
  4. Fornecer, até 0 50 (quinto) dia útil após a assinatura do contrato, à SEMEQ/CMNT/SIE o Plano Mestre de Manutenção Preventiva composto pelo Cronograma Anual de manutenção preventiva e os descritivos dos procedimentos de manutenção a adotar durante a vigência do contrato.
  5. Responsabilizar-se por quaisquer danos ocasionados a terceiros, causados pelo funcionamento imperfeito ou por acidentes que resultem da falta de adequada conservação ou de ausência de condições de segurança dos equipamentos sob sua manutenção.
  6. Cumprir todas as disposições legais federais, estaduais e municipais pertinentes, sendo de sua exclusiva responsabilidade os processos, ações ou reclamações movidas por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de negligência nas precauções exigidas no trabalho ou na utilização de materiais inaceitáveis na execução dos serviços.
  7. Utilizar, na prestação dos serviços objeto do presente contrato, mão de obra qualificada, experiente, habilitada e especializada.
  8. Responsabilizar-se totalmente pela limpeza e conservação das áreas referentes às casas de máquinas e poços do(s) elevador(es)/plataforma(s), quando aplicável.
  9. Manter a casa de máquinas, caixa de corrida elou poços do(s) equipamento(s) ou afins livres e desimpedidos, não permitindo depósito de materiais, bem como acesso de pessoas estranhas à Contratada.
  10. Ter ciência de que seus empregados, quando prestando serviço à CONTRATANTE, estarão sujeitos às suas normas disciplinares, mas em nenhuma hipótese terão vínculo empregatício com o órgão, pois que manterão contrato de trabalho com a CONTRATADA, a qual, como tal, responderá sempre, única e exclusivamente, perante as repartições respectivas, por todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas.
5.1 1 . Apresentar o registro da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do presente contrato e comprovante do recolhimento da respectiva guia até 0 50 (quinto) dia útil após a assinatura do contrato.
  1. Indicar formalmente e por escrito, em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, um preposto, o qual deverá responder pela Contratada perante o Contratante. Este preposto deverá fornecer número de telefone celular ou outro meio de comunicação imediata, o qual deverá estar acessível.
  2. Fornecer todos os materiais de consumo compatíveis com os serviços de manutenção, sinalização adequada para equipamento(s) em manutenção preventiva elou corretiva (do tipo cavalete com avisos), peças e componentes de reposição, ferramentas necessárias, portáteis ou não, e equipamentos em geral para execução de todas as tarefas, sem ônus adicional para a CONTRATANTE, tais como estopa, querosene, fita isolante, graxa lubrificante sintética à base de cobre coloidal para contatos elétricos, produtos antiferrugem, colas, adesivos plásticos, pastas lubrificantes, eletrodos, serras, rebites, óleos lubrificantes, solventes, aguarrás, pincéis, pistolas, compressores para pintura e outros, desengrimpantes, detergentes, sabões, panos, utensílios e produtos de limpeza, relés, fusíveis, parafusos, resistores, lâmpadas, e quaisquer outros materiais de consumo necessários, em quantidades suficientes para a execução dos serviços, bem como instrumentos de medição e de testes com seus acessórios.
  3. Fornecer, com a frequência recomendada pelo fabricante, pelos órgãos de segurança e fiscalização de elevador(es)/plataforma(s), todos os relatórios recomendados e obrigatórios, devidamente assinados pelo profissional responsável técnico.
  4. Apresentar à CONTRATANTE, sempre que houver renovação ou qualquer alteração, os comprovantes de regularidade perante os órgãos de segurança e fiscalização, com validade vigente.
  5. Manter nas dependências do imóvel de cada elevador/plataforma um estoque mínimo dos materiais/peças e componentes de reposição regular para atendimento imediato de reparos urgentes.
  6. Permitir acesso dos representantes da CONTRATANTE e de toda pessoa autorizada pela SJRJ aos serviços e aos locais onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados materiais, peças de reposição e materiais de consumo referentes ao contrato.
  7. Fornecer aos seus empregados para acesso às dependências da contratada: crachás com fotografia, uniformes completos sempre em boas condições de uso e apresentação, EPI Equipamentos de Proteção Individual (capacetes, óculos, luvas, cintos de segurança, cordas, etc.) adequados à execução de todos os serviços e EPC — Equipamentos de Proteção Coletiva, sempre que aplicáveis.
  8. Obedecer rigorosamente às normas vigentes de Segurança e Medicina do Trabalho para todos os tipos de atividade, responsabilizando-se por quaisquer danos físicos ou pessoais decorrentes de acidentes que venham a ocorrer.
  9. Fornecer números de telefone fixo para abertura de chamados solicitando manutenção corretiva, preventiva elou liberação de passageiros presos, que deverão funcionar 24 horas diárias. Deverão ser fornecidos, ainda, os números de telefone celular do Responsável Técnico e do Preposto da CONTRATADA, a fim de permitir o recebimento de ligações em qualquer horário em casos de urgência.
5.21 . Emitir pareceres técnicos, quando solicitados pela CONTRATANTE, por meio dos seu(s) Engenheiro(s) Responsável(is) Técnico(s), a fim de esclarecer dúvidas no que tange aos serviços contratados.
5.22. Fornecer 01 (um) Relatório Mensal, até 50 (quinto) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, devendo conter as seguintes informações:
    1. Anotação de todas as ocorrências diárias relevantes no Relatório de Avarias, a ser fornecido pela CONTRATADA, apresentando cópia do mesmo ao supervisor da Seção de Apoio Administrativo.
    2. Relacionamento das causas com os diagnósticos dos defeitos, os materiais, peças, componentes e serviços necessários à correção, bem como a data de execução dos serviços e as peças substituídas por equipamento, com tempo de interrupção do funcionamento dos sistemas/equipamentos.
    3. Assinatura pelo profissional Responsável Técnico.
    4. Resumo das metas cumpridas e não cumpridas.
  1. Atender às propostas da CONTRATANTE modificando a forma de apresentação nos relatórios mensais de manutenção, objetivando melhor gerenciamento nas atividades desempenhadas pela CONTRATADA ou, ainda, apresentar relatórios complementares.
  2. Executar os serviços de manutenção corretiva de acordo com as necessidades da CONTRATANTE e com programação, previamente apreciada por ela, para cada caso específico.
  3. Depositar materiais inflamáveis em áreas autorizadas pela CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA providenciar para estas áreas os dispositivos de combate/proteção contra incêndio determinados pelos órgãos competentes.
  4. Comunicar, formalmente e por escrito, quando verificar condições inadequadas ou a iminência de ocorrências que possam prejudicar o perfeito funcionamento do(s) equipamento(s) ou colocar em risco a vida das pessoas.
  5. Comunicar, formalmente e por escrito, eventual atraso ou paralisação dos serviços, apresentando razões justificadoras a serem apreciadas pela Contratante.
  6. Providenciar o acompanhamento presencial de seu(s) responsável (is) técnico(s) os serviços técnicos de maior relevância, ou quando solicitado pela CONTRATANTE, emitindo relatórios conclusivos.
  7. Encaminhar todas as documentações técnicas e administrativas mensais, assim como, a Nota Fiscal de Serviços relativa ao pagamento dos serviços até 50 (quinto) dia útil do mês subsequente.
1. FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO
  1. Todos os materiais, peças e componentes de reposição empregados nos serviços serão novos e genuínos, podendo ser exigida a comprovação por meio de nota fiscal e serão fornecidos pela Contratada.
    1. A CONTRATANTE poderá solicitar, quando necessário, a apresentação da relação dos fabricantes/empresas que lhe fornecem componentes dos equipamentos manutenidos, respectivos endereços, documentos comprobatórios pertinentes, bem como a descrição de seus tipos e características.
    2. Os materiais e peças de reposição que não atendam às especificações dos fabricantes do equipamento não serão aceitos pela CONTRATANTE.
  2. Os prazos para fornecimento de peças e componentes de reposição serão tais que nenhum prejuízo operacional seja imposto à CONTRATANTE. Casos excepcionais serão submetidos à apreciação da CONTRATANTE.
  3. A Contratada deverá fornecer OI (uma) CAPA DE PROTEÇÄO para os elevadores de cada item do objeto considerado. Tal capa deverá ser objeto de medição, aquisição e fornecimento da Contratada para uso nos elevadores selecionados para uso em serviço de transporte de materiais. Tais proteções devem ser confeccionadas em lona elou brim devidamente reforçados para tal uso. O fornecimento deve ser feito ANUALMENTE e
a primeira remessa de capas deve ser entregue em até 60 (sessenta) dias a partir da data de assinatura contratual, que será mantida como data base para a entrega das novas capas nos anos subsequentes.
1. ROTINAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA
  1. . A CONTRATADA deverá fornecer, nos 05 (cinco) primeiros dias úteis após a assinatura do contrato, uma rotina de manutenção preventiva detalhando, entre outros, todos os procedimentos e etapas mencionados neste documento, a ser aprovada pela CONTRATANTE, na qual deverão constar todas as atividades, semanais, quinzenais, mensais, trimestrais, semestrais elou anuais a serem desenvolvidas, incluindo visitas periódicas para avaliação do funcionamento dos equipamentos em seu todo.
O Plano Mestre de Manutenção Preventiva será elaborado e assinado pelo Responsável Técnico da CONTRATADA, devendo contemplar todas as rotinas, informações e recomendações contidas em boletins técnicos, catálogos, manuais de operação e de manutenção do fabricante dos equipamentos a serem manutenidos. Esse plano deve ter o período de OI (um) ano e ser apresentado na forma de um Cronograma de manutenção preventiva anual claro para orientação das manutenções citadas no relatório mensal.
  1. A CONTRATADA deverá realizar a manutenção preventiva em conformidade com a programação por ela apresentada, e devidamente aprovada pela CONTRATANTE, tendo em vista, no mínimo, o desempenho dos seguintes procedimentos:
        1. Lubrificação de todas as partes dos mecanismos e dos equipamentos que requeiram esta ação periódica, com o emprego de lubrificantes de tipo recomendado pelo fabricante, evitando-se o uso de quantidades excessivas;
        2. As guias devem ser lubrificadas, evitando-se os excessos. Pelo menos uma vez por ano, as guias serão completamente limpas, usando-se, se necessário, solventes adequados para retirar o excesso de lubrificante, sujeiras e materiais estranhos;
        3. Quando aplicável, o nível de óleo dos amortecedores deve ser mensalmente verificado e, quando necessário, recomposto;
        4. Os contatos e relés devem ser mantidos limpos, evitando-se depósitos de poeira ou sujeira, devendo ser lubrificados sempre que necessário e de acordo com as recomendações do fabricante;
        5. Os freios de segurança devem ser mantidos limpos e livres de ferrugem e sujeira; a sua lubrificação deve ser feita com frequência, particularmente nos lugares mais expostos à oxidação, ação da água, umidade ou vapores corrosivos que possam impedir o funcionamento dos mesmos;
        6. As caixas, principalmente junto às portas dos pavimentos, e os poços, ou afins, devem
ser mantidos limpos e livres de sujeira ou entulhos e não devem ser utilizados para depósito, eliminando-se qualquer acúmulo de água nos poços, ou afins;
        1. A casa de máquinas e de polias deve ser mantida limpa e livre de óleo ou graxa, não sendo permitido seu uso para guarda de materiais em geral, exceto os estritamente necessários para a conservação do(s) equipamento(s);
        2. A parte superior das cabinas deve ser mantida limpa, não devendo servir para depósito de materiais de qualquer tipo;
        3. Verificação das condições de funcionamento e de segurança do(s) equipamento(s) e realização de regulagens e ajustamentos genéricos;
        4. Execução de quaisquer outros serviços, ainda que de menor importância;
            - estão incluídos na manutenção corretiva e preventiva sistemas de iluminação e ventilação do(s) equipamento(s), inclusive lâmpadas, corrediças, guias e borrachas batentes de portas, botoeiras diversas, placas de acrílico, colmeias e demais componentes;
            - consideram-se como serviços a serem incluídos e executados no plano de manutenção todas as rotinas, informações e recomendações contidas em Boletins Técnicos, catálogos, manuais de operação e de manutenção do fabricante dos equipamentos a serem manutenidos.
  1. A manutenção corretiva deverá ser prestada pela CONTRATADA, através de seu corpo técnico mediante chamado telefônico ao(s) número(s) por ela indicado(s), dentro dos seguintes limites:
      1. Nos dias úteis no horário de 7:30 às 19:30 horas, o atendimento do chamado para manutenção corretiva, deve ser feito em no máximo 01 (uma) hora.
      2. Caso a resolução do defeito ultrapasse o período de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir da abertura do chamado técnico, a CONTRATADA deverá informar à CONTRATANTE, imediatamente, a estimativa dos reparos.
      3. Quando o equipamento, após a intervenção técnica, apresentar o mesmo defeito no prazo de 01 (uma) hora, o chamado será considerado não atendido.
      4. Na ocorrência de pessoas presas, o tempo de liberação desejado é de 15 (quinze) minutos, não devendo exceder 30 (trinta) minutos, no período entre 7:30 e 19:30 horas em dias úteis, ou 45 (quarenta e cinco) minutos, fora desse período. Caso não tenha sido iniciada a liberação do(s) passageiro(s) preso(s) em até 30 (trinta) minutos, a CONTRATANTE reserva-se o direito de acionar o Corpo de Bombeiros, ficando a empresa CONTRATADA responsável por ressarcir quaisquer prejuízos advindos desta ação.
      5. Quando do início da prestação dos serviços deverá ser emitido, em no máximo 10 (dez) dias úteis, um laudo de vistoria para cada equipamento, no qual deverá constar o estado
Pág. 11
(situação das peças, questões técnicas e de segurança, entre outros dados relevantes) em que cada equipamento se encontra e qual o prazo para a resolução de cada problema apontado, quando de obrigação da Contratada.
      1. Quando do término da vigência do contrato deverá ser emitido, em no máximo 10 (dez) dias antes de sua conclusão, um laudo semelhante ao do item anterior.
  1. Em linhas gerais, serão apresentadas as rotinas mínimas e sua periodicidade, conforme a tabela anual resumida a seguir, fato que não desobrigará a CONTRATADA de incorporar outras ações recomendadas pelos fabricantes ou pelas instituições oficiais.
ETAPAS					MESES
				4	5		7				11	12
Avaliação inicial do desempenho de cada equipamento					MENSALMENTE
Desempenho de qualidade
Casa de máquinas	X	X
Conjunto de tração	X			x			x			x
Regulador		x			x			x			x
Seletor	x			x			x			x
Limpeza e verificação do controle
Ajuste mecânico e elétrico do controle
Limpeza e verificação do passadiço		x			x			x			x
Verificação da porta	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Limpeza e verificação no topo do carro	x			x			x			x
Limpeza completa do poço, ou afim	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Pág.12
PRAZO DE EXECUÇÃO
A vigência do presente contrato será de 30 (trinta) meses, a contar da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, II da Lei 8666/93.
INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR)
O IMR é, conforme Instrução Normativa n o 05 de 2017, o "mecanismo que define, em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de pagamento" para os serviços prestados.
A Fiscalização Técnica medirá a eficiência da execução contratual em função de indicadores referenciais descritos a seguir como atividades críticas do contrato, que são critérios objetivos e mensuráveis estabelecidos com a finalidade de aferir e avaliar diversos fatores relacionados com os serviços contratados, quais sejam: qualidade, desempenho e disponibilidade de uso.
Para mensurar esses fatores serão utilizados indicadores relacionados com a natureza e características dos itens contratados, para os quais foi estabelecida meta quantificável a ser cumprida pela CONTRATADA. Esses indicadores são expressos em unidades de medida exata e claramente mensuráveis visando o Cumprimento de Metas Técnicas Contratuais.
A aferição e avaliação dos indicadores serão feitas a cada medição/faturamento, devendo a Contratada apresentá-lo dentro do Relatório de Medição. Devem constar dentro deste relatório o indicador e meta de níveis de serviço alcançado. O conteúdo detalhado e a forma da apresentação serão definidos pelas partes.
Os primeiros 90 (noventa) dias, após o início da execução dos serviços serão considerados como período de estabilização, durante o qual a Contratada deverá proceder a todos os ajustes que se mostrarem necessários, bem como nos procedimentos adotados e demais aspectos da prestação dos serviços, de modo a assegurar o alcance dos níveis das metas estabelecidos. Caso haja prorrogação da vigência contratual, não haverá novo período de estabilização.
Em função do dito acima, será aplicada um método de carência sobre a aplicação das metas nos primeiros 90 (noventa) dias do contrato conforme metodologia explicitada a seguir.
        1. para 0 1 0 mês de execução contratual: cobrança de 50% das metas;
        2. para 0 20 mês de execução contratual: cobrança de 70% das metas;
        3. para 0 30 mês de execução contratual: cobrança de 90% das metas;
        4. a partir do 40 mês de execução contratual serão cobradas 100% das metas.
  1. — Indicador e Parâmetros de Cálculo do IMR
O indicador, metas, faixas de adequação e percentuais de glosa aplicáveis são estabelecidos na Tabela de Cálculo do IMR a seguir, que define os percentuais esperados, em função de meta préestabelecida, e os percentuais de desconto no valor mensal do contrato a ser pago a CONTRATADA, no caso destes índices não serem alcançados.
Foram considerados críticos e alinhados diretamente com o objetivo do contrato os seguintes indicadores e metas mensais:
ITEM	INDICADOR DE / NÍVEL DE SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	META
	Pontualidade na entrega do Relatório Técnico Mensal	Dia útil	Até 0 50 dia útil do mês subsequente
2	Ocorrência de Eventos por Equipamento	Eventos por mês	Até 3 Eventos mensais por Equipamento
3	Ocorrência de Paralisações por Equipamento	Paralisações por mês	Até 2 Paralisações mensais por Equipamento
4	Retirada de passageiros presos com espera maior que 30 minutos após chamado dentro do horário comercial (de 7:30 às 19:30 horas) em dias úteis	Ocorrência de Atrasos por mês	ZERO ocorrências
5	Retirada de passageiros presos com espera maior que 45 minutos após chamado fora dos dias úteis e horários acima	Ocorrência de Atrasos por mês	ZERO ocorrências

Notas:
          - O relatório técnico é um item contratual e de responsabilidade técnica, por isso, considerado condição básica para atendimento ao contrato.
          - Ocorrência é qualquer falha que ocorra com o equipamento que não inviabilize seu funcionamento elou que não o mantenha parado por mais de 24 horas. Ex. Lâmpada queimada, botoeira em mau contato, porta raspando no piso, etc. Em caso de um contrato ter mais de um equipamento, tal índice será a contabilização de todas as ocorrências mensais divididas pela quantidade de equipamentos do mesmo item contratual.
          - Paralisação é qualquer falha que ocorra com o equipamento que inviabilize a operação por mais de 24 horas.
          - Ocorrência de Atrasos a Retirada de Passageiros é uma espera maior que os períodos de espera para retirada de passageiros presos estabelecidos em função das necessidades da SJRJ e variam em função dos horários estabelecidos no item 7.3.d deste documento.
  1. - Metodologia de Cálculo do IMR
Pág. 14
O IMR — Instrumento de Medição de Resultados será calculado a partir da tabela a seguir: É desejado que a Contratada atinja a faixa de adequação "A" para todas as medições mensais consideradas, caracterizando o atingimento da meta preestabelecida e, consequentemente, não ensejando qualquer desconto.
O IMR será calculado em função do percentual de atendimento às metas, conforme tabela do item a seguir.
Caso não seja atingido o nível de execução esperado para o escopo de fornecimento, a empresa CONTRATADA terá desconto no valor a ser pago mensalmente pela CONTRATANTE.
Tabela de Cálculo do IMR — Instrumento de Medição de Resultados
Item	Indicador (l)	Unidade de Medida	Meta para cada medição	Faixas de Adequação do Indicador (l)		Valor do IMR	Itens de referência neste documento
1	Pontualidade na entrega do / Relatório Técnico / Mensal	Dias úteis de Atraso em relação ao prazo estabelecido	O (zero) dias de atraso		Sem atraso	100 0/0	Item 5.22 e / 9.1
				B	Acima de 1 até 5 dias	98 %
				c	Acima de 5 até 10 dias	95%
				D	Acima de 10 dias atraso	90 %
2	Ocorrência de Eventos por Equipamento	Eventos por mês	Até 3 Eventos mensais por / Equipto	A	Até 3 eventos	100 0/0	Item 7.2, 7.3 e 9.1
				B	Acima de 3 até 5 eventos	98 0/0
				c	Acima de 5 até 7 eventos	95 0/0
				D	Acima de 7 eventos	90 0/0
3	Ocorrência de / Paralisações por / Equipamento	Paralisações por mês	Até 2 Paralisações mensais / por / Equipto.		Até 2 paralisações	100 0/0	Item 7.3 e / 9.1
				B	Acima de 2 até / 4 paralisações	98 0/0
				c	Acima de 4 até / 6 paralisações	95 0/0

Item	Indicador (l)	Unidade de Medida	Meta para cada medição	Faixas de Adequação do Indicador (l)		Valor do IMR	Itens de referência neste documento
				D	Acima de 6 paralisações	90 0/0
4	Retirada de passageiros presos com espera maior que 30 minutos após chamado dentro do horário comercial (de 7:30 às 19:30 horas) em dias úteis	Ocorrência de Atrasos por mês	ZERO ocorrências		ZERO ocorrências	100 %	Item 7.3 e / 9.1
				B	De 1 até 2 ocorrências	98 %
				c	Acima de 2 até / 3 ocorrências	95%
				D	Acima de 3 ocorrências	90 %
5	Retirada de passageiros presos com espera maior que 45 minutos após chamado fora dos dias úteis e horários acima	Ocorrência de Atrasos por mês	ZERO ocorrências		ZERO ocorrências	100 %	Item 7.3 e / 9.1
				B	De 1 até 2 ocorrências	98 %
				c	Acima de 2 até / 3 ocorrências	95%
				D	Acima de 3 ocorrências	90 %

NOTAS:
1. O desconto realizado em função do IMR não impede outras penalidades por descumprimentos contratuais de aspectos não relacionados ao mesmo.
2. Deverão ser descontadas do cálculo IMR os itens previstos não executados por falta da Contratante elou de ações alheias à capacidade de atuação da Contratada, conforme julgamento da Fiscalização do Contrato.
10. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
# 10.1- CONDUTAS PASSÍVEIS DE SANÇÕES, CONFORME PORTARIA N O JFRJ-PGD2020/00039
Quadro de Condutas — Pontuação conforme tipo de infração para a Instalação
ITEM	DESCRIÇÃO DA INFRAÇÄO	PONTUAÇÃO	INCIDÊNCIA
1	Deixar de apresentar ART exigida neste o item 5.11 deste documento, após reincidência formalmente notificada pela Fiscalização	1	Por ocorrência, valor da parcela contratual ao(s) aplicável(is), / tabela do OBJETO	sobre o mensal referente local(is) conforme item 1.
2	Executar serviço sem o equipamento de proteção individual e coletivo-EPl/EPC após reincidência formalmente notificada pela Fiscalização	2	Idem acima
3	Inexecução de obrigação contratual de qualquer item contratado. / Tal obrigação pode estar listada no item 5, 6, 7 ou quaisquer outros itens e subitens deste Termo de Referência.	3	Idem acima
4	Não atendimento às metas do IMR com Faixa de Adequação C por três meses consecutivos	3	Idem acima
5	Não atendimento às metas do IMR com Faixa de Adequação D por três meses consecutivos	5	Idem acima
6	Deixar de cumprir injustificadamente determinação formal ou instrução complementar do gestor ou fiscais conforme item previsto no contrato	5	Idem acima
7	Deixar de manter as condições de habilitação para contratação	5	Idem acima

10.2 A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo de Referência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.
10.3. A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência incumbe à gestão elou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.
10.4. As penalidades decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.
10.5 - Poderão ser aplicadas as demais sanções previstas na Portaria NO JFRJ-PGD-2020/00039 da Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
PAGAMENTO
O modelo de pagamento adotado no contrato será mensal, pelo serviço prestado, em função de resultados mensurados e condicionado ao alcance de metas de desempenho dos níveis de serviço exigidos. Nesse modelo, o valor total dos serviços é estabelecido quando da contratação, porém o valor mensal a ser faturado é calculado com base no IMR — Instrumento de Medição de Resultados alcançados pela Contratada na prestação do serviço, a ser assunto de item posterior. Portanto, os valores apresentados nas planilhas de composição de custos e formação de preços, quando da apresentação de propostas, correspondem aos valores máximos a serem faturados na hipótese de a Contratada atingir a meta exigida em todos os indicadores. Não há previsão de bônus ou pagamentos adicionais para os casos em que a Contratada superar as metas previstas, ou caso seja necessário o envolvimento de outros profissionais para o alcance das metas. A superação de uma das metas não poderá ser utilizada para compensar o não atendimento de outras metas no mesmo período, bem como o não atendimento da mesma meta em outro período.
Portanto, o Valor Mensal de Pagamento (VMP) será igual ao Valor Mensal de prestação de Serviço (VMS) impactado pelo IMR e possíveis sanções aplicadas em função de metas que não tenham sido atingidas.
A cobrança será realizada por meio de 01 (uma) nota fiscal/fatura, que deverá ser apresentada até 0 50 (quinto) dia útil de cada mês subsequente, referente aos serviços prestados no mês anterior.
A(s) nota(s) fiscal(is) deverá(ão) constar em seu(s) corpo(s), os seguintes dados:
    - Razão social, endereço e CNPJ de acordo com o contrato;
    - Dados bancários para crédito evidenciados;
    - Destinatário da NF em nome da "Justiça Federal de 1 0 Grau — Seção Judiciária do Rio de Janeiro" - CNPJ 05424640/0001-16
O Valor Mensal de Pagamento (VMP), deverá ser calculado conforme fórmulas apresentadas nos itens a seguir.
  1. OBTENÇÃO DO VALOR MENSAL A FATURAR:
VMP = VMS x IMR
    - VMP = Valor Mensal de Pagamento para emissão da nota fiscal;
    - VMS = Valor Mensal de prestação de Serviço, conforme valor contratual;
    - IMR = índice de Medição de Resultado expresso em 0/0.
1. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
  1. Recebimento Provisório
Lavrar-se-á o Termo de Recebimento Provisório em até 3 (três) dias úteis, contados a partir da solicitação, por escrito, da Contratada e apresentação da Nota Fiscal, para contratações com valor inferior ao estabelecido no art. 24, inciso II, da Lei n o 8.666/93, e em até 05 (cinco) dias para contratações com valor superior ao acima determinado.
Tal documento será emitido em 02 (duas) vias de igual teor, assinadas pelo Representante Legal da Contratada, e pela Fiscalização da Contratante, que fará as vistorias, observações e conferências necessárias à concessão do recebimento.
O recebimento provisório será emitido somente após os serviços prestados no último período de adimplemento contratual, atendidas as condições estabelecidas nas especificações técnicas.
  1. Recebimento Definitivo
Lavrar-se-á o Termo de Recebimento Definitivo no prazo de até 02 (dois) dias úteis, para contratação com valor inferior ao estabelecido no art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, e, em até 30 (trinta) dias para valor superior, após o recebimento provisório, salvo motivo justificado, e após verificado e comprovado o adimplemento de todas as obrigações contratuais.
Os recebimentos provisório e definitivo não excluem a responsabilidade da CONTRATADA, conforme disposto no parágrafo 20 do art. 73 da Lei no 8.666/93.
CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
A CONTRATADA deverá observar e adotar os critérios e práticas de sustentabilidade ambiental na execução dos serviços de manutenção, quando couber, previstas na Instrução Normativa no 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Os serviços deverão ser planejados e executados visando à economia da manutenção e operacionalização das edificações, na redução do consumo de energia e de água, bem como na utilização de equipamentos e materiais, que reduzam o impacto ambiental.
Deverá ser priorizado o emprego de mão de obra, materiais, equipamentos de origem local, para a execução dos serviços.
Fica vedada a utilização de produtos altamente tóxicos nos serviços de manutenção, segundo a classificação do Ministério da Saúde, assim como deverão ser utilizados produtos Biodegradáveis para a limpeza e desengraxe.
A CONTRATADA deverá adotar as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando couber:
    1. Usar produtos de limpeza e conservação que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA.
    2. Adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto no 48.138, de 7 de outubro de 2003, do Governo do Estado de São Paulo, em cumprimento aos termos do artigo 60, inciso II, da Instrução Normativa no 01, DE 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
    3. Observar a Resolução CONAMA no 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos que gerem ruído no seu funcionamento.
    4. Realizar a prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência alinhados com as especificações técnicas contidas nas Normas Técnicas Brasileiras, publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), assim como com as especificações técnicas contidas nas Normas Regulamentadores publicadas pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social.
Em caso de geração de resíduos, a Contratada fica obrigada a informar à Fiscalização quando os resíduos foram entregues, a fim de que o setor de fiscalização junte aos autos o Certificado de Destinação Final de Resíduos (CDF). O Destinador Final deverá então fazer o recebimento da carga de resíduos no Sistema MTR, procedendo à baixa do mesmo, bem como emitir o Certificado de Destinação Final de Resíduos (CDF). Este documento, assinado pelo Responsável Técnico do Destinador, atesta o tratamento aplicado aos resíduos recebidos.
Todos os procedimentos de execução do contrato deverão ser feitos de forma ambientalmente sustentável e respeitando todas as normas e legislações aplicáveis na ocasião do contrato.
Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2022.
Delson dos Santos
Analista Judiciário Eng. Mecânico I SEMEQ
Maria Luiza Alves de Aquino Coordenadora da CMNT
Claudia Mesquita Resende Rangel
Diretora da SIE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, / COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, DOS ELEVADORES INSTALADOS na / Justiça Federal de 1 0 Grau com descrição e localização descritas abaixo
ITEM	LOCAL DE INSTALAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	VALOR MENSAL
01	Praça São Salvador, 62, / Centro / Campos dos / Goytacazes — RJ	GRUPNOR - Vertical Elevadores com engrenagem e comando / SECTRON Young VVVF Varis eed L7