TERMO DE REFERÊNCIA
Versão: ROI
A	OBJETO
	Aquisição de Equipamentos de Climatização de Ar para uso desta SJRJ em 2022 (ID-13)

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
B		QUADRO QUANTITATIVO POR ITEM ESPECIFICADO
Item		COD. SIASG	Descrição dos itens	QTD
1			EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO DE AR INVERTER ou VRF composto por uma condensadora e uma evaporadora, com capacidade de 20 TR's, para tensão de trabalho é 220V, trifásico, formado por unidade ventiladora (capacidade mínima 10.000 m 3/h - 20 mmCA mínimos disponíveis) + unidade condensadora (composta por dois circuitos refrigerantes) + controle remoto di ital com fio, conforme es ecifica ão a se uir.	1
2		306956	DESUMIDIFICADOR DE AR para ambiente elétrico, portátil, por condensação e com reservatório removível conforme especificação a seguir.	1
3		442031	PAINEL ELIMINADOR DE GOTAS modelo Termoparts TEL-06, ou similar, em módulos de 1 m2 de área de face conforme especificação a seguir.	63
c	EXIGÊNCIAS TÉCNICAS MÍNIMAS
Cl	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO DE AR INVERTER ou VRF
1	Tipo: INVERTER ou VRF com unidades condensadora (externa) + evaporadora (interna)
2	Capacidade nominal: 20 TR
3	Tensão de trabalho: 220V - TRIFÁSICO - 60 Hz
4	Aplicação: Substituição de um Splitão de 20 TR York Johnson Controls tipo EBX 242+HCE242 em 220 3Ø 60 Hz por um equipamento similar INVERTER ou VRF, de mesmas características técnicas e dimensões passíveis de serem instaladas nos mesmos locais das evaporadora e condensadora atuais com o aproveitamento das linhas de gás, após limpeza/descontaminação.
5	Eficiência de Energética Pretendida: Os equipamentos deverão atender aos índices de CEE (Coeficiente de Eficiência Energética em watts/watts), que é a relação entre a capacidade de refrigeração nominal do equipamento e a potência elétrica consumida pelo mesmo, conforme faixas de classificação A ou B. Equipamento com operação tipo INVERTER ou VRF.
6	Controle de Temperatura: por termostato digital de ambiente com fio.

		EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO DE AR INVERTER ou VRF
5		a. / b. / c. / d. / e. / f. / g. / h. / j.	Características construtivas da UNIDADE CONDENSADORA (externa): / Deverão ser utilizados dois circuitos na unidade condensadora, que devem ter descarga vertical e capacidade efetiva conjunto de 20 TR's, e do tipo INVERTER ou VRF. / A unidade condensadora deve ser instalada na cobertura do prédio, conforme localização da unidade atual e deverá ter preparação para intempéries externas; / Conjunto completo motor-compressor, com um circuito de refrigeração; Compressores do tipo INVERTER ou VRF. / O sistema de controle deverá ser fornecido junto com as unidades e fazer parte integral do conjunto; Os compressores deverão ser projetados para trabalho pesado e deverão utilizar refrigerante compatível com as normas ambientais; / Dispositivos de segurança tais como pressostatos de alta e baixa, visor de líquido, filtro de linha, etc; / Condensador a ar, construído em tubos de cobre expandidos mecanicamente em aletas corrugadas de alumínio com proteção do tipo Gold-Coated, ou similar, com ventiladores acionados por motores elétricos e descarga vertical; / Unidade totalmente montada em fábrica, inclusive com a conexão necessária para comando e força devendo ser necessário instalar na obra somente as conexões frigorígenas; / Dimensões máximas da unidade (L x A x P) em mm: 2000 x 2000 x 1100
6		Características construtivas da UNIDADE EVAPORADORA (interna): / k. A unidade interna será composta do módulo de ventilação e do módulo de resfriamento com descarga vertical para cima. / A unidade terá capacidade de 20 TR's do tipo INVERTER ou VRF; / A unidade trocadora de calor terá 02 ciclos de refrigeração independentes; / Conexão frigorígena no lado esquerdo da entrada de ar (painel de filtragem); / O conjunto será fornecido completo; / Este conjunto será comandado por termostato instalado junto ao retorno de ar; / Os ventiladores deverão ser extremamente silenciosos, com nível de ruído NC 40, medido a um metro do seu fechamento; / Ventiladores tipo centrífugo de dupla aspiração com rotores de pás curvadas para frente, balanceados estática e dinamicamente, com vazão mínima de 10.000 metros cúbicos por hora. / Os ventiladores deverão ter pressão estática disponível mínima de 20 mmca; / Os condicionadores terão fechamento de painéis de chapa de aço, tipo sanduíche, pintados eletrostaticamente e preenchidos internamente com isolamento termoacústico em polietileno expandido, revestido com chapa galvanizada; / Serpentinas construídas em tubos de cobre e aletas de alumínio; / Deverão ter bandeja de condensado, apropriadamente protegida contra corrosão, instalada sob a serpentina, com todos os cuidados para facilitar a limpeza, evitando a proliferação de bactérias e com caimento de modo a evitar resíduo de água estacionária; / Dimensões máximas da unidade (L x A x P) em mm: 2000 x 1600 x 900
7		Os equipamentos oferecidos devem estar em linha de fabricação no momento da licitação.
		DESUMIDIFICADOR DE AR PARA AMBIENTES
	1	Tipo: Desumidificador elétrico portátil de ambiente por condensação com reservatório removível

		DESUMIDIFICADOR DE AR PARA AMBIENTES
2		Vazão mínima de ar tratado: 165 m 3/h
3		Tensão de trabalho: 127 V
4		Capacidade do reservatório de água: 6,5 litros
5		Características de operação: / Display digital/led com umidostato ajustável; / Indicação da umidade relativa no ambiente; / Indicação por luz indicativa e sinal sonoro de reservatório cheio; / Timer de desligamento; / Defrost incluso; / Parada automática, quando o nível máximo do reservatório é atingido com religamento automático após drenagem do condensado
6		Características construtivas básicas: / Resfriador por compressor hermético rotativo; / Gás refrigerante que atenda às normas ambientais; / Carcaça em plástico ABS, ou similar; / Conector para drenagem; / Reservatório removível; / Alça de transporte.
7		Dimensões máximas / Largura: 400 mm / Altura: 700 mm / Profundidade: 350 mm / Peso: 15 kg
8		Modelo referência: Desumidificador Desidrat Plus 300 - 16L / 1 Modo Turbo Auto purif / Desligo / Modo Mon"01
9		O equipamento oferecido deve estar em linha de fabricação no momento da licitação.
		PAINEL ELIMINADOR DE GOTAS
		Tipo: Eliminador de gotas tipo onda e desmontável

			PAINEL ELIMINADOR DE GOTAS
2			Aplicação: / Torres de resfriamento de ar / A ENTREGA DOS PAINÉIS PODE SER FEITA COM OS COMPONENTES DESMONTADOS OU EM MÓDULOS
3			Características Técnicas mínimas: / Altura da lâmina ou painel montado: 150 mm / Temperatura máxima de trabalho: 800C / Máxima velocidade do ar recomendada: 6 m/s / Eficiência de retenção: Maior que 99,9% Perda máxima por arraste: Menor que 0,1% / Absorção máxima de água: Desprezível
4			Construção: / Retentores formados por lâminas reforçadas do tipo onda firmemente encaixadas; / Painel de fácil montagem e desmontagem; / Lâminas injetadas em POLIPROPILENO;
5			Foto do modelo referência: Termoparts TEL-06
			Altura / 50mm
10			O modelo oferecido deve estar em linha de fabricação no momento da licitação.
D		DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO
Durante a realização do certame licitatório, a(s) licitante(s) vencedora(s) deverá(ão) comprovar que as características técnicas do(s) equipamento(s) ofertado(s) atendem às especificações técnicas exigidas, seja através da indicação do "site" (endereço eletrônico) para consulta, ou cópia de catálogo / manual técnico (em português) para permitir a análise e verificação por parte da Contratante.
	E	DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR: MANUAIS E CERTIFICADOS DE GARANTIA
	Como parte integrante dos fornecimentos, a Contratada deverá, obrigatoriamente, fornecer, em português, os Manuais Técnicos (originais ou cópias autenticadas) e seus acessórios que devem conter todas as informações necessárias à instalação e operação dos equipamentos. / Deverá fornecer também os certificados de garantia referentes a cada equipamento fornecido.
	F	PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
	1	Nos preços ofertados pelas licitantes deverão estar computados todos os custos incidentes sobre o fornecimento, tais como materiais, componentes, transporte e movimentações, testes, tributos, custos indiretos e quaisquer outros vinculados ao pleno cumprimento do objeto da presente aquisição.

F		PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
2		Os fornecimentos serão realizados de forma única e o respectivo pagamento será efetuado após o atesto da respectiva nota fiscal, que será feito pela Contratante após o recebimento definitivo do(s) equipamento(s), desde que cumpridas pela Contratada todas as exigências legais cabíveis.
	G	GARANTIA: PRAZOS E CONDIÇÕES MíNlMAS
	1	Garantia do fornecedor	Todos os equipamentos deverão ter garantia de, no mínimo, 1 (um) ano a contar da data do Recebimento Definitivo dos Equipamentos.
	2	Representação / Técnica	Os equipamentos, componentes e acessórios fornecidos pela Contratada deverão contar com representação técnica no Estado do Rio de Janeiro.
H		PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA 1 RETIRADA DE ITENS REPROVADO PELA CONTRATADA
1		Prazo de Entrega		Item OI: 90 (noventa) dias corridos / Itens 02 e 03: 30 (trinta) dias corridos / Prazos a contar do primeiro dia útil subsequente ao recebimento da nota de empenho.
2		Outras condições de entrega		O fornecimento será realizado de forma parcelada, mediante re uisi ão formal da área de infraestrutura.
3		Prazo de Recebimento Provisório		Recebimento provisório: no ato da apresentação da Nota Fiscal.
4		Recebimento Definitivo		Recebimento definitivo: para contratações com valor inferior ao valor estabelecido no art. 24, inciso II, da Lei n o 8.666/93, em até 02 (dois) dias úteis e para as de valor superior ao estabelecido no art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, em até 05 (cinco) dias úteis, após o recebimento rovisório.
5		Endereço de entrega		SJRJ — Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro Rua Equador, 613 - Santo Cristo - RJ - CEP 22.220-040 / (Seção de Almoxarifado) / Telefones: 3218-8732 / 3218-8770 C.N.P.J.: 05.424.540/0001-16.
6		Reprovação do material / Retirada pela Contratada		Os materiais eventualmente entregues em desacordo com o especificado, deverão ser retirados, pela Contratada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da ciência quanto à rejeição do mesmo. Após este prazo a SJRJ providenciará o seu descarte, não cabendo reclamação por parte da Contratada.

		Critérios de Aceitação quanto à SUSTENTABILIDADE
Para atendimento à Lei n o / 6.938/81 / Instrução Normativa IBAMA n O 06, de 15/03/2013				Todos os itens desta especificação, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA n o 06, de 15/03/2013, só será admitida a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n o 6.938, de 1981. / Para tanto a cópia em "pdf' da comprovação de registro deverá ser enviada para habilitação da Proponente. / Caso o licitante seja dispensado de tal registro, por força de dispositivo legal, deverá apresentar o documento comprobatório ou emitir declaração correspondente, citando a legislação que o dispensa de tal obrigação e indicando as razões do não enquadramento no cadastro do CFT-IBAMA, sob as penas da lei. / O registro requerido deverá ser item de julgamento da proposta, na fase de avaliação de sua aceitabilidade e do cumprimento das especificações do objeto, conforme inserido no EDITAL.
	J	SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
	J.l	CONDUTAS PASSIVEIS DE SAN ÖES, CONFORME PORTARIA N O JFRJ-PGD-2020/00039
	Quadro de Condutas - Tabela de Pontuação conforme tipo de infração
	ITEM		DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO		PONTUAÇÃO	INCIDÊNCIA
	1		Descumprir o prazo de entrega estabelecido no item / H. 1 do Termo de Referência. / Atraso de 6 seis a 10 dez dias		1	Por ocorrência, sobre o valor da parcela inadim lida
	2		Descumprir o prazo de entrega estabelecido no item H. 1 do Termo de Referência. / Atraso de 11 onze a 15 uinze dias		3	Por ocorrência, sobre o valor da parcela inadim lida
	3		Descumprir o prazo de entrega estabelecido no item / H. 1 do Termo de Referência. / Atraso de 16 dezesseis a 30 trinta dias		5	Por ocorrência, sobre o valor da parcela inadim lida
	4		Descumprir o prazo de entrega estabelecido no item / H. 1 do Termo de Referência. / Atraso acima de 30 trinta dias		10	Por ocorrência, sobre o valor da parcela inadim lida
	5		Entregar material em desacordo com a especificação técnica apresentada no item C do / Termo de Referência.		5	Por ocorrência, sobre o valor da parcela inadim lida
	6		Declinar do fornecimento do material requisitado.		10	Por ocorrência, sobre o valor da parcela inadim lida

	J.2	A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo de Referência não exime o Particular do cum rimento inte ral das obri a ões assumidas.
	J.3	A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência incumbe à gestão elou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.

J	SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
	No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições: / A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada com quaisquer das demais sanções previstas nesta Portaria. / O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratual. / Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratado poderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadim lida.
J.5	Poderão ser aplicadas as demais sanções previstas na Portaria N O JFRJ-PGD-2020/00039 da / Dire ão do Foro da Se ão Judiciária do Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro, 30 de março de 2022.
Delson dos Santos
Analista Judiciário/Eng. Mecânico
Supervisor SEMEQ
Maria Luiza Alves de Aquino Coordenadora da CMNT
Claudia Mesquita Resende Rangel
Diretora da SIE