PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 90016 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RJ
## PREGÃO 26/2023
Às 15:55 horas do dia 10 de August do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LUCIENE DA CUNHA DAU MIGUEL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº JFRJEOF2023/370, Pregão nº 26/2023.
Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial:	Não
Objeto da compra:	Aquisição e instalação de nobreak de 20 kVA, com reposição de peças e baterias (e retirada do equipamento já existente), de estabilizador de 20 kVA, ambos com garantia de 24 meses e aquisição de nobreaks de 2 a 2,5 kVA com garantia de 12 meses, pelo Sistema de Registro de Preços, com vigência de 01 (um) ano, prorrogável por igual período, conforme Anexo I (Termo de Referência).
Entrega de propostas:	De 28/06/2023 às 11:00 até 12/07/2023 às 13:00

Abertura da sessão pública: Dia 12/07/2023 às 13:00 (horário de Brasília)
### Mensagens do chat da compra

#### Responsável Data/Hora Mensagem
Sistema	12/07/2023 às 13:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2023 às 14:33:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/07/2023 às 14:49:45	Boa tarde, senhores licitantes. Daremos início à etapa de julgamento. Peço que permaneçam logados.
Sistema	12/07/2023 às 17:17:09	Parecer técnico de recusa da proposta da empresa Life no item 4: "Informo que a documentação técnica enviada pela empresa Life relativa ao item 4 não está em conformidade com os requisitos técnicos contidos no Termo de Referência, conforme apontado a seguir: / - O primeiro subitem do item 3.3 do Anexo I do Termo de Referência cita que a tensão nominal de saída deve ser bivolt (120 Vca / 220 Vca), com seleção por chave externa.
Sistema	12/07/2023 às 17:17:24	A documentação enviada pela empresa Life informa que a tensão nominal de saída é de 115 Vca, sem opção para 220 Vca; / - O terceiro subitem do item 3.3 do Anexo I do Termo de Referência cita que a forma de onda de saída deve ser do tipo senoidal pura. A documentação enviada pela empresa Life informa que a forma de onda de saída é do tipo PWM quando operando em modo inversor".
Sistema	12/07/2023 às 17:38:30	Senhores licitantes, tendo em vista a proximidade do fim do horário comercial, esta sessão será suspensa neste momento e reaberta amanhã, dia 13 de julho, às 13 horas, para prosseguimento da licitação.
Sistema	13/07/2023 às 13:42:59	Boa tarde, senhores licitantes. Está reaberta a sessão do p´regão 26/2023. Peço perdão pelo atraso, devido a dificuldades no acesso ao comprasnet.
Sistema	13/07/2023 às 17:59:34	Senhores licitantes, tendo em vista o fim do horário comercial, esta sessão será suspensa neste momento e reaberta amanhã, dia 14 de julho, às 12h30, para prosseguimento da licitação. Peço que estejam todos logados no horário estabelecido.

Às 15:55 horas do dia 10 de August do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LUCIENE DA CUNHA DAU MIGUEL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº JFRJEOF2023/370, Pregão nº 26/2023.
#### Responsável Data/Hora Mensagem
Sistema	14/07/2023 às 12:38:32	Boa tarde, senhores licitantes. Está reaberta a sessão do pregão 26/2023.
Sistema	17/07/2023 às 11:24:29	Senhores licitantes, na sexta-feira, por volta de 17h20, o sistema do comprasnet ficou fora do ar. Por isso, não consegui suspender a sessão e marcar sua reabertura. Assim, para que todos os licitantes possam estar informados do horário e logados, informo que a sessão está suspensa e será reaberta amanhã, dia 18 de julho, às 13 horas.
Sistema	17/07/2023 às 11:52:48	Reitero que a sessão está SUSPENSA e será reaberta amanhã, dia 18 de julho, às 13 horas.
Sistema	18/07/2023 às 13:02:10	Boa tarde, senhores licitantes. Está reaberta a sessão do pregão 26/2023.
Sistema	18/07/2023 às 15:03:13	Informo que os documentos dos itens 1 e 2 foram recebidos. Favor aguardar a análise pelo setor técnico.
Sistema	18/07/2023 às 18:07:05	Senhores licitantes, tendo em vista o fim do horário comercial, esta sessão será suspensa neste momento e reaberta amanhã, dia 19/07, às 12 horas, para prosseguimento da licitação.
Sistema	19/07/2023 às 12:03:50	Boa tarde, senhores licitantes. Está reaberta a sessão do pregão 26/2023.
Sistema	19/07/2023 às 18:36:25	Senhores licitantes, tendo em vista o fim do horário comercial, a sessão será suspensa neste momento e reaberta amanhã, dia 20/07, às 14 horas, para prosseguimento da licitação.
Sistema	20/07/2023 às 14:01:49	Senhores licitantes, está reaberta a sessão do pregão 26/2023.
Sistema	20/07/2023 às 14:57:48	Sr. licitantes, foi requerido pelo setor técnico prazo de 24 horas para realização de diligências referentes aos itens 3 e 4. Por isso, esta sessão será suspensa neste momento e reaberta amanhã, dia 21/07, às 15 horas, para prosseguimento, devendo todos estarem logados no horário.
Sistema	21/07/2023 às 15:01:28	Boa tarde, senhores licitantes. Está reaberta a sessão do pregão 26/2023.
Sistema	21/07/2023 às 15:05:22	Senhores licitantes, informo que o setor técnico realizou diligências junto ao fabricante, referentes aos itens 3 e 4, e chegou à seguinte conclusão:
Sistema	21/07/2023 às 15:05:44	"A empresa TSSHARA, fabricante do equipamento ofertado pelo licitante ITEC, informou que a autonomia do referido equipamento é de, no máximo, 5 minutos com 50% de carga, conforme documento em anexo. / Concluímos, portanto, que o equipamento ofertado pela empresa ITEC para os itens 3 e 4 não está em conformidade com o Termo de Referência, que solicita uma autonomia de, no mínimo, 10 minutos com 50% de carga. (...)".
Sistema	21/07/2023 às 15:05:57	"(...) Com relação à manifestação da empresa ITEC sobre ofertar o mesmo equipamento contido no Termo de Referência, informo que o equipamento ofertado é da mesma marca, porém de modelo diferente do citado no Termo de Referência".
Sistema	21/07/2023 às 15:07:13	A fabricante encaminhou a informação por e-mail. Caso alguma empresa queira verificar este email, basta encaminhar e-mail para licitacoes@jfrj.jus.br, solicitando-o.
Sistema	21/07/2023 às 15:08:08	Assim, as propostas da empresa ITEC nos itens 3 e 4 serão recusadas, e daremos continuidade à licitação.
Sistema	21/07/2023 às 17:56:08	Senhores licitantes, tendo em vista o fim do horário comercial, esta sessão será suspensa neste momento e reaberta na segunda-feira, dia 24/07, às 13 horas, para prosseguimento da licitação.
Sistema	24/07/2023 às 13:01:22	Boa tarde, senhores licitantes. Está reaberta a sessão do pregão 26/2023.
Sistema	24/07/2023 às 13:07:55	Parecer técnico:" a documentação técnica enviada pela empresa ECCOPOWER relativa ao item 3 não está em conformidade com os requisitos técnicos contidos no Termo de Referência, conforme apontado a seguir: / - O primeiro subitem do item 3.3 do Anexo I do Termo de Referência cita que a tensão nominal de saída deve ser bivolt (120 Vca / 220 Vca), com seleção por chave externa. A documentação enviada informa que a tensão nominal de saída é de 115 Vca,

10/08/2023 15:55
Às 15:55 horas do dia 10 de August do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LUCIENE DA CUNHA DAU MIGUEL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº JFRJEOF2023/370, Pregão nº 26/2023.
#### Responsável Data/Hora Mensagem
Sistema	24/07/2023 às 13:08:05	sem opção para 220 Vca; / - O quinto subitem do item 3.3 do Anexo I do Termo de Referência cita que o fator de potência de saída deve ser igual ou maior que 0,7. A documentação enviada informa que o fator de potência de saída é igual a 0,5".
Sistema	24/07/2023 às 17:04:26	Srs. licitantes, tendo em vista a finalização do Pregão em tela, a sessão será encerrada neste momento. As empresas devem informar para o email licitacoes@jfrj.jus.br, até o dia 25/07, às 17h10, impreterivelmente, se é do seu interesse se registrar na ata de registro de preços a ser formalizada com a empresa vencedora, pelo mesmo valor daquela vencedora, em cada item cotado e não vencido (desde que não tenha sido desclassificada ou inabilitada),
Sistema	24/07/2023 às 17:04:34	Em caso de dúvidas, ligar para 21 3218 9751.

### Eventos da compra

#### Data/Hora Descrição
12/07/2023 às 13:00:06	Abertura da sessão pública
12/07/2023 às 14:33:07	Início da etapa de julgamento de propostas

### Item 1 - Fonte Alimentação Ininterrupta

Fonte Alimentação Ininterrupta Bateria: Banco De Baterias , Componentes: Transitores Igbt, Display, Régua De Bornes E Bypas ,
Frequência: 20 KHZ, Autonomia Bateria: De 30 Minutos , Tempo Recarga: 10 H, Características Adicionais 1: Chapa De Aço , Normas
Técnicas: Em Conformidade Com Normas Da Abnt , Tensão Entrada: 3f+N+T 127 Vac(Fn)/220 (Ff) VCA, Tensão Saída: 3f+N+T 120
Vac(Fn)/208 (Ff) VCA, Capacidade Nominal: 20 KV
Quantidade: / Unidade de fornecimento:	1 / Unidade	Valor estimado: / Situação:	R$ 66.037,7900 / Adjudicado e Homologado

Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art.
48, LC 123/2006)
Adjucado e Homologado por CPF ***.381.***-*8 - LUCIENE DA CUNHA DAU MIGUEL para FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA
LTDA, CNPJ 35.439.466/0001-72, melhor lance: R$ 45.850,0000
### Propostas do Item 1
(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)
#### Fornecedor Valor ofertado Situação
50.183.777/0001-07 - 50.183.777 AGATHA CRIS MASCARENHAS / DIAS TISCATE / Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 60.000,0000			-
Marca/Fabricante: TS Power
Modelo/versão: / Valor proposta:	Fortress Pro LP
	R$ 66.000,0000 Valor negociado:	Não informado	Quantidade ofertada:	1
18.828.894/0003-30 - ELTEK DISTRIBUIDORA DE / INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E / EXPORTACAO LTDA / Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 48.499,0000			-
Marca/Fabricante: ATA
Modelo/versão: / Valor proposta:	Hipower Pro 20 kva
	R$ 66.037,7900 Valor negociado:	Não informado	Quantidade ofertada:	1
73.305.484/0001-50 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVICOS / ELETRO ELETRONICOS LTDA / Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 107.760,0000			-
Marca/Fabricante: LACERDA
Modelo/versão: / Valor proposta:	SAI 70 20000
	R$ 107.760,0000 Valor negociado:	Não informado	Quantidade ofertada:	1
35.439.466/0001-72 - FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA / Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 45.850,0000			Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: LACERDA
Modelo/versão: / Valor proposta:	SAI 70 / 20KVA
	R$ 66.000,0000 Valor negociado:	Não informado	Quantidade ofertada:	1
09.912.727/0001-[1] - G.STRITH ENERGIA LTDA / Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 37.870,0000			Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HDS
Modelo/versão: / Valor proposta:	TTS-S3
	R$ 66.037,7900 Valor negociado:	Não informado	Quantidade ofertada:	1
[1] /08/2023 15:55

#### Fornecedor Valor ofertado Situação
15.696.877/0001-36 - GOBRAZ COMERCIO E SERVICO LTDA / Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)				R$ 37.798,0000			Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DVS
Modelo/versão: / Valor proposta:	DVS
	R$ 66.037,7900 Valor negociado:		Não informado	Quantidade ofertada:	1
13.531.571/0001- / LTDA / Porte MeEpp/Eq	02 - ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA / uiparada: Sim (D)			R$ 41.400,0000			Proposta desclassificada
Marca/Fabricante	: ATA SISTEMAS
Modelo/versão: / Valor proposta:	HIPOWER 20KVA
	R$ 130.000,0000 Valor negociado:		Não informado	Quantidade ofertada:	1
37.486.551/0001- / Porte MeEpp/Eq	17 - MENCHINI CONTINENTAL LTDA uiparada: Sim (D)			R$ 57.999,9900			-
Marca/Fabricante	: lacerda
Modelo/versão: / Valor proposta:	lacerda 20kva sai70
	R$ 66.037,0000 Valor negociado:		Não informado	Quantidade ofertada:	1
15.017.018/0001-	73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO
IMPORTACAO / Porte MeEpp/Eq	E EXPORTACAO LTDA / uiparada: Sim (D)			R$ 46.800,0000			-
Marca/Fabricante	: PROVER
Modelo/versão: / Valor proposta:	PROVER PRO TRI 20
	R$ 59.000,0000 Valor negociado:		Não informado	Quantidade ofertada:	1
43.017.238/0001-	32 - SINERGICA - SERVICOS DE
ELETRICIDADE / Porte MeEpp/Eq	LTDA / uiparada: Sim (D)			R$ 56.000,0000			-
Marca/Fabricante	: Leistung
Modelo/versão: / Valor proposta:	L2T33 20I
	R$ 1.000.000,0000	Valor negociado:	Não informado	Quantidade ofertada:	1

### Lances do Item 1

12/07/2023 13:04:05	35.439.466/0001-72	R$ 58.999,0000
12/07/2023 13:06:36	43.017.238/0001-32	R$ 900.000,0000
12/07/2023 13:08:26	09.912.727/0001-10	R$ 58.998,0000
12/07/2023 13:08:44	35.439.466/0001-72	R$ 58.900,0000
12/07/2023 13:08:52	15.017.018/0001-73	R$ 58.800,0000
12/07/2023 13:09:11	35.439.466/0001-72	R$ 56.000,0000
12/07/2023 13:09:16	18.828.894/0003-30	R$ 55.900,0000
12/07/2023 13:09:51	35.439.466/0001-72	R$ 54.000,0000
12/07/2023 13:09:55	09.912.727/0001-10	R$ 55.899,9800
12/07/2023 13:10:08	18.828.894/0003-30	R$ 53.990,0000
12/07/2023 13:10:08	09.912.727/0001-10	R$ 53.999,9800
12/07/2023 13:10:19	09.912.727/0001-10	R$ 53.989,0000
12/07/2023 13:10:19	35.439.466/0001-72	R$ 53.000,0000

12/07/2023 13:10:34	18.828.894/0003-30	R$ 52.990,0000
12/07/2023 13:10:48	09.912.727/0001-10	R$ 52.989,0000
12/07/2023 13:10:51	35.439.466/0001-72	R$ 52.050,0000
12/07/2023 13:11:02	18.828.894/0003-30	R$ 52.049,0000
12/07/2023 13:11:39	35.439.466/0001-72	R$ 52.000,0000
12/07/2023 13:11:45	18.828.894/0003-30	R$ 51.990,0000
12/07/2023 13:12:12	50.183.777/0001-07	R$ 65.900,0000
12/07/2023 13:12:45	43.017.238/0001-32	R$ 500.000,0000
12/07/2023 13:13:13	35.439.466/0001-72	R$ 51.500,0000
12/07/2023 13:13:21	43.017.238/0001-32	R$ 250.000,0000
12/07/2023 13:13:21	18.828.894/0003-30	R$ 51.499,9000
12/07/2023 13:13:36	43.017.238/0001-32	R$ 129.000,0000
12/07/2023 13:14:10	09.912.727/0001-10	R$ 51.499,0000
12/07/2023 13:14:15	18.828.894/0003-30	R$ 51.498,0000
12/07/2023 13:14:15	35.439.466/0001-72	R$ 51.400,0000
12/07/2023 13:14:20	18.828.894/0003-30	R$ 51.399,0000
12/07/2023 13:14:59	35.439.466/0001-72	R$ 51.300,0000
12/07/2023 13:15:04	18.828.894/0003-30	R$ 51.290,0000
12/07/2023 13:15:50	43.017.238/0001-32	R$ 107.000,0000
12/07/2023 13:15:50	35.439.466/0001-72	R$ 51.250,0000
12/07/2023 13:15:59	09.912.727/0001-10	R$ 51.249,0000
12/07/2023 13:16:19	18.828.894/0003-30	R$ 51.248,0000
12/07/2023 13:17:15	13.531.571/0001-02	R$ 125.000,0000
12/07/2023 13:17:31	09.912.727/0001-10	R$ 51.247,0000
12/07/2023 13:17:37	18.828.894/0003-30	R$ 51.245,0000
12/07/2023 13:18:06	09.912.727/0001-10	R$ 51.244,0000
12/07/2023 13:18:06	35.439.466/0001-72	R$ 51.200,0000
12/07/2023 13:18:12	18.828.894/0003-30	R$ 51.190,0000
12/07/2023 13:18:18	35.439.466/0001-72	R$ 51.100,0000
12/07/2023 13:18:20	09.912.727/0001-10	R$ 51.180,0000
12/07/2023 13:18:23	18.828.894/0003-30	R$ 51.090,0000
12/07/2023 13:18:29	35.439.466/0001-72	R$ 51.000,0000
12/07/2023 13:18:35	09.912.727/0001-10	R$ 49.990,0000
12/07/2023 13:18:57	18.828.894/0003-30	R$ 49.989,9000
12/07/2023 13:18:58	35.439.466/0001-72	R$ 49.500,0000
12/07/2023 13:19:04	18.828.894/0003-30	R$ 49.490,0000
12/07/2023 13:19:18	09.912.727/0001-10	R$ 49.900,0000 *
12/07/2023 13:19:32	09.912.727/0001-10	R$ 49.400,0000

(lances com * foram excluídos)

12/07/2023 13:19:39	18.828.894/0003-30	R$ 49.399,0000
12/07/2023 13:20:54	09.912.727/0001-10	R$ 49.390,0000
12/07/2023 13:20:59	18.828.894/0003-30	R$ 49.389,0000
12/07/2023 13:22:10	09.912.727/0001-10	R$ 49.380,0000
12/07/2023 13:22:17	18.828.894/0003-30	R$ 49.379,9000
12/07/2023 13:22:55	09.912.727/0001-10	R$ 49.370,0000
12/07/2023 13:23:03	18.828.894/0003-30	R$ 49.369,0000
12/07/2023 13:23:33	15.696.877/0001-36	R$ 49.360,0000
12/07/2023 13:23:38	18.828.894/0003-30	R$ 49.359,0000
12/07/2023 13:23:42	09.912.727/0001-10	R$ 49.350,0000
12/07/2023 13:23:46	18.828.894/0003-30	R$ 49.349,0000
12/07/2023 13:24:18	09.912.727/0001-10	R$ 49.340,0000
12/07/2023 13:24:25	18.828.894/0003-30	R$ 49.339,0000
12/07/2023 13:24:30	15.696.877/0001-36	R$ 49.300,0000
12/07/2023 13:24:35	18.828.894/0003-30	R$ 49.299,0000
12/07/2023 13:25:08	09.912.727/0001-10	R$ 49.200,0000
12/07/2023 13:25:14	18.828.894/0003-30	R$ 49.199,0000
12/07/2023 13:25:42	15.696.877/0001-36	R$ 49.200,0000
12/07/2023 13:25:47	09.912.727/0001-10	R$ 49.100,0000
12/07/2023 13:25:51	18.828.894/0003-30	R$ 49.090,0000
12/07/2023 13:25:58	15.696.877/0001-36	R$ 48.999,0000
12/07/2023 13:26:06	18.828.894/0003-30	R$ 48.998,0000
12/07/2023 13:26:16	09.912.727/0001-10	R$ 48.990,0000
12/07/2023 13:26:19	15.696.877/0001-36	R$ 48.980,0000
12/07/2023 13:26:22	18.828.894/0003-30	R$ 48.970,0000
12/07/2023 13:26:56	15.696.877/0001-36	R$ 48.960,0000
12/07/2023 13:27:05	18.828.894/0003-30	R$ 48.950,0000
12/07/2023 13:27:15	15.696.877/0001-36	R$ 48.790,0000
12/07/2023 13:27:20	18.828.894/0003-30	R$ 48.789,0000
12/07/2023 13:27:23	09.912.727/0001-10	R$ 48.750,0000
12/07/2023 13:27:29	18.828.894/0003-30	R$ 48.749,0000
12/07/2023 13:27:37	09.912.727/0001-10	R$ 48.500,0000
12/07/2023 13:27:39	15.696.877/0001-36	R$ 48.100,0000
12/07/2023 13:27:41	18.828.894/0003-30	R$ 48.499,0000
12/07/2023 13:28:00	09.912.727/0001-10	R$ 48.000,0000
12/07/2023 13:28:27	15.696.877/0001-36	R$ 47.980,0000
12/07/2023 13:28:57	09.912.727/0001-10	R$ 47.950,0000
12/07/2023 13:29:18	15.696.877/0001-36	R$ 47.948,0000

12/07/2023 13:29:43	09.912.727/0001-10	R$ 47.900,0000
12/07/2023 13:29:46	15.696.877/0001-36	R$ 47.930,0000
12/07/2023 13:30:15	15.696.877/0001-36	R$ 47.899,0000
12/07/2023 13:30:25	09.912.727/0001-10	R$ 47.850,0000
12/07/2023 13:30:33	15.696.877/0001-36	R$ 47.799,0000
12/07/2023 13:30:43	09.912.727/0001-10	R$ 47.750,0000
12/07/2023 13:31:18	15.696.877/0001-36	R$ 47.749,0000
12/07/2023 13:31:29	09.912.727/0001-10	R$ 47.740,0000
12/07/2023 13:31:31	15.696.877/0001-36	R$ 47.720,0000
12/07/2023 13:31:38	09.912.727/0001-10	R$ 47.700,0000
12/07/2023 13:32:07	15.696.877/0001-36	R$ 47.698,0000
12/07/2023 13:33:28	09.912.727/0001-10	R$ 47.650,0000
12/07/2023 13:33:58	15.696.877/0001-36	R$ 47.649,0000
12/07/2023 13:34:17	09.912.727/0001-10	R$ 47.600,0000
12/07/2023 13:34:21	15.696.877/0001-36	R$ 47.620,0000
12/07/2023 13:34:35	15.696.877/0001-36	R$ 46.999,0000
12/07/2023 13:35:05	09.912.727/0001-10	R$ 46.950,0000
12/07/2023 13:35:34	15.017.018/0001-73	R$ 46.890,0000
12/07/2023 13:35:45	09.912.727/0001-10	R$ 46.850,0000
12/07/2023 13:35:51	15.017.018/0001-73	R$ 46.800,0000
12/07/2023 13:36:02	15.696.877/0001-36	R$ 46.500,0000
12/07/2023 13:36:34	09.912.727/0001-10	R$ 46.450,0000
12/07/2023 13:37:22	15.696.877/0001-36	R$ 46.449,0000
12/07/2023 13:38:39	09.912.727/0001-10	R$ 46.400,0000
12/07/2023 13:39:22	15.696.877/0001-36	R$ 46.399,0000
12/07/2023 13:40:34	09.912.727/0001-10	R$ 46.350,0000
12/07/2023 13:41:05	35.439.466/0001-72	R$ 46.300,0000
12/07/2023 13:41:17	15.696.877/0001-36	R$ 46.249,0000
12/07/2023 13:41:39	09.912.727/0001-10	R$ 46.200,0000
12/07/2023 13:41:50	15.696.877/0001-36	R$ 46.199,0000
12/07/2023 13:42:36	09.912.727/0001-10	R$ 46.150,0000
12/07/2023 13:42:47	35.439.466/0001-72	R$ 46.100,0000
12/07/2023 13:42:52	15.696.877/0001-36	R$ 46.149,0000
12/07/2023 13:43:04	15.696.877/0001-36	R$ 46.050,0000
12/07/2023 13:43:07	09.912.727/0001-10	R$ 46.000,0000
12/07/2023 13:43:19	15.696.877/0001-36	R$ 45.999,0000
12/07/2023 13:43:27	35.439.466/0001-72	R$ 45.950,0000
12/07/2023 13:43:29	43.017.238/0001-32	R$ 65.800,0000

12/07/2023 13:43:32	09.912.727/0001-10	R$ 45.900,0000
12/07/2023 13:43:41	35.439.466/0001-72	R$ 45.850,0000
12/07/2023 13:44:08	15.696.877/0001-36	R$ 45.800,0000
12/07/2023 13:44:08	13.531.571/0001-02	R$ 45.000,0000
12/07/2023 13:44:14	09.912.727/0001-10	R$ 44.900,0000
12/07/2023 13:44:18	15.696.877/0001-36	R$ 45.700,0000
12/07/2023 13:44:32	15.696.877/0001-36	R$ 45.600,0000
12/07/2023 13:44:37	13.531.571/0001-02	R$ 43.000,0000
12/07/2023 13:44:46	09.912.727/0001-10	R$ 42.900,0000
12/07/2023 13:45:01	13.531.571/0001-02	R$ 42.000,0000
12/07/2023 13:45:06	15.696.877/0001-36	R$ 42.899,0000
12/07/2023 13:45:13	15.696.877/0001-36	R$ 42.500,0000
12/07/2023 13:45:26	15.696.877/0001-36	R$ 41.900,0000
12/07/2023 13:45:32	09.912.727/0001-10	R$ 41.800,0000
12/07/2023 13:45:33	15.696.877/0001-36	R$ 41.500,0000
12/07/2023 13:45:57	13.531.571/0001-02	R$ 41.400,0000
12/07/2023 13:46:05	09.912.727/0001-10	R$ 41.350,0000
12/07/2023 13:46:08	15.696.877/0001-36	R$ 41.100,0000
12/07/2023 13:46:34	09.912.727/0001-10	R$ 41.050,0000
12/07/2023 13:46:48	15.696.877/0001-36	R$ 41.049,0000
12/07/2023 13:47:20	09.912.727/0001-10	R$ 41.020,0000
12/07/2023 13:47:39	15.696.877/0001-36	R$ 41.019,0000
12/07/2023 13:47:48	09.912.727/0001-10	R$ 41.010,0000
12/07/2023 13:48:30	15.696.877/0001-36	R$ 41.009,0000
12/07/2023 13:48:48	09.912.727/0001-10	R$ 41.005,0000
12/07/2023 13:48:52	15.696.877/0001-36	R$ 40.999,0000
12/07/2023 13:49:18	09.912.727/0001-10	R$ 40.990,0000
12/07/2023 13:49:43	15.696.877/0001-36	R$ 40.980,0000
12/07/2023 13:49:55	09.912.727/0001-10	R$ 40.900,0000
12/07/2023 13:50:07	15.696.877/0001-36	R$ 40.960,0000
12/07/2023 13:50:29	15.696.877/0001-36	R$ 40.500,0000
12/07/2023 13:51:41	09.912.727/0001-10	R$ 40.450,0000
12/07/2023 13:52:02	15.696.877/0001-36	R$ 40.449,0000
12/07/2023 13:52:33	09.912.727/0001-10	R$ 40.448,0000
12/07/2023 13:52:57	15.696.877/0001-36	R$ 40.440,0000
12/07/2023 13:54:14	09.912.727/0001-10	R$ 40.439,0000
12/07/2023 13:54:57	15.696.877/0001-36	R$ 40.430,0000
12/07/2023 13:55:58	09.912.727/0001-10	R$ 40.429,0000

12/07/2023 13:56:41	15.696.877/0001-36	R$ 40.400,0000
12/07/2023 13:57:46	09.912.727/0001-10	R$ 40.420,0000
12/07/2023 13:59:03	09.912.727/0001-10	R$ 40.390,0000
12/07/2023 13:59:21	15.696.877/0001-36	R$ 40.396,0000
12/07/2023 13:59:38	15.696.877/0001-36	R$ 40.380,0000
12/07/2023 14:00:25	09.912.727/0001-10	R$ 40.350,0000
12/07/2023 14:00:27	15.696.877/0001-36	R$ 40.365,0000
12/07/2023 14:00:42	15.696.877/0001-36	R$ 40.349,0000
12/07/2023 14:01:43	09.912.727/0001-10	R$ 40.340,0000
12/07/2023 14:01:49	15.696.877/0001-36	R$ 40.339,0000
12/07/2023 14:02:37	50.183.777/0001-07	R$ 65.700,0000
12/07/2023 14:03:18	43.017.238/0001-32	R$ 64.000,0000
12/07/2023 14:03:21	09.912.727/0001-10	R$ 40.330,0000
12/07/2023 14:03:24	15.696.877/0001-36	R$ 40.328,0000
12/07/2023 14:04:21	09.912.727/0001-10	R$ 40.320,0000
12/07/2023 14:05:43	50.183.777/0001-07	R$ 64.900,0000
12/07/2023 14:05:46	15.696.877/0001-36	R$ 40.315,0000
12/07/2023 14:06:05	50.183.777/0001-07	R$ 63.950,0000
12/07/2023 14:06:23	09.912.727/0001-10	R$ 40.310,0000
12/07/2023 14:06:44	43.017.238/0001-32	R$ 62.000,0000
12/07/2023 14:07:08	50.183.777/0001-07	R$ 61.950,0000
12/07/2023 14:08:42	37.486.551/0001-17	R$ 61.949,9900
12/07/2023 14:08:56	43.017.238/0001-32	R$ 61.000,0000
12/07/2023 14:09:05	15.696.877/0001-36	R$ 40.299,0000
12/07/2023 14:09:17	09.912.727/0001-10	R$ 40.290,0000
12/07/2023 14:09:26	50.183.777/0001-07	R$ 60.000,0000
12/07/2023 14:09:40	15.696.877/0001-36	R$ 40.199,0000
12/07/2023 14:10:05	43.017.238/0001-32	R$ 58.000,0000
12/07/2023 14:10:09	09.912.727/0001-10	R$ 40.150,0000
12/07/2023 14:10:12	15.696.877/0001-36	R$ 40.100,0000
12/07/2023 14:10:22	09.912.727/0001-10	R$ 40.050,0000
12/07/2023 14:10:34	15.696.877/0001-36	R$ 39.999,0000
12/07/2023 14:10:52	09.912.727/0001-10	R$ 39.900,0000
12/07/2023 14:10:53	15.696.877/0001-36	R$ 39.990,0000
12/07/2023 14:11:06	15.696.877/0001-36	R$ 39.850,0000
12/07/2023 14:11:53	09.912.727/0001-10	R$ 39.800,0000
12/07/2023 14:11:56	15.696.877/0001-36	R$ 39.790,0000
12/07/2023 14:12:03	09.912.727/0001-10	R$ 39.700,0000

12/07/2023 14:12:16	696.877/0001-36	R$ 39.459,0000
12/07/2023 14:12:27	09.912.727/0001-10	R$ 39.450,0000
12/07/2023 14:12:44	696.877/0001-36	R$ 39.400,0000
12/07/2023 14:12:55	09.912.727/0001-10	R$ 39.350,0000
12/07/2023 14:12:57	696.877/0001-36	R$ 39.300,0000
12/07/2023 14:13:08	09.912.727/0001-10	R$ 39.250,0000
12/07/2023 14:13:09	696.877/0001-36	R$ 39.200,0000
12/07/2023 14:13:20	09.912.727/0001-10	R$ 39.000,0000
12/07/2023 14:13:21	696.877/0001-36	R$ 39.100,0000
12/07/2023 14:13:38	696.877/0001-36	R$ 38.999,0000
12/07/2023 14:13:45	09.912.727/0001-10	R$ 38.990,0000
12/07/2023 14:13:52	696.877/0001-36	R$ 38.980,0000
12/07/2023 14:14:06	09.912.727/0001-10	R$ 38.950,0000
12/07/2023 14:14:07	696.877/0001-36	R$ 38.965,0000
12/07/2023 14:14:15	696.877/0001-36	R$ 38.955,0000
12/07/2023 14:14:28	696.877/0001-36	R$ 38.949,0000
12/07/2023 14:14:45	09.912.727/0001-10	R$ 38.940,0000
12/07/2023 14:14:47	696.877/0001-36	R$ 38.925,0000
12/07/2023 14:14:54	09.912.727/0001-10	R$ 38.900,0000
12/07/2023 14:15:02	696.877/0001-36	R$ 37.999,0000
12/07/2023 14:15:16	09.912.727/0001-10	R$ 37.990,0000
12/07/2023 14:15:54	696.877/0001-36	R$ 37.900,0000
12/07/2023 14:17:09	09.912.727/0001-10	R$ 37.899,0000
12/07/2023 14:17:11	696.877/0001-36	R$ 37.880,0000
12/07/2023 14:18:44	486.551/0001-17	R$ 57.999,9900
12/07/2023 14:19:18	43.017.238/0001-32	R$ 56.000,0000
12/07/2023 14:21:14	09.912.727/0001-10	R$ 37.870,0000
12/07/2023 14:21:15	696.877/0001-36	R$ 37.798,0000

### Mensagens do chat do Item 1

#### Enviado por Data/Hora envio Mensagem
Sistema	12/07/2023 13:00:10	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2023 13:19:24	O lance no valor de R$ 49.900,0000 do item 1 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	12/07/2023 14:23:16	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 15.696.877	12/07/2023 15:30:31	Sr. Fornecedor GOBRAZ COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ / 15.696.877/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo

/0001-36 encerrar o envio: 17:30:00 do dia 12/07/2023. Justificativa: Sr. licitante, solicito anexar ao comprasnet, no prazo máximo de 2 horas, conforme item 7.5 do edital, catálogos/folder ou qualquer outra forma de comprovação dos requisitos técnicos constantes das especificações, conforme item 4.1 do Anexo I (Termo de
Referência)..
Sistema para o participante 15.696.877/0001-36	12/07/2023 17:30:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:30:00 de 12/07/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GOBRAZ COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 15.696.877/0001-36.
Sistema para o participante 09.912.727/0001-10	13/07/2023 13:47:31	Sr. Fornecedor G.STRITH ENERGIA LTDA, CNPJ 09.912.727/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:47:00 do dia 13/07/2023. Justificativa: Sr. licitante, solicito anexar ao comprasnet, no prazo máximo de 2 horas, conforme item 7.5 do edital, catálogos/folder ou qualquer outra forma de comprovação dos requisitos técnicos constantes das especificações, conforme item 4.1 do Anexo I (Termo de
pelo participante 09.912.727/0001-10	13/07/2023 13:52:57	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:52:57 de 13/07/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor G.STRITH ENERGIA LTDA, CNPJ 09.912.727/0001-10.
Sistema para o participante 09.912.727/0001-10	14/07/2023 14:26:58	Sr. Fornecedor G.STRITH ENERGIA LTDA, CNPJ 09.912.727/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:26:00 do dia 14/07/2023. Justificativa: Sua empresa tem 2 horas para enviar catálogo/folder/site que comprove as características abaixo, ou responda no chat aos seguintes questionamentos do setor técnico: "1 - A regulação estática da tensão de saída é de +/- 1% ? / 2 - As baterias são seladas, do tipo VRLA e sem exalação de gases ? / .
Sistema para o participante 09.912.727/0001-10	14/07/2023 14:27:22	complementando: 3 - A conexão de entrada é composta por cinco bornes, sendo três fases, um neutro e um terra (3F-N-T) ? / 4 - A conexão de saída é composta por quatro bornes, sendo três fases e um neutro (3F-N) ?
Sistema para o participante 09.912.727/0001-10	14/07/2023 16:26:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:26:00 de 14/07/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor G.STRITH ENERGIA LTDA, CNPJ 09.912.727/0001-10.
pelo participante 09.912.727/0001-10	17/07/2023 09:01:51	Prezado Sr. Pregoeiro, O fabricante nos enviará resposta ainda pela manhã. Pedimos prazo até 12:00 para envio de resposta aos questionamentos e Proposta.
pelo participante 09.912.727/0001-10	17/07/2023 11:28:47	Solicitamos abertura do campo especifico para anexar os arquivos solicitados.
Sistema para o participante 09.912.727/0001-10	18/07/2023 13:15:09	Boa tarde, foi concedido prazo de 2 horas para envio de documentos, o qual foi antendido por sua empresa. Como houve necessidade de complemento de informações, foi concedido novo prazo de 2 horas, conforme legislação. Porém, sua empresa não enviou documento nem sequer se manifestou no chat dentro do prazo. Por isso, sua proposta se´ra desclassificada.
Sistema para o participante 13.531.571/0001-02	18/07/2023 13:16:43	Sr. Fornecedor ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ / 13.531.571/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:17:00 do dia 18/07/2023. Justificativa: Sr. licitante, solicito anexar ao comprasnet, no prazo máximo de 2 horas, conforme item 7.5 do edital, catálogos/folder ou qualquer outra forma de comprovação dos requisitos técnicos constantes das especificações, conforme item 4.1 do Anexo I (Termo de Referência)..
pelo participante 13.531.571/0001-02	18/07/2023 14:15:07	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:15:07 de 18/07/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ITEC INFORMATICA E

TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 13.531.571/0001-02.
Sistema para o participante 13.531.571/0001-02	19/07/2023 12:14:32	Sr. Fornecedor ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ / 13.531.571/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:14:00 do dia 19/07/2023. Justificativa: Sr. licitante, solicito complemento das informações prestadas dos seguintes itens, que não estão claros na documentação enviada: / – Presença do borne de “terra” no conjunto de entrada de tensão doequipamento; / – Autonomia do módulo de baterias durante a ausência da tensão de entrada..
pelo participante 13.531.571/0001-02	19/07/2023 12:16:05	Senhores, bom dia!
pelo participante 13.531.571/0001-02	19/07/2023 12:16:49	Vamos verificar com Fabricante.
Sistema para o participante 13.531.571/0001-02	19/07/2023 14:14:01	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:14:00 de 19/07/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 13.531.571/0001-02.
Sistema para o participante 35.439.466/0001-72	19/07/2023 14:21:32	Sr. Fornecedor FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, CNPJ / 35.439.466/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:21:00 do dia 19/07/2023. Justificativa: Sr. licitante, solicito anexar ao comprasnet, no prazo máximo de 2 horas, conforme item 7.5 do edital, catálogos/folder ou qualquer outra forma de comprovação dos requisitos técnicos constantes das especificações, conforme item 4.1 do Anexo I (Termo de Referência)...
pelo participante 35.439.466/0001-72	19/07/2023 14:24:47	Boa tarde. Estamos providenciando.
pelo participante 35.439.466/0001-72	19/07/2023 14:32:31	Solicitamos a abertura do campo ´para anexarmos.
pelo participante 35.439.466/0001-72	19/07/2023 14:34:56	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:34:56 de 19/07/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, CNPJ 35.439.466/0001-72.
Sistema para o participante 35.439.466/0001-72	19/07/2023 17:50:55	Sr. Fornecedor FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, CNPJ / 35.439.466/0001-72, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Sr. licitante, solicito informar se é pos´sivel reduzir seu preço de R$45.850,00 para R$45.800,00. Aguardo sua resposta no prazo de 5 minutos..
pelo participante 35.439.466/0001-72	19/07/2023 17:51:15	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, CNPJ 35.439.466/0001-72. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, CNPJ 35.439.466/0001-72, mantendo R$ 45.850,0000.
Sistema	19/07/2023 17:54:13	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 40 minutos a partir de agora - até 19/07/2023 18:34:13.
Sistema	20/07/2023 14:08:09	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 40 minutos a partir de agora - até 20/07/2023 14:48:09.
Sistema	24/07/2023 16:45:44	A fase de recurso do item 1 está aberta até 27/07/2023.
Sistema	28/07/2023 00:00:04	A fase de recurso do item 1 está finalizada.
Sistema	28/07/2023 00:00:04	A fase de contrarrazão do item 1 está aberta até 01/08/2023.
Sistema	02/08/2023 00:00:00	A fase de contrarrazão do item 1 está finalizada.

### Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
12/07/2023 15:30:31	Fornecedor GOBRAZ COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 15.696.877/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/07/2023 17:30:00. Motivo: Sr. licitante, solicito anexar ao comprasnet, no prazo máximo de 2 horas, conforme item 7.5 do edital, catálogos/folder ou qualquer outra forma de comprovação dos requisitos técnicos constantes das especificações, conforme item 4.1 do Anexo I (Termo de Referência)..
13/07/2023 13:47:31	Fornecedor G.STRITH ENERGIA LTDA, CNPJ 09.912.727/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/07/2023 15:47:00. Motivo: Sr. licitante, solicito anexar ao comprasnet, no prazo máximo de 2 horas, conforme item 7.5 do edital, catálogos/folder ou qualquer outra forma de comprovação dos requisitos técnicos constantes das especificações, conforme item 4.1 do Anexo I (Termo de Referência)...
13/07/2023 13:52:57	Fornecedor G.STRITH ENERGIA LTDA, CNPJ 09.912.727/0001-10 finalizou o envio de anexo.
14/07/2023 14:26:58	Fornecedor G.STRITH ENERGIA LTDA, CNPJ 09.912.727/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/07/2023 16:26:00. Motivo: Sua empresa tem 2 horas para enviar catálogo/folder/site que comprove as características abaixo, ou responda no chat aos seguintes questionamentos do setor técnico: "1 - A regulação estática da tensão de saída é de +/- 1% ? 2 - As baterias são seladas, do tipo VRLA e sem exalação de gases ? / .
18/07/2023 13:16:43	Fornecedor ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 13.531.571/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/07/2023 15:17:00. Motivo: Sr. licitante, solicito anexar ao comprasnet, no prazo máximo de 2 horas, conforme item 7.5 do edital, catálogos/folder ou qualquer outra forma de comprovação dos requisitos técnicos constantes das especificações, conforme item 4.1 do Anexo I (Termo de Referência)..
18/07/2023 14:15:06	Fornecedor ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 13.531.571/0001-02 finalizou o envio de anexo.
19/07/2023 12:14:33	Fornecedor ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 13.531.571/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/07/2023 14:14:00. Motivo: Sr. licitante, solicito complemento das informações prestadas dos seguintes itens, que não estão claros na documentação enviada: 1 – Presença do borne de “terra” no conjunto de entrada de tensão do equipamento; / 2 – Autonomia do módulo de baterias durante a ausência da tensão de entrada..
19/07/2023 14:21:32	Fornecedor FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, CNPJ 35.439.466/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/07/2023 16:21:00. Motivo: Sr. licitante, solicito anexar ao comprasnet, no prazo máximo de 2 horas, conforme item 7.5 do edital, catálogos/folder ou qualquer outra forma de comprovação dos requisitos técnicos constantes das especificações, conforme item 4.1 do Anexo I (Termo de Referência)...
19/07/2023 14:34:56	Fornecedor FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, CNPJ 35.439.466/0001-72 finalizou o envio de anexo.
27/07/2023 17:53:24	Fornecedor SINERGICA - SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA, CNPJ 43.017.238/0001-32 registra recurso.

Data/Hora	Descrição
02/08/2023 16:10:16	Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.
10/08/2023 15:54:52	Autoridade competente registra a revisão da decisão para os recursos cadastrados.
10/08/2023 15:55:08	Fornecedor FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, CNPJ 35.439.466/0001-72 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 45.850,0000.
10/08/2023 15:55:09	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.
Sessão 1 Prazos:
Intenção de recurso no julgamento:	19/07/2023 18:34:13
Intenção de recurso na habilitação:	20/07/2023 14:48:09
Recurso:	27/07/2023 23:59:59
Contrarrazão:	01/08/2023 23:59:59

Recursos realizados:
43.017.238/0001-32 - SINERGICA - SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA
Intenção de recurso na habilitação:	20/07/2023 14:45:54
Recurso:	(Cadastrado) 27/07/2023 17:53:24
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro
Decisão do agente de contratação:	(Não procede) 02/08/2023 16:10:15
Revisão da autoridade competente:	(Mantida decisão não procede) 10/08/2023 15:54:52

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 90016 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RJ
## PREGÃO 26/2023
Sistema	12/07/2023 às 13:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2023 às 14:33:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/07/2023 às 14:49:45	Boa tarde, senhores licitantes. Daremos início à etapa de julgamento. Peço que permaneçam logados.
Sistema	12/07/2023 às 17:17:09	Parecer técnico de recusa da proposta da empresa Life no item 4: "Informo que a documentação técnica enviada pela empresa Life relativa ao item 4 não está em conformidade com os requisitos técnicos contidos no Termo de Referência, conforme apontado a seguir: / - O primeiro subitem do item 3.3 do Anexo I do Termo de Referência cita que a tensão nominal de saída deve ser bivolt (120 Vca / 220 Vca), com seleção por chave externa.
Sistema	12/07/2023 às 17:17:24	A documentação enviada pela empresa Life informa que a tensão nominal de saída é de 115 Vca, sem opção para 220 Vca; / - O terceiro subitem do item 3.3 do Anexo I do Termo de Referência cita que a forma de onda de saída deve ser do tipo senoidal pura. A documentação enviada pela empresa Life informa que a forma de onda de saída é do tipo PWM quando operando em modo inversor".
Sistema	12/07/2023 às 17:38:30	Senhores licitantes, tendo em vista a proximidade do fim do horário comercial, esta sessão será suspensa neste momento e reaberta amanhã, dia 13 de julho, às 13 horas, para prosseguimento da licitação.
Sistema	13/07/2023 às 13:42:59	Boa tarde, senhores licitantes. Está reaberta a sessão do p´regão 26/2023. Peço perdão pelo atraso, devido a dificuldades no acesso ao comprasnet.
Sistema	13/07/2023 às 17:59:34	Senhores licitantes, tendo em vista o fim do horário comercial, esta sessão será suspensa neste momento e reaberta amanhã, dia 14 de julho, às 12h30, para prosseguimento da licitação. Peço que estejam todos logados no horário estabelecido.

Às 15:59 horas do dia 08 de August do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LUCIENE DA CUNHA DAU MIGUEL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº JFRJEOF2023/370, Pregão nº 26/2023.
Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial:	Não
Objeto da compra:	Aquisição e instalação de nobreak de 20 kVA, com reposição de peças e baterias (e retirada do equipamento já existente), de estabilizador de 20 kVA, ambos com garantia de 24 meses e aquisição de nobreaks de 2 a 2,5 kVA com garantia de 12 meses, pelo Sistema de Registro de Preços, com vigência de 01 (um) ano, prorrogável por igual período, conforme Anexo I (Termo de Referência).
Entrega de propostas:	De 28/06/2023 às 11:00 até 12/07/2023 às 13:00

Abertura da sessão pública: Dia 12/07/2023 às 13:00 (horário de Brasília)
### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Às 15:59 horas do dia 08 de August do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LUCIENE DA CUNHA DAU MIGUEL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº JFRJEOF2023/370, Pregão nº 26/2023.
Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2023 às 12:38:32	Boa tarde, senhores licitantes. Está reaberta a sessão do pregão 26/2023.
Sistema	17/07/2023 às 11:24:29	Senhores licitantes, na sexta-feira, por volta de 17h20, o sistema do comprasnet ficou fora do ar. Por isso, não consegui suspender a sessão e marcar sua reabertura. Assim, para que todos os licitantes possam estar informados do horário e logados, informo que a sessão está suspensa e será reaberta amanhã, dia 18 de julho, às 13 horas.
Sistema	17/07/2023 às 11:52:48	Reitero que a sessão está SUSPENSA e será reaberta amanhã, dia 18 de julho, às 13 horas.
Sistema	18/07/2023 às 13:02:10	Boa tarde, senhores licitantes. Está reaberta a sessão do pregão 26/2023.
Sistema	18/07/2023 às 15:03:13	Informo que os documentos dos itens 1 e 2 foram recebidos. Favor aguardar a análise pelo setor técnico.
Sistema	18/07/2023 às 18:07:05	Senhores licitantes, tendo em vista o fim do horário comercial, esta sessão será suspensa neste momento e reaberta amanhã, dia 19/07, às 12 horas, para prosseguimento da licitação.
Sistema	19/07/2023 às 12:03:50	Boa tarde, senhores licitantes. Está reaberta a sessão do pregão 26/2023.
Sistema	19/07/2023 às 18:36:25	Senhores licitantes, tendo em vista o fim do horário comercial, a sessão será suspensa neste momento e reaberta amanhã, dia 20/07, às 14 horas, para prosseguimento da licitação.
Sistema	20/07/2023 às 14:01:49	Senhores licitantes, está reaberta a sessão do pregão 26/2023.
Sistema	20/07/2023 às 14:57:48	Sr. licitantes, foi requerido pelo setor técnico prazo de 24 horas para realização de diligências referentes aos itens 3 e 4. Por isso, esta sessão será suspensa neste momento e reaberta amanhã, dia 21/07, às 15 horas, para prosseguimento, devendo todos estarem logados no horário.
Sistema	21/07/2023 às 15:01:28	Boa tarde, senhores licitantes. Está reaberta a sessão do pregão 26/2023.
Sistema	21/07/2023 às 15:05:22	Senhores licitantes, informo que o setor técnico realizou diligências junto ao fabricante, referentes aos itens 3 e 4, e chegou à seguinte conclusão:
Sistema	21/07/2023 às 15:05:44	"A empresa TSSHARA, fabricante do equipamento ofertado pelo licitante ITEC, informou que a autonomia do referido equipamento é de, no máximo, 5 minutos com 50% de carga, conforme documento em anexo. / Concluímos, portanto, que o equipamento ofertado pela empresa ITEC para os itens 3 e 4 não está em conformidade com o Termo de Referência, que solicita uma autonomia de, no mínimo, 10 minutos com 50% de carga. (...)".
Sistema	21/07/2023 às 15:05:57	"(...) Com relação à manifestação da empresa ITEC sobre ofertar o mesmo equipamento contido no Termo de Referência, informo que o equipamento ofertado é da mesma marca, porém de modelo diferente do citado no Termo de Referência".
Sistema	21/07/2023 às 15:07:13	A fabricante encaminhou a informação por e-mail. Caso alguma empresa queira verificar este email, basta encaminhar e-mail para licitacoes@jfrj.jus.br, solicitando-o.
Sistema	21/07/2023 às 15:08:08	Assim, as propostas da empresa ITEC nos itens 3 e 4 serão recusadas, e daremos continuidade à licitação.
Sistema	21/07/2023 às 17:56:08	Senhores licitantes, tendo em vista o fim do horário comercial, esta sessão será suspensa neste momento e reaberta na segunda-feira, dia 24/07, às 13 horas, para prosseguimento da licitação.
Sistema	24/07/2023 às 13:01:22	Boa tarde, senhores licitantes. Está reaberta a sessão do pregão 26/2023.
Sistema	24/07/2023 às 13:07:55	Parecer técnico:" a documentação técnica enviada pela empresa ECCOPOWER relativa ao item 3 não está em conformidade com os requisitos técnicos contidos no Termo de Referência, conforme apontado a seguir: / - O primeiro subitem do item 3.3 do Anexo I do Termo de Referência cita que a tensão nominal de saída deve ser bivolt (120 Vca / 220 Vca), com seleção por chave externa. A documentação enviada informa que a tensão nominal de saída é de 115 Vca,

Às 15:59 horas do dia 08 de August do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LUCIENE DA CUNHA DAU MIGUEL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº JFRJEOF2023/370, Pregão nº 26/2023.
Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2023 às 13:08:05	sem opção para 220 Vca; / - O quinto subitem do item 3.3 do Anexo I do Termo de Referência cita que o fator de potência de saída deve ser igual ou maior que 0,7. A documentação enviada informa que o fator de potência de saída é igual a 0,5".
Sistema	24/07/2023 às 17:04:26	Srs. licitantes, tendo em vista a finalização do Pregão em tela, a sessão será encerrada neste momento. As empresas devem informar para o email licitacoes@jfrj.jus.br, até o dia 25/07, às 17h10, impreterivelmente, se é do seu interesse se registrar na ata de registro de preços a ser formalizada com a empresa vencedora, pelo mesmo valor daquela vencedora, em cada item cotado e não vencido (desde que não tenha sido desclassificada ou inabilitada),
Sistema	24/07/2023 às 17:04:34	Em caso de dúvidas, ligar para 21 3218 9751.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/07/2023 às 13:00:06	Abertura da sessão pública
12/07/2023 às 14:33:07	Início da etapa de julgamento de propostas

### Item 2 - Estabilizador tensão

Estabilizador Tensão Capacidade: 20 KVA, Tensão Alimentação Entrada: 220 V, Tensão Alimentação Saída: 127/220 V, Características Adicionais: Trifásico , Freqüência: 60 H
Quantidade: / Unidade de fornecimento:	1 / Unidade	Valor estimado: / Situação:	R$ 38.233,0000 / Adjudicado e Homologado

Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art.
48, LC 123/2006)
Adjucado e Homologado por CPF ***.381.***-*8 - LUCIENE DA CUNHA DAU MIGUEL para FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA
LTDA, CNPJ 35.439.466/0001-72, melhor lance: R$ 25.950,0000, valor negociado: R$ 25.850,0000
### Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)
Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.183.777/0001-07 - 50.183.777 AGATHA CRIS MASCARENHAS / DIAS TISCATE / Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)				R$ 37.700,0000			-
Marca/Fabricante: Esten
Modelo/versão: / Valor proposta:	ETG020N
	R$ 38.200,0000 Valor negociado:		Não informado	Quantidade ofertada:	1
73.305.484/0001-	50 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVICOS
ELETRO ELETR / Porte MeEpp/Eq	ONICOS LTDA / uiparada: Sim (D)			R$ 53.043,0000			-
Marca/Fabricante	: CS ELETRO
Modelo/versão: / Valor proposta:	BYT33 20KVA
	R$ 53.043,0000 Valor negociado:		Não informado	Quantidade ofertada:	1
35.439.466/0001- / Porte MeEpp/Eq	72 - FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA uiparada: Sim (D)			R$ 25.950,0000			Proposta adjudicada
Marca/Fabricante	: VLP
Modelo/versão: / Valor proposta:	VET 20KVA - ISOLADO
	R$ 38.000,0000 Valor negociado:		R$ 25.850,0000	Quantidade ofertada:	1
09.912.727/0001- / Porte MeEpp/Eq	10 - G.STRITH ENERGIA LTDA uiparada: Sim (D)			R$ 28.998,0000			-
Marca/Fabricante	: HDS
Modelo/versão: / Valor proposta:	TTS-S3
	R$ 38.233,0000 Valor negociado:		Não informado	Quantidade ofertada:	1
15.696.877/0001- / Porte MeEpp/Eq	36 - GOBRAZ COMERCIO E SERVICO LTDA uiparada: Sim (D)			R$ 21.650,0000			Proposta desclassificada
Marca/Fabricante	: DVS
Modelo/versão: / Valor proposta:	DVS
	R$ 38.233,0000 Valor negociado:		Não informado	Quantidade ofertada:	1
13.531.571/0001- / LTDA / Porte MeEpp/Eq	02 - ITEC INFORMATICA E TEC / uiparada: Sim (D)	NOLOGIA		R$ 21.850,0000			Proposta desclassificada
Marca/Fabricante	: ATA SISTEMAS
Modelo/versão: / Valor proposta:	HIPOWER 20KVA
	R$ 130.000,0000	Valor negociado:	Não informado	Quantidade ofertada:	1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.486.551/0001-17 - MENCHINI CONTINENTAL LTDA / Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)				R$ 37.699,9900			-
Marca/Fabricante: vlp
Modelo/versão: / Valor proposta:	vet20kva
	R$ 38.233,0000	Valor negociado:	Não informado	Quantidade ofertada:	1

### Lances do Item 2

12/07/2023 13:08:37	09.912.727/0001-10	R$ 37.999,9800
12/07/2023 13:08:53	35.439.466/0001-72	R$ 37.000,0000
12/07/2023 13:09:45	09.912.727/0001-10	R$ 36.999,9800
12/07/2023 13:10:04	35.439.466/0001-72	R$ 31.500,0000
12/07/2023 13:10:54	09.912.727/0001-10	R$ 31.499,0000
12/07/2023 13:11:04	35.439.466/0001-72	R$ 29.500,0000
12/07/2023 13:12:25	09.912.727/0001-10	R$ 29.499,0000
12/07/2023 13:13:04	35.439.466/0001-72	R$ 29.000,0000
12/07/2023 13:13:26	50.183.777/0001-07	R$ 38.000,0000
12/07/2023 13:14:27	09.912.727/0001-10	R$ 28.999,9900
12/07/2023 13:14:52	35.439.466/0001-72	R$ 28.000,0000
12/07/2023 13:15:42	09.912.727/0001-10	R$ 28.998,0000
12/07/2023 13:17:09	13.531.571/0001-02	R$ 125.000,0000
12/07/2023 13:19:03	13.531.571/0001-02	R$ 120.000,0000
12/07/2023 13:20:14	13.531.571/0001-02	R$ 119.000,0000
12/07/2023 13:22:09	13.531.571/0001-02	R$ 115.000,0000
12/07/2023 13:23:23	13.531.571/0001-02	R$ 114.500,0000
12/07/2023 13:24:08	15.696.877/0001-36	R$ 27.900,0000
12/07/2023 13:25:19	13.531.571/0001-02	R$ 114.000,0000
12/07/2023 13:26:31	13.531.571/0001-02	R$ 113.500,0000
12/07/2023 13:27:26	13.531.571/0001-02	R$ 113.000,0000
12/07/2023 13:29:11	35.439.466/0001-72	R$ 27.800,0000
12/07/2023 13:30:46	13.531.571/0001-02	R$ 110.000,0000
12/07/2023 13:31:54	13.531.571/0001-02	R$ 109.000,0000
12/07/2023 13:32:48	15.696.877/0001-36	R$ 27.650,0000
12/07/2023 13:34:36	13.531.571/0001-02	R$ 108.000,0000
12/07/2023 13:36:22	35.439.466/0001-72	R$ 27.600,0000
12/07/2023 13:37:43	13.531.571/0001-02	R$ 107.000,0000
12/07/2023 13:37:49	15.696.877/0001-36	R$ 27.598,0000
12/07/2023 13:39:22	37.486.551/0001-17	R$ 37.999,9900
12/07/2023 13:40:58	35.439.466/0001-72	R$ 27.500,0000
12/07/2023 13:41:35	15.696.877/0001-36	R$ 27.499,0000

### Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2023 13:42:54	35.439.466/0001-72	R$ 27.400,0000
12/07/2023 13:43:04	13.531.571/0001-02	R$ 27.300,0000
12/07/2023 13:43:34	35.439.466/0001-72	R$ 27.250,0000
12/07/2023 13:43:40	15.696.877/0001-36	R$ 27.100,0000
12/07/2023 13:43:47	35.439.466/0001-72	R$ 27.000,0000
12/07/2023 13:44:19	13.531.571/0001-02	R$ 26.000,0000
12/07/2023 13:44:48	35.439.466/0001-72	R$ 25.950,0000
12/07/2023 13:44:55	13.531.571/0001-02	R$ 24.500,0000
12/07/2023 13:46:04	15.696.877/0001-36	R$ 24.400,0000
12/07/2023 13:46:37	13.531.571/0001-02	R$ 24.300,0000
12/07/2023 13:47:05	15.696.877/0001-36	R$ 24.299,0000
12/07/2023 13:47:35	13.531.571/0001-02	R$ 24.000,0000
12/07/2023 13:47:53	15.696.877/0001-36	R$ 23.980,0000
12/07/2023 13:49:01	13.531.571/0001-02	R$ 23.900,0000
12/07/2023 13:49:58	15.696.877/0001-36	R$ 23.893,0000
12/07/2023 13:50:04	13.531.571/0001-02	R$ 23.800,0000
12/07/2023 13:51:10	15.696.877/0001-36	R$ 23.750,0000
12/07/2023 13:51:47	13.531.571/0001-02	R$ 23.500,0000
12/07/2023 13:52:23	15.696.877/0001-36	R$ 23.449,0000
12/07/2023 13:52:34	13.531.571/0001-02	R$ 23.000,0000
12/07/2023 13:53:11	15.696.877/0001-36	R$ 22.999,0000
12/07/2023 13:53:30	13.531.571/0001-02	R$ 22.800,0000
12/07/2023 13:55:28	15.696.877/0001-36	R$ 22.700,0000
12/07/2023 13:55:33	13.531.571/0001-02	R$ 22.600,0000
12/07/2023 13:55:48	15.696.877/0001-36	R$ 22.500,0000
12/07/2023 13:56:20	13.531.571/0001-02	R$ 22.400,0000
12/07/2023 13:56:24	15.696.877/0001-36	R$ 22.300,0000
12/07/2023 13:57:21	13.531.571/0001-02	R$ 22.200,0000
12/07/2023 13:57:24	15.696.877/0001-36	R$ 22.199,0000
12/07/2023 13:58:24	13.531.571/0001-02	R$ 22.150,0000
12/07/2023 13:58:26	15.696.877/0001-36	R$ 22.190,0000
12/07/2023 13:58:33	15.696.877/0001-36	R$ 22.050,0000
12/07/2023 13:59:01	13.531.571/0001-02	R$ 22.000,0000
12/07/2023 13:59:03	15.696.877/0001-36	R$ 22.039,0000
12/07/2023 13:59:15	15.696.877/0001-36	R$ 21.998,0000
12/07/2023 14:00:32	13.531.571/0001-02	R$ 21.995,0000
12/07/2023 14:00:57	15.696.877/0001-36	R$ 21.989,0000
12/07/2023 14:02:08	50.183.777/0001-07	R$ 37.900,0000

### Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2023 14:03:40	37.486.551/0001-17	R$ 37.899,9900
12/07/2023 14:04:09	13.531.571/0001-02	R$ 21.900,0000
12/07/2023 14:05:15	50.183.777/0001-07	R$ 37.800,0000
12/07/2023 14:06:02	15.696.877/0001-36	R$ 21.890,0000
12/07/2023 14:07:35	37.486.551/0001-17	R$ 37.799,9900
12/07/2023 14:08:46	13.531.571/0001-02	R$ 21.850,0000
12/07/2023 14:09:07	50.183.777/0001-07	R$ 37.700,0000
12/07/2023 14:09:22	15.696.877/0001-36	R$ 21.650,0000
12/07/2023 14:11:03	37.486.551/0001-17	R$ 37.699,9900

### Mensagens do chat do Item 2

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	12/07/2023 13:00:12	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2023 14:13:04	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 15.696.877/0001-36	12/07/2023 15:31:02	Sr. Fornecedor GOBRAZ COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ / 15.696.877/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 17:31:00 do dia 12/07/2023. Justificativa: Sr. licitante, solicito anexar ao comprasnet, no prazo máximo de 2 horas, conforme item 7.5 do edital, catálogos/folder ou qualquer outra forma de comprovação dos requisitos técnicos constantes das especificações, conforme item 4.1 do Anexo I (Termo de Referência)..
Sistema para o participante 15.696.877/0001-36	12/07/2023 17:31:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:31:00 de 12/07/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GOBRAZ COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 15.696.877/0001-36.
Sistema para o participante 13.531.571/0001-02	13/07/2023 13:50:15	Sr. Fornecedor ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ / 13.531.571/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 15:50:00 do dia 13/07/2023. Justificativa: Sr. licitante, solicito anexar ao comprasnet, no prazo máximo de 2 horas, conforme item 7.5 do edital, catálogos/folder ou qualquer outra forma de comprovação dos requisitos técnicos constantes das especificações, conforme item 4.1 do Anexo I (Termo de Referência)..
pelo participante 13.531.571/0001-02	13/07/2023 15:19:48	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:19:48 de 13/07/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 13.531.571/0001-02.
Sistema para o participante 13.531.571/0001-02	14/07/2023 13:08:08	Boa tarde. O setor técnico pergunta: "- Quais as dimensões do equipamento (altura, largura e profundidade) ? - Qual o peso do equipamento ? / - Qual o nível de ruído audível gerado pelo equipamento ?
Sistema para o participante 13.531.571/0001-02	14/07/2023 13:08:16	"

12/07/2023 15:31:02	Fornecedor GOBRAZ COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 15.696.877/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/07/2023 17:31:00. Motivo: Sr. licitante, solicito anexar ao

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
pelo participante 13.531.571/0001-02	14/07/2023 13:11:40	Boa tarde!
pelo participante 13.531.571/0001-02	14/07/2023 13:12:04	Poderia nos conceder um prazo para resposta, preciso consultar o Fabricante.
pelo participante 13.531.571/0001-02	14/07/2023 13:14:53	Senhores, já fizemos a solicitação dos questionamentos. Aguardando retorno.
pelo participante 13.531.571/0001-02	14/07/2023 13:50:28	Dimensões do estabilizador : / Altura 1150 mm / Largura 360 mm / Profundidade 750 mm / Peso 240 kg para o isolado / Nível de ruido : < 56 dBA a 1 MT .
pelo participante 13.531.571/0001-02	14/07/2023 14:20:32	Qualquer dúvida estamos à disposição, obrigado!
Sistema para o participante 35.439.466/0001-72	18/07/2023 13:04:15	Sr. Fornecedor FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, CNPJ / 35.439.466/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 15:04:00 do dia 18/07/2023. Justificativa: Sr. licitante, solicito anexar ao comprasnet, no prazo máximo de 2 horas, conforme item 7.5 do edital, catálogos/folder ou qualquer outra forma de comprovação dos requisitos técnicos constantes das especificações, conforme item 4.1 do Anexo I (Termo de Referência)..
pelo participante 35.439.466/0001-72	18/07/2023 13:08:47	Ok. Providenciaremos.
pelo participante 35.439.466/0001-72	18/07/2023 14:16:18	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:16:18 de 18/07/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, CNPJ 35.439.466/0001-72.
Sistema para o participante 35.439.466/0001-72	18/07/2023 17:17:24	Sr. Fornecedor FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, CNPJ / 35.439.466/0001-72, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Sr. licitante, solicito informar se é possível reduzir seu preço ofertado de R$25.950,00 para R$25.850,00. Aguardo sua resposta no prazo de 5 minutos..
pelo participante 35.439.466/0001-72	18/07/2023 17:22:27	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, CNPJ 35.439.466/0001-72. A negociação do item 2 foi aceita pelo fornecedor FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, CNPJ 35.439.466/0001-72, tendo informado R$ 25.850,0000.
Sistema	18/07/2023 17:24:27	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 40 minutos a partir de agora - até 18/07/2023 18:04:27.
Sistema	19/07/2023 13:12:11	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 40 minutos a partir de agora - até 19/07/2023 13:52:11.

### Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
Data/Hora	Descrição
comprasnet, no prazo máximo de 2 horas, conforme item 7.5 do edital, catálogos/folder ou qualquer outra forma de comprovação dos requisitos técnicos constantes das especificações, conforme item 4.1 do Anexo I (Termo de Referência)..
13/07/2023 13:50:15	Fornecedor ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 13.531.571/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/07/2023 15:50:00. Motivo: Sr. licitante, solicito anexar ao comprasnet, no prazo máximo de 2 horas, conforme item 7.5 do edital, catálogos/folder ou qualquer outra forma de comprovação dos requisitos técnicos constantes das especificações, conforme item 4.1 do Anexo I (Termo de Referência)..
13/07/2023 15:19:48	Fornecedor ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 13.531.571/0001-02 finalizou o envio de anexo.
18/07/2023 13:04:15	Fornecedor FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, CNPJ 35.439.466/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/07/2023 15:04:00. Motivo: Sr. licitante, solicito anexar ao comprasnet, no prazo máximo de 2 horas, conforme item 7.5 do edital, catálogos/folder ou qualquer outra forma de comprovação dos requisitos técnicos constantes das especificações, conforme item 4.1 do Anexo I (Termo de Referência)..
18/07/2023 14:16:18	Fornecedor FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, CNPJ 35.439.466/0001-72 finalizou o envio de anexo.
08/08/2023 15:59:21	Fornecedor FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, CNPJ 35.439.466/0001-72 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 25.950,0000, valor negociado: R$ 25.850,0000.
08/08/2023 15:59:22	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.
Sessão 1 Prazos:
Intenção de recurso no julgamento:	18/07/2023 18:04:27
Intenção de recurso na habilitação:	19/07/2023 13:52:11

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 90016 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RJ
## PREGÃO 26/2023
Às 15:59 horas do dia 08 de August do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LUCIENE DA CUNHA DAU MIGUEL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº JFRJEOF2023/370, Pregão nº 26/2023.
Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial:	Não
Objeto da compra:	Aquisição e instalação de nobreak de 20 kVA, com reposição de peças e baterias (e retirada do equipamento já existente), de estabilizador de 20 kVA, ambos com garantia de 24 meses e aquisição de nobreaks de 2 a 2,5 kVA com garantia de 12 meses, pelo Sistema de Registro de Preços, com vigência de 01 (um) ano, prorrogável por igual período, conforme Anexo I (Termo de Referência).
Entrega de propostas:	De 28/06/2023 às 11:00 até 12/07/2023 às 13:00

Abertura da sessão pública: Dia 12/07/2023 às 13:00 (horário de Brasília)
### Mensagens do chat da compra

#### Responsável Data/Hora Mensagem
Sistema	12/07/2023 às 13:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2023 às 14:33:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/07/2023 às 14:49:45	Boa tarde, senhores licitantes. Daremos início à etapa de julgamento. Peço que permaneçam logados.
Sistema	12/07/2023 às 17:17:09	Parecer técnico de recusa da proposta da empresa Life no item 4: "Informo que a documentação técnica enviada pela empresa Life relativa ao item 4 não está em conformidade com os requisitos técnicos contidos no Termo de Referência, conforme apontado a seguir: / - O primeiro subitem do item 3.3 do Anexo I do Termo de Referência cita que a tensão nominal de saída deve ser bivolt (120 Vca / 220 Vca), com seleção por chave externa.
Sistema	12/07/2023 às 17:17:24	A documentação enviada pela empresa Life informa que a tensão nominal de saída é de 115 Vca, sem opção para 220 Vca; / - O terceiro subitem do item 3.3 do Anexo I do Termo de Referência cita que a forma de onda de saída deve ser do tipo senoidal pura. A documentação enviada pela empresa Life informa que a forma de onda de saída é do tipo PWM quando operando em modo inversor".
Sistema	12/07/2023 às 17:38:30	Senhores licitantes, tendo em vista a proximidade do fim do horário comercial, esta sessão será suspensa neste momento e reaberta amanhã, dia 13 de julho, às 13 horas, para prosseguimento da licitação.
Sistema	13/07/2023 às 13:42:59	Boa tarde, senhores licitantes. Está reaberta a sessão do p´regão 26/2023. Peço perdão pelo atraso, devido a dificuldades no acesso ao comprasnet.
Sistema	13/07/2023 às 17:59:34	Senhores licitantes, tendo em vista o fim do horário comercial, esta sessão será suspensa neste momento e reaberta amanhã, dia 14 de julho, às 12h30, para prosseguimento da licitação. Peço que estejam todos logados no horário estabelecido.

Às 15:59 horas do dia 08 de August do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LUCIENE DA CUNHA DAU MIGUEL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº JFRJEOF2023/370, Pregão nº 26/2023.
#### Responsável Data/Hora Mensagem
Sistema	14/07/2023 às 12:38:32	Boa tarde, senhores licitantes. Está reaberta a sessão do pregão 26/2023.
Sistema	17/07/2023 às 11:24:29	Senhores licitantes, na sexta-feira, por volta de 17h20, o sistema do comprasnet ficou fora do ar. Por isso, não consegui suspender a sessão e marcar sua reabertura. Assim, para que todos os licitantes possam estar informados do horário e logados, informo que a sessão está suspensa e será reaberta amanhã, dia 18 de julho, às 13 horas.
Sistema	17/07/2023 às 11:52:48	Reitero que a sessão está SUSPENSA e será reaberta amanhã, dia 18 de julho, às 13 horas.
Sistema	18/07/2023 às 13:02:10	Boa tarde, senhores licitantes. Está reaberta a sessão do pregão 26/2023.
Sistema	18/07/2023 às 15:03:13	Informo que os documentos dos itens 1 e 2 foram recebidos. Favor aguardar a análise pelo setor técnico.
Sistema	18/07/2023 às 18:07:05	Senhores licitantes, tendo em vista o fim do horário comercial, esta sessão será suspensa neste momento e reaberta amanhã, dia 19/07, às 12 horas, para prosseguimento da licitação.
Sistema	19/07/2023 às 12:03:50	Boa tarde, senhores licitantes. Está reaberta a sessão do pregão 26/2023.
Sistema	19/07/2023 às 18:36:25	Senhores licitantes, tendo em vista o fim do horário comercial, a sessão será suspensa neste momento e reaberta amanhã, dia 20/07, às 14 horas, para prosseguimento da licitação.
Sistema	20/07/2023 às 14:01:49	Senhores licitantes, está reaberta a sessão do pregão 26/2023.
Sistema	20/07/2023 às 14:57:48	Sr. licitantes, foi requerido pelo setor técnico prazo de 24 horas para realização de diligências referentes aos itens 3 e 4. Por isso, esta sessão será suspensa neste momento e reaberta amanhã, dia 21/07, às 15 horas, para prosseguimento, devendo todos estarem logados no horário.
Sistema	21/07/2023 às 15:01:28	Boa tarde, senhores licitantes. Está reaberta a sessão do pregão 26/2023.
Sistema	21/07/2023 às 15:05:22	Senhores licitantes, informo que o setor técnico realizou diligências junto ao fabricante, referentes aos itens 3 e 4, e chegou à seguinte conclusão:
Sistema	21/07/2023 às 15:05:44	"A empresa TSSHARA, fabricante do equipamento ofertado pelo licitante ITEC, informou que a autonomia do referido equipamento é de, no máximo, 5 minutos com 50% de carga, conforme documento em anexo. / Concluímos, portanto, que o equipamento ofertado pela empresa ITEC para os itens 3 e 4 não está em conformidade com o Termo de Referência, que solicita uma autonomia de, no mínimo, 10 minutos com 50% de carga. (...)".
Sistema	21/07/2023 às 15:05:57	"(...) Com relação à manifestação da empresa ITEC sobre ofertar o mesmo equipamento contido no Termo de Referência, informo que o equipamento ofertado é da mesma marca, porém de modelo diferente do citado no Termo de Referência".
Sistema	21/07/2023 às 15:07:13	A fabricante encaminhou a informação por e-mail. Caso alguma empresa queira verificar este email, basta encaminhar e-mail para licitacoes@jfrj.jus.br, solicitando-o.
Sistema	21/07/2023 às 15:08:08	Assim, as propostas da empresa ITEC nos itens 3 e 4 serão recusadas, e daremos continuidade à licitação.
Sistema	21/07/2023 às 17:56:08	Senhores licitantes, tendo em vista o fim do horário comercial, esta sessão será suspensa neste momento e reaberta na segunda-feira, dia 24/07, às 13 horas, para prosseguimento da licitação.
Sistema	24/07/2023 às 13:01:22	Boa tarde, senhores licitantes. Está reaberta a sessão do pregão 26/2023.
Sistema	24/07/2023 às 13:07:55	Parecer técnico:" a documentação técnica enviada pela empresa ECCOPOWER relativa ao item 3 não está em conformidade com os requisitos técnicos contidos no Termo de Referência, conforme apontado a seguir: / - O primeiro subitem do item 3.3 do Anexo I do Termo de Referência cita que a tensão nominal de saída deve ser bivolt (120 Vca / 220 Vca), com seleção por chave externa. A documentação enviada informa que a tensão nominal de saída é de 115 Vca,

Às 15:59 horas do dia 08 de August do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LUCIENE DA CUNHA DAU MIGUEL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº JFRJEOF2023/370, Pregão nº 26/2023.
#### Responsável Data/Hora Mensagem
Sistema	24/07/2023 às 13:08:05	sem opção para 220 Vca; / - O quinto subitem do item 3.3 do Anexo I do Termo de Referência cita que o fator de potência de saída deve ser igual ou maior que 0,7. A documentação enviada informa que o fator de potência de saída é igual a 0,5".
Sistema	24/07/2023 às 17:04:26	Srs. licitantes, tendo em vista a finalização do Pregão em tela, a sessão será encerrada neste momento. As empresas devem informar para o email licitacoes@jfrj.jus.br, até o dia 25/07, às 17h10, impreterivelmente, se é do seu interesse se registrar na ata de registro de preços a ser formalizada com a empresa vencedora, pelo mesmo valor daquela vencedora, em cada item cotado e não vencido (desde que não tenha sido desclassificada ou inabilitada),
Sistema	24/07/2023 às 17:04:34	Em caso de dúvidas, ligar para 21 3218 9751.

### Eventos da compra

#### Data/Hora Descrição
12/07/2023 às 13:00:06	Abertura da sessão pública
12/07/2023 às 14:33:07	Início da etapa de julgamento de propostas

### Item 3 - Fonte Alimentação Ininterrupta

Fonte Alimentação Ininterrupta Capacidade: 2 KVA, Autonomia Bateria: Até 10 Hs , Tipo: Microprocessado , Características Adicionais:
Alto Desempenho, Estabiliz. Filtro De Linha, Prote , Tensão Entrada: 110/220
Quantidade: / Unidade de fornecimento:	30 / Unidade	Valor estimado: / Situação:	R$ 2.900,0000 / Adjudicado e Homologado

Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100
Adjucado e Homologado por CPF ***.381.***-*8 - LUCIENE DA CUNHA DAU MIGUEL para FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA
LTDA, CNPJ 35.439.466/0001-72, melhor lance: R$ 2.150,0000
### Propostas do Item 3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)
#### Fornecedor Valor ofertado Situação
03.983.321/0001-41 - ACOMPANY COMERCIO DE / EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA / Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 2.897,0000		-
Marca/Fabricante: TSSHARA
Modelo/versão: / Valor proposta:	NOBREAK UPS SENOIDAL 2200 4BS/2BA UNIVERSAL BIV AU
	R$ 2.900,0000 Valor negociado: Não informado		Quantidade ofertada:	30
07.045.469/0001-96 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA / Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 2.700,0000		-
Marca/Fabricante: ATA
Modelo/versão: / Valor proposta:	SMART PRO 2KVA
	R$ 2.900,0000 Valor negociado: Não informado		Quantidade ofertada:	30
10.399.398/0002-15 - ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA / IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA / Porte MeEpp/Equiparada: Não			R$ 2.008,5000		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LACERDA SISTEMAS / LACERDA SISTEMAS DE ENERGIA
Modelo/versão: / Valor proposta:	NEW MS 2400VA
	R$ 2.900,0000 Valor negociado: Não informado		Quantidade ofertada:	30
18.828.894/0003-30 - ELTEK DISTRIBUIDORA DE / INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E / EXPORTACAO LTDA / Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 4.500,0000		-
Marca/Fabricante: ATA
Modelo/versão: / Valor proposta:	SMART PRO 3KVA
	R$ 4.500,0000 Valor negociado: Não informado		Quantidade ofertada:	30
73.305.484/0001-50 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVICOS / ELETRO ELETRONICOS LTDA / Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 4.260,0000		-
Marca/Fabricante: TS SHARA
Modelo/versão: / Valor proposta:	2200 4BS/2BA
	R$ 4.260,0000 Valor negociado: Não informado		Quantidade ofertada:	30
35.439.466/0001-72 - FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA / Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 2.150,0000		Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TS SHARA
Modelo/versão: / Valor proposta:	UPS SENOIDAL 2200VA UNIVERSAL
	R$ 2.900,0000 Valor negociado: Não informado		Quantidade ofertada:	30

12/07/2023 13:03:56	439.466/0001-72	R$ 2.599,0000
12/07/2023 13:06:57	816.576/0001-10	R$ 2.589,9700
12/07/2023 13:07:46	439.466/0001-72	R$ 2.490,0000
12/07/2023 13:07:56	816.576/0001-10	R$ 2.489,9700
12/07/2023 13:08:29	439.466/0001-72	R$ 2.485,0000
12/07/2023 13:08:32	816.576/0001-10	R$ 2.484,0000
12/07/2023 13:08:34	07.045.469/0001-96	R$ 2.700,0000
12/07/2023 13:08:40	15.017.018/0001-73	R$ 2.380,0000
12/07/2023 13:08:43	816.576/0001-10	R$ 2.379,0000
12/07/2023 13:09:12	531.571/0001-02	R$ 5.900,0000
12/07/2023 13:09:33	439.466/0001-72	R$ 2.350,0000
12/07/2023 13:09:41	816.576/0001-10	R$ 2.349,9700
12/07/2023 13:10:36	439.466/0001-72	R$ 2.345,0000

#### Fornecedor Valor ofertado Situação
15.696.877/0001-36 - GOBRAZ COMERCIO E SERVICO LTDA / Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 1.789,0000			Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DVS
Modelo/versão: / Valor proposta:	DVS
	R$ 2.900,0000 Valor negociado:	Não informado	Quantidade ofertada:	30
13.531.571/0001-02 - ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA / LTDA / Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 1.899,0000			Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: TS SHARA
Modelo/versão: / Valor proposta:	UPS SENOIDAL 2KVA
	R$ 6.000,0000 Valor negociado:	Não informado	Quantidade ofertada:	30
49.816.576/0001-10 - LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS / ELETRONICOS LTDA / Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 1.799,9700			Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CR/CR ENERGIA E INFORMATICA EPP
Modelo/versão: / Valor proposta:	KSB 2000 BS
	R$ 2.896,9700 Valor negociado:	Não informado	Quantidade ofertada:	30
37.486.551/0001-17 - MENCHINI CONTINENTAL LTDA / Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 2.699,9900			-
Marca/Fabricante: ts-shara
Modelo/versão: / Valor proposta:	ts shara ups
	R$ 2.900,0000 Valor negociado:	Não informado	Quantidade ofertada:	30
15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO / IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA / Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 2.100,0000			Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROVER
Modelo/versão: / Valor proposta:	PROVER SMRT 2KVA
	R$ 2.600,0000 Valor negociado:	Não informado	Quantidade ofertada:	30

Lances do Item 3
### Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2023 13:10:39	49.816.576/0001-10	R$ 2.344,9700
12/07/2023 13:11:47	15.017.018/0001-73	R$ 2.300,0000
12/07/2023 13:11:53	49.816.576/0001-10	R$ 2.299,9700
12/07/2023 13:11:58	15.017.018/0001-73	R$ 2.200,0000
12/07/2023 13:12:02	49.816.576/0001-10	R$ 2.199,9700
12/07/2023 13:12:07	15.017.018/0001-73	R$ 2.100,0000
12/07/2023 13:12:13	49.816.576/0001-10	R$ 2.099,9700
12/07/2023 13:13:30	13.531.571/0001-02	R$ 5.500,0000
12/07/2023 13:14:53	13.531.571/0001-02	R$ 2.098,0000
12/07/2023 13:16:48	35.439.466/0001-72	R$ 2.344,0000
12/07/2023 13:16:49	49.816.576/0001-10	R$ 2.096,9700
12/07/2023 13:16:57	13.531.571/0001-02	R$ 2.095,0000
12/07/2023 13:18:46	10.399.398/0002-15	R$ 2.094,0000
12/07/2023 13:18:57	13.531.571/0001-02	R$ 2.090,0000
12/07/2023 13:20:11	10.399.398/0002-15	R$ 2.089,0000
12/07/2023 13:20:18	13.531.571/0001-02	R$ 2.085,0000
12/07/2023 13:21:26	35.439.466/0001-72	R$ 2.150,0000
12/07/2023 13:23:24	49.816.576/0001-10	R$ 2.084,9700
12/07/2023 13:23:30	13.531.571/0001-02	R$ 2.084,0000
12/07/2023 13:24:49	15.696.877/0001-36	R$ 2.080,0000
12/07/2023 13:25:11	13.531.571/0001-02	R$ 2.070,0000
12/07/2023 13:25:22	49.816.576/0001-10	R$ 2.069,9700
12/07/2023 13:25:29	13.531.571/0001-02	R$ 2.055,0000
12/07/2023 13:25:30	15.696.877/0001-36	R$ 2.060,0000
12/07/2023 13:25:35	49.816.576/0001-10	R$ 2.054,9700
12/07/2023 13:26:21	13.531.571/0001-02	R$ 2.050,0000
12/07/2023 13:26:26	49.816.576/0001-10	R$ 2.049,9700
12/07/2023 13:26:35	13.531.571/0001-02	R$ 2.040,0000
12/07/2023 13:28:03	15.696.877/0001-36	R$ 2.000,0000
12/07/2023 13:28:19	13.531.571/0001-02	R$ 1.999,0000
12/07/2023 13:28:27	49.816.576/0001-10	R$ 1.998,9700
12/07/2023 13:28:59	13.531.571/0001-02	R$ 1.998,0000
12/07/2023 13:30:56	49.816.576/0001-10	R$ 1.996,9700
12/07/2023 13:31:20	13.531.571/0001-02	R$ 1.996,0000
12/07/2023 13:33:17	49.816.576/0001-10	R$ 1.995,9700
12/07/2023 13:33:30	13.531.571/0001-02	R$ 1.990,0000
12/07/2023 13:34:25	10.399.398/0002-15	R$ 2.008,5000
12/07/2023 13:36:22	49.816.576/0001-10	R$ 1.989,9700

### Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2023 13:36:49	13.531.571/0001-02	R$ 1.988,0000
12/07/2023 13:38:09	15.696.877/0001-36	R$ 1.998,0000
12/07/2023 13:38:14	15.696.877/0001-36	R$ 1.900,0000
12/07/2023 13:38:27	13.531.571/0001-02	R$ 1.899,0000
12/07/2023 13:38:35	15.696.877/0001-36	R$ 1.800,0000
12/07/2023 13:38:48	49.816.576/0001-10	R$ 1.799,9700
12/07/2023 13:40:20	37.486.551/0001-17	R$ 2.699,9900
12/07/2023 13:42:19	15.696.877/0001-36	R$ 1.789,0000
12/07/2023 13:42:43	03.983.321/0001-41	R$ 2.897,0000

### Mensagens do chat do Item 3

#### Enviado por Data/Hora envio Mensagem
Sistema	12/07/2023 13:00:13	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2023 13:44:44	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 15.696.877/0001-36	12/07/2023 15:31:46	Sr. Fornecedor GOBRAZ COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ / 15.696.877/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 17:31:00 do dia 12/07/2023. Justificativa: Sr. licitante, solicito anexar ao comprasnet, no prazo máximo de 2 horas, conforme item 7.5 do edital, catálogos/folder ou qualquer outra forma de comprovação dos requisitos técnicos constantes das especificações, conforme item 4.1 do Anexo I (Termo de Referência)..
Sistema para o participante 15.696.877/0001-36	12/07/2023 17:31:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:31:00 de 12/07/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GOBRAZ COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 15.696.877/0001-36.
Sistema para o participante 49.816.576/0001-10	13/07/2023 13:51:07	Sr. Fornecedor LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ 49.816.576/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 15:51:00 do dia 13/07/2023. Justificativa: Sr. licitante, solicito anexar ao comprasnet, no prazo máximo de 2 horas, conforme item 7.5 do edital, catálogos/folder ou qualquer outra forma de comprovação dos requisitos técnicos constantes das especificações, conforme item 4.1 do Anexo I (Termo de Referência)..
Sistema para o participante 49.816.576/0001-10	13/07/2023 15:51:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:51:00 de 13/07/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ 49.816.576/0001-10.
Sistema para o participante 13.531.571/0001-02	14/07/2023 12:59:43	Sr. Fornecedor ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ / 13.531.571/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 14:59:00 do dia 14/07/2023. Justificativa: Sr. licitante, solicito anexar ao comprasnet, no prazo máximo de 2 horas, conforme item 7.5 do edital, catálogos/folder ou qualquer outra forma de comprovação dos requisitos técnicos constantes das especificações, conforme item 4.1 do Anexo I (Termo de Referência)...
pelo participante 13.531.571/0001-02	14/07/2023 14:40:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:40:00 de 14/07/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ITEC INFORMATICA E

#### Enviado por Data/Hora envio Mensagem
TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 13.531.571/0001-02.
Sistema para o participante 13.531.571/0001-02	18/07/2023 13:20:04	Sr. Fornecedor ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ / 13.531.571/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Sr. licitante, seu produto foi aprovado. Peço informar se é possível reduzir seu ´preço ofertado de R$1.899,00 para R$1.890,00. Aguardo sua resposta no prazo de 5 minutos..
Sistema para o participante 13.531.571/0001-02	18/07/2023 13:30:04	O item 3 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ / 13.531.571/0001-02. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	18/07/2023 13:30:04	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 40 minutos a partir de agora - até 18/07/2023 14:10:04.
Sistema	18/07/2023 15:10:12	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 40 minutos a partir de agora - até 18/07/2023 15:50:12.
Sistema	21/07/2023 15:17:32	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 40 minutos a partir de agora - até 21/07/2023 15:57:32.
Sistema	21/07/2023 15:19:24	O item 3 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/07/2023 15:19:24	Sr. Fornecedor PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CPF/CNPJ 15.017.018/0001-73, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 3 até às 15:24:24 do dia 21/07/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	21/07/2023 15:24:32	O item 3 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 15:24:24 de 21/07/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PROVER INDUSTRIA / E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CPF/CNPJ / 15.017.018/0001-73.
Sistema	21/07/2023 15:24:32	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 10.399.398/0002-15	21/07/2023 15:26:15	Sr. Fornecedor ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA, CNPJ 10.399.398/0002-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 17:26:00 do dia 21/07/2023. Justificativa: Sr. licitante, solicito anexar ao comprasnet, no prazo máximo de 2 horas, conforme item 7.5 do edital, catálogos/folder ou qualquer outra forma de comprovação dos requisitos técnicos constantes das especificações, conforme item 4.1 do Anexo I (Termo de Referência)..
pelo participante 10.399.398/0002-15	21/07/2023 17:09:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:09:00 de 21/07/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA, CNPJ 10.399.398/0002-15.
Sistema para o participante 15.017.018/0001-73	24/07/2023 13:10:18	Sr. Fornecedor PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 15.017.018/0001-73, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 15:10:00 do dia 24/07/2023. Justificativa: Sr. licitante, solicito anexar ao comprasnet, no prazo máximo de 2 horas, conforme item 7.5 do edital, catálogos/folder ou qualquer outra forma de comprovação dos requisitos técnicos constantes das especificações, conforme item 4.1 do Anexo I (Termo de Referência)..

#### Enviado por Data/Hora envio Mensagem
Sistema para o participante 15.017.018/0001-73	24/07/2023 15:10:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:10:00 de 24/07/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PROVER INDUSTRIA / E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ / 15.017.018/0001-73.
Sistema	24/07/2023 15:14:14	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 40 minutos a partir de agora - até 24/07/2023 15:54:14.
Sistema	24/07/2023 15:58:26	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 40 minutos a partir de agora - até 24/07/2023 16:38:26.

### Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
12/07/2023 15:31:46	Fornecedor GOBRAZ COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 15.696.877/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/07/2023 17:31:00. Motivo: Sr. licitante, solicito anexar ao comprasnet, no prazo máximo de 2 horas, conforme item 7.5 do edital, catálogos/folder ou qualquer outra forma de comprovação dos requisitos técnicos constantes das especificações, conforme item 4.1 do Anexo I (Termo de Referência)..
13/07/2023 13:51:07	Fornecedor LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ 49.816.576/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/07/2023 15:51:00. Motivo: Sr. licitante, solicito anexar ao comprasnet, no prazo máximo de 2 horas, conforme item 7.5 do edital, catálogos/folder ou qualquer outra forma de comprovação dos requisitos técnicos constantes das especificações, conforme item 4.1 do Anexo I (Termo de Referência)..
14/07/2023 12:59:43	Fornecedor ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 13.531.571/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/07/2023 14:59:00. Motivo: Sr. licitante, solicito anexar ao comprasnet, no prazo máximo de 2 horas, conforme item 7.5 do edital, catálogos/folder ou qualquer outra forma de comprovação dos requisitos técnicos constantes das especificações, conforme item 4.1 do Anexo I (Termo de Referência)...
14/07/2023 14:40:00	Fornecedor ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 13.531.571/0001-02 finalizou o envio de anexo.
21/07/2023 15:26:15	Fornecedor ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA, CNPJ / 10.399.398/0002-15 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/07/2023 17:26:00. Motivo: Sr. licitante, solicito anexar ao comprasnet, no prazo máximo de 2 horas, conforme item 7.5 do edital, catálogos/folder ou qualquer outra forma de comprovação dos requisitos técnicos constantes das especificações, conforme item 4.1 do Anexo I (Termo de Referência)..
21/07/2023 17:08:59	Fornecedor ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA, CNPJ / 10.399.398/0002-15 finalizou o envio de anexo.
24/07/2023 13:10:19	Fornecedor PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ / 15.017.018/0001-73 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/07/2023 15:10:00. Motivo: Sr. licitante, solicito anexar ao comprasnet, no prazo máximo de 2 horas, conforme item 7.5 do edital, catálogos/folder ou qualquer outra forma de comprovação dos requisitos técnicos constantes das especificações, conforme item 4.1 do Anexo I (Termo de Referência)..
08/08/2023 15:59:21	Fornecedor FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, CNPJ 35.439.466/0001-72 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 2.150,0000.
08/08/2023 15:59:22	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.
Sessão 1 Prazos:
Intenção de recurso no julgamento:	24/07/2023 15:54:14
Intenção de recurso na habilitação:	24/07/2023 16:38:26

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 90016 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RJ
## PREGÃO 26/2023
Às 15:59 horas do dia 08 de August do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LUCIENE DA CUNHA DAU MIGUEL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº JFRJEOF2023/370, Pregão nº 26/2023.
Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial:	Não
Objeto da compra:	Aquisição e instalação de nobreak de 20 kVA, com reposição de peças e baterias (e retirada do equipamento já existente), de estabilizador de 20 kVA, ambos com garantia de 24 meses e aquisição de nobreaks de 2 a 2,5 kVA com garantia de 12 meses, pelo Sistema de Registro de Preços, com vigência de 01 (um) ano, prorrogável por igual período, conforme Anexo I (Termo de Referência).
Entrega de propostas:	De 28/06/2023 às 11:00 até 12/07/2023 às 13:00

Abertura da sessão pública: Dia 12/07/2023 às 13:00 (horário de Brasília)
### Mensagens do chat da compra

#### Responsável Data/Hora Mensagem
Sistema	12/07/2023 às 13:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/07/2023 às 14:33:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/07/2023 às 14:49:45	Boa tarde, senhores licitantes. Daremos início à etapa de julgamento. Peço que permaneçam logados.
Sistema	12/07/2023 às 17:17:09	Parecer técnico de recusa da proposta da empresa Life no item 4: "Informo que a documentação técnica enviada pela empresa Life relativa ao item 4 não está em conformidade com os requisitos técnicos contidos no Termo de Referência, conforme apontado a seguir: / - O primeiro subitem do item 3.3 do Anexo I do Termo de Referência cita que a tensão nominal de saída deve ser bivolt (120 Vca / 220 Vca), com seleção por chave externa.
Sistema	12/07/2023 às 17:17:24	A documentação enviada pela empresa Life informa que a tensão nominal de saída é de 115 Vca, sem opção para 220 Vca; / - O terceiro subitem do item 3.3 do Anexo I do Termo de Referência cita que a forma de onda de saída deve ser do tipo senoidal pura. A documentação enviada pela empresa Life informa que a forma de onda de saída é do tipo PWM quando operando em modo inversor".
Sistema	12/07/2023 às 17:38:30	Senhores licitantes, tendo em vista a proximidade do fim do horário comercial, esta sessão será suspensa neste momento e reaberta amanhã, dia 13 de julho, às 13 horas, para prosseguimento da licitação.
Sistema	13/07/2023 às 13:42:59	Boa tarde, senhores licitantes. Está reaberta a sessão do p´regão 26/2023. Peço perdão pelo atraso, devido a dificuldades no acesso ao comprasnet.
Sistema	13/07/2023 às 17:59:34	Senhores licitantes, tendo em vista o fim do horário comercial, esta sessão será suspensa neste momento e reaberta amanhã, dia 14 de julho, às 12h30, para prosseguimento da licitação. Peço que estejam todos logados no horário estabelecido.

Às 15:59 horas do dia 08 de August do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LUCIENE DA CUNHA DAU MIGUEL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº JFRJEOF2023/370, Pregão nº 26/2023.
#### Responsável Data/Hora Mensagem
Sistema	14/07/2023 às 12:38:32	Boa tarde, senhores licitantes. Está reaberta a sessão do pregão 26/2023.
Sistema	17/07/2023 às 11:24:29	Senhores licitantes, na sexta-feira, por volta de 17h20, o sistema do comprasnet ficou fora do ar. Por isso, não consegui suspender a sessão e marcar sua reabertura. Assim, para que todos os licitantes possam estar informados do horário e logados, informo que a sessão está suspensa e será reaberta amanhã, dia 18 de julho, às 13 horas.
Sistema	17/07/2023 às 11:52:48	Reitero que a sessão está SUSPENSA e será reaberta amanhã, dia 18 de julho, às 13 horas.
Sistema	18/07/2023 às 13:02:10	Boa tarde, senhores licitantes. Está reaberta a sessão do pregão 26/2023.
Sistema	18/07/2023 às 15:03:13	Informo que os documentos dos itens 1 e 2 foram recebidos. Favor aguardar a análise pelo setor técnico.
Sistema	18/07/2023 às 18:07:05	Senhores licitantes, tendo em vista o fim do horário comercial, esta sessão será suspensa neste momento e reaberta amanhã, dia 19/07, às 12 horas, para prosseguimento da licitação.
Sistema	19/07/2023 às 12:03:50	Boa tarde, senhores licitantes. Está reaberta a sessão do pregão 26/2023.
Sistema	19/07/2023 às 18:36:25	Senhores licitantes, tendo em vista o fim do horário comercial, a sessão será suspensa neste momento e reaberta amanhã, dia 20/07, às 14 horas, para prosseguimento da licitação.
Sistema	20/07/2023 às 14:01:49	Senhores licitantes, está reaberta a sessão do pregão 26/2023.
Sistema	20/07/2023 às 14:57:48	Sr. licitantes, foi requerido pelo setor técnico prazo de 24 horas para realização de diligências referentes aos itens 3 e 4. Por isso, esta sessão será suspensa neste momento e reaberta amanhã, dia 21/07, às 15 horas, para prosseguimento, devendo todos estarem logados no horário.
Sistema	21/07/2023 às 15:01:28	Boa tarde, senhores licitantes. Está reaberta a sessão do pregão 26/2023.
Sistema	21/07/2023 às 15:05:22	Senhores licitantes, informo que o setor técnico realizou diligências junto ao fabricante, referentes aos itens 3 e 4, e chegou à seguinte conclusão:
Sistema	21/07/2023 às 15:05:44	"A empresa TSSHARA, fabricante do equipamento ofertado pelo licitante ITEC, informou que a autonomia do referido equipamento é de, no máximo, 5 minutos com 50% de carga, conforme documento em anexo. / Concluímos, portanto, que o equipamento ofertado pela empresa ITEC para os itens 3 e 4 não está em conformidade com o Termo de Referência, que solicita uma autonomia de, no mínimo, 10 minutos com 50% de carga. (...)".
Sistema	21/07/2023 às 15:05:57	"(...) Com relação à manifestação da empresa ITEC sobre ofertar o mesmo equipamento contido no Termo de Referência, informo que o equipamento ofertado é da mesma marca, porém de modelo diferente do citado no Termo de Referência".
Sistema	21/07/2023 às 15:07:13	A fabricante encaminhou a informação por e-mail. Caso alguma empresa queira verificar este email, basta encaminhar e-mail para licitacoes@jfrj.jus.br, solicitando-o.
Sistema	21/07/2023 às 15:08:08	Assim, as propostas da empresa ITEC nos itens 3 e 4 serão recusadas, e daremos continuidade à licitação.
Sistema	21/07/2023 às 17:56:08	Senhores licitantes, tendo em vista o fim do horário comercial, esta sessão será suspensa neste momento e reaberta na segunda-feira, dia 24/07, às 13 horas, para prosseguimento da licitação.
Sistema	24/07/2023 às 13:01:22	Boa tarde, senhores licitantes. Está reaberta a sessão do pregão 26/2023.
Sistema	24/07/2023 às 13:07:55	Parecer técnico:" a documentação técnica enviada pela empresa ECCOPOWER relativa ao item 3 não está em conformidade com os requisitos técnicos contidos no Termo de Referência, conforme apontado a seguir: / - O primeiro subitem do item 3.3 do Anexo I do Termo de Referência cita que a tensão nominal de saída deve ser bivolt (120 Vca / 220 Vca), com seleção por chave externa. A documentação enviada informa que a tensão nominal de saída é de 115 Vca,

Às 15:59 horas do dia 08 de August do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LUCIENE DA CUNHA DAU MIGUEL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº JFRJEOF2023/370, Pregão nº 26/2023.
#### Responsável Data/Hora Mensagem
Sistema	24/07/2023 às 13:08:05	sem opção para 220 Vca; / - O quinto subitem do item 3.3 do Anexo I do Termo de Referência cita que o fator de potência de saída deve ser igual ou maior que 0,7. A documentação enviada informa que o fator de potência de saída é igual a 0,5".
Sistema	24/07/2023 às 17:04:26	Srs. licitantes, tendo em vista a finalização do Pregão em tela, a sessão será encerrada neste momento. As empresas devem informar para o email licitacoes@jfrj.jus.br, até o dia 25/07, às 17h10, impreterivelmente, se é do seu interesse se registrar na ata de registro de preços a ser formalizada com a empresa vencedora, pelo mesmo valor daquela vencedora, em cada item cotado e não vencido (desde que não tenha sido desclassificada ou inabilitada),
Sistema	24/07/2023 às 17:04:34	Em caso de dúvidas, ligar para 21 3218 9751.

### Eventos da compra

#### Data/Hora Descrição
12/07/2023 às 13:00:06	Abertura da sessão pública
12/07/2023 às 14:33:07	Início da etapa de julgamento de propostas

### Item 4 - Fonte Alimentação Ininterrupta

Fonte Alimentação Ininterrupta Capacidade: 2 KVA, Autonomia Bateria: Até 10 Hs , Tipo: Microprocessado , Características Adicionais:
Alto Desempenho, Estabiliz. Filtro De Linha, Prote , Tensão Entrada: 110/220
Quantidade: / Unidade de fornecimento:	10 / Unidade	Valor estimado: / Situação:	R$ 2.900,0000 / Adjudicado e Homologado

Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art.
48, LC 123/2006)
Adjucado e Homologado por CPF ***.381.***-*8 - LUCIENE DA CUNHA DAU MIGUEL para FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA
LTDA, CNPJ 35.439.466/0001-72, melhor lance: R$ 2.150,0000
### Propostas do Item 4

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)
#### Fornecedor Valor ofertado Situação
03.983.321/0001-41 - ACOMPANY COMERCIO DE / EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA / Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 2.900,0000			-
Marca/Fabricante: TSSHARA
Modelo/versão: / Valor proposta:	NOBREAK UPS SENOIDAL 2200 4BS/2BA UNIVERSAL BIV AU
	R$ 2.900,0000 Valor negociado: Não informado		Quantidade ofertada:	10
18.828.894/0003-30 - ELTEK DISTRIBUIDORA DE / INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E / EXPORTACAO LTDA / Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 4.500,0000			-
Marca/Fabricante: ATA
Modelo/versão: / Valor proposta:	SMART PRO 3KVA
	R$ 4.500,0000 Valor negociado: Não informado		Quantidade ofertada:	10
73.305.484/0001-50 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVICOS / ELETRO ELETRONICOS LTDA / Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 4.260,0000			-
Marca/Fabricante: TS SHARA
Modelo/versão: / Valor proposta:	2200 4BS/2BA
	R$ 4.260,0000 Valor negociado: Não informado		Quantidade ofertada:	10
35.439.466/0001-72 - FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA / Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 2.150,0000			Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TS SHARA
Modelo/versão: / Valor proposta:	UPS SENOIDAL 2200VA UNIVERSAL
	R$ 2.900,0000 Valor negociado: Não informado		Quantidade ofertada:	10
15.696.877/0001-36 - GOBRAZ COMERCIO E SERVICO LTDA / Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 1.800,0000			Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DVS
Modelo/versão: / Valor proposta:	DVS
	R$ 2.900,0000 Valor negociado: Não informado		Quantidade ofertada:	10
13.531.571/0001-02 - ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA / LTDA / Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 1.899,0000			Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: TS SHARA
Modelo/versão:	UPS SENOIDAL 2KVA

#### Fornecedor Valor ofertado Situação
13.531.571/0001-02 - ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA / LTDA / Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 1.899,0000			Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante:		Não informado	Quantidade ofertada: 10
Valor proposta:	R$ 6.000,0000 Valor negociado:
49.816.576/0001-10 - LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS / ELETRONICOS LTDA / Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 1.799,9700			Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CR/CR ENERGIA E INFORMATICA EPP
Modelo/versão: / Valor proposta:	KSB 2000 BS
	R$ 2.896,9700 Valor negociado:	Não informado	Quantidade ofertada:	10
37.486.551/0001-17 - MENCHINI CONTINENTAL LTDA / Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 2.900,0000			-
Marca/Fabricante: ts-shara
Modelo/versão: / Valor proposta:	ts-shara ups
	R$ 2.900,0000 Valor negociado:	Não informado	Quantidade ofertada:	10
15.017.018/0001-73 - PROVER INDUSTRIA E COMERCIO / IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA / Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 2.200,0000			-
Marca/Fabricante: PROVER
Modelo/versão: / Valor proposta:	PROVER SMRT 2KVA
	R$ 2.500,0000 Valor negociado:	Não informado	Quantidade ofertada:	10

### Lances do Item 4

12/07/2023 13:03:54	35.439.466/0001-72	R$ 2.499,0000
12/07/2023 13:07:03	49.816.576/0001-10	R$ 2.498,9700
12/07/2023 13:07:48	35.439.466/0001-72	R$ 2.490,0000
12/07/2023 13:08:01	49.816.576/0001-10	R$ 2.489,9700
12/07/2023 13:08:30	35.439.466/0001-72	R$ 2.485,0000
12/07/2023 13:08:35	49.816.576/0001-10	R$ 2.484,0000
12/07/2023 13:08:44	15.017.018/0001-73	R$ 2.380,0000
12/07/2023 13:08:50	49.816.576/0001-10	R$ 2.379,0000
12/07/2023 13:09:06	13.531.571/0001-02	R$ 5.900,0000
12/07/2023 13:09:32	35.439.466/0001-72	R$ 2.350,0000
12/07/2023 13:09:45	49.816.576/0001-10	R$ 2.349,9700
12/07/2023 13:10:37	35.439.466/0001-72	R$ 2.345,0000
12/07/2023 13:10:42	49.816.576/0001-10	R$ 2.344,9700
12/07/2023 13:10:43	13.531.571/0001-02	R$ 5.800,0000
12/07/2023 13:11:51	15.017.018/0001-73	R$ 2.300,0000
12/07/2023 13:11:55	13.531.571/0001-02	R$ 5.500,0000
12/07/2023 13:11:57	49.816.576/0001-10	R$ 2.299,9700
12/07/2023 13:12:51	35.439.466/0001-72	R$ 2.290,0000

### Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2023 13:12:57	49.816.576/0001-10	R$ 2.289,9700
12/07/2023 13:13:17	15.017.018/0001-73	R$ 2.250,0000
12/07/2023 13:13:20	49.816.576/0001-10	R$ 2.249,9700
12/07/2023 13:13:26	15.017.018/0001-73	R$ 2.200,0000
12/07/2023 13:13:29	49.816.576/0001-10	R$ 2.199,9700
12/07/2023 13:13:56	35.439.466/0001-72	R$ 2.190,0000
12/07/2023 13:13:59	49.816.576/0001-10	R$ 2.189,9700
12/07/2023 13:14:32	35.439.466/0001-72	R$ 2.150,0000
12/07/2023 13:15:01	13.531.571/0001-02	R$ 2.145,0000
12/07/2023 13:15:09	49.816.576/0001-10	R$ 2.144,9700
12/07/2023 13:15:16	13.531.571/0001-02	R$ 2.140,0000
12/07/2023 13:15:21	49.816.576/0001-10	R$ 2.139,9700
12/07/2023 13:16:29	13.531.571/0001-02	R$ 2.098,0000
12/07/2023 13:16:54	49.816.576/0001-10	R$ 2.096,9700
12/07/2023 13:17:02	13.531.571/0001-02	R$ 2.095,0000
12/07/2023 13:19:00	49.816.576/0001-10	R$ 2.094,9700
12/07/2023 13:19:08	13.531.571/0001-02	R$ 2.090,0000
12/07/2023 13:21:06	49.816.576/0001-10	R$ 2.086,9700
12/07/2023 13:22:01	13.531.571/0001-02	R$ 2.080,0000
12/07/2023 13:23:59	49.816.576/0001-10	R$ 2.076,9700
12/07/2023 13:24:15	13.531.571/0001-02	R$ 2.070,0000
12/07/2023 13:25:07	15.696.877/0001-36	R$ 2.078,0000
12/07/2023 13:25:18	15.696.877/0001-36	R$ 2.060,0000
12/07/2023 13:25:26	13.531.571/0001-02	R$ 2.055,0000
12/07/2023 13:25:28	49.816.576/0001-10	R$ 2.059,9700
12/07/2023 13:25:31	49.816.576/0001-10	R$ 2.054,9700
12/07/2023 13:26:25	13.531.571/0001-02	R$ 2.050,0000
12/07/2023 13:28:08	15.696.877/0001-36	R$ 2.000,0000
12/07/2023 13:28:21	13.531.571/0001-02	R$ 1.999,0000
12/07/2023 13:28:32	49.816.576/0001-10	R$ 1.998,9700
12/07/2023 13:29:01	13.531.571/0001-02	R$ 1.998,0000
12/07/2023 13:31:00	49.816.576/0001-10	R$ 1.996,9700
12/07/2023 13:31:21	13.531.571/0001-02	R$ 1.996,0000
12/07/2023 13:33:21	49.816.576/0001-10	R$ 1.995,9700
12/07/2023 13:33:31	13.531.571/0001-02	R$ 1.990,0000
12/07/2023 13:35:29	49.816.576/0001-10	R$ 1.989,9700
12/07/2023 13:35:57	13.531.571/0001-02	R$ 1.988,0000
12/07/2023 13:37:53	49.816.576/0001-10	R$ 1.986,9700

### Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
12/07/2023 13:38:14	13.531.571/0001-02	R$ 1.985,0000
12/07/2023 13:38:22	15.696.877/0001-36	R$ 1.900,0000
12/07/2023 13:38:30	13.531.571/0001-02	R$ 1.899,0000
12/07/2023 13:38:41	15.696.877/0001-36	R$ 1.800,0000
12/07/2023 13:38:53	49.816.576/0001-10	R$ 1.799,9700

### Mensagens do chat do Item 4

#### Enviado por Data/Hora envio Mensagem
Sistema	12/07/2023 13:00:14	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/07/2023 13:40:54	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 49.816.576/0001-10	12/07/2023 15:32:51	Sr. Fornecedor LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ 49.816.576/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 17:32:00 do dia 12/07/2023. Justificativa: Sr. licitante, solicito anexar ao comprasnet, no prazo máximo de 2 horas, conforme item 7.5 do edital, catálogos/folder ou qualquer outra forma de comprovação dos requisitos técnicos constantes das especificações, conforme item 4.1 do Anexo I (Termo de Referência)..
pelo participante 49.816.576/0001-10	12/07/2023 15:38:39	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:38:39 de 12/07/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ 49.816.576/0001-10.
Sistema para o participante 15.696.877/0001-36	13/07/2023 13:53:15	Sr. Fornecedor GOBRAZ COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ / 15.696.877/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 15:53:00 do dia 13/07/2023. Justificativa: Sr. licitante, solicito anexar ao comprasnet, no prazo máximo de 2 horas, conforme item 7.5 do edital, catálogos/folder ou qualquer outra forma de comprovação dos requisitos técnicos constantes das especificações, conforme item 4.1 do Anexo I (Termo de Referência)..
Sistema para o participante 15.696.877/0001-36	13/07/2023 15:53:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:53:00 de 13/07/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GOBRAZ COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 15.696.877/0001-36.
Sistema para o participante 13.531.571/0001-02	14/07/2023 13:00:10	Sr. Fornecedor ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ / 13.531.571/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 14/07/2023. Justificativa: Sr. licitante, solicito anexar ao comprasnet, no prazo máximo de 2 horas, conforme item 7.5 do edital, catálogos/folder ou qualquer outra forma de comprovação dos requisitos técnicos constantes das especificações, conforme item 4.1 do Anexo I (Termo de Referência)...
pelo participante 13.531.571/0001-02	14/07/2023 14:40:52	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:40:52 de 14/07/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 13.531.571/0001-02.
Sistema para o participante 13.531.571/0001-02	18/07/2023 13:21:17	Sr. Fornecedor ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ / 13.531.571/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 4. Justificativa: Sr. licitante, seu produto foi aprovado. Peço informar se é possível reduzir seu ´preço ofertado de R$1.899,00 para R$1.890,00. Aguardo sua resposta

#### Enviado por Data/Hora envio Mensagem
12/07/2023 15:32:51	Fornecedor LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ 49.816.576/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/07/2023 17:32:00. Motivo: Sr. licitante, solicito anexar ao comprasnet, no prazo máximo de 2 horas, conforme item 7.5 do edital, catálogos/folder ou qualquer outra forma de comprovação dos requisitos técnicos constantes das especificações, conforme item 4.1 do Anexo I (Termo de Referência)..

no prazo de 5 minutos...
Sistema para o participante 13.531.571/0001-02	18/07/2023 13:30:41	O item 4 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ / 13.531.571/0001-02. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	18/07/2023 13:30:41	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 40 minutos a partir de agora - até 18/07/2023 14:10:41.
Sistema	18/07/2023 15:10:36	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 40 minutos a partir de agora - até 18/07/2023 15:50:36.
Sistema	21/07/2023 15:17:50	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 40 minutos a partir de agora - até 21/07/2023 15:57:50.
Sistema para o participante 35.439.466/0001-72	21/07/2023 15:31:54	Sr. Fornecedor FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, CNPJ / 35.439.466/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 17:31:00 do dia 21/07/2023. Justificativa: Sr. licitante, solicito anexar ao comprasnet, no prazo máximo de 2 horas, conforme item 7.5 do edital, catálogos/folder ou qualquer outra forma de comprovação dos requisitos técnicos constantes das especificações, conforme item 4.1 do Anexo I (Termo de Referência)..
pelo participante 35.439.466/0001-72	21/07/2023 15:53:38	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:53:38 de 21/07/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, CNPJ 35.439.466/0001-72.
Sistema para o participante 35.439.466/0001-72	24/07/2023 13:15:45	Sr. Fornecedor FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, CNPJ / 35.439.466/0001-72, você foi convocado para negociação de valor do item 4. Justificativa: Sr. licitante, solicito informar se é possível reduzir seu preço de R$2.150,00 para R$2.140,00. Aguardo sua resposta no prazo de 5 minutos..
pelo participante 35.439.466/0001-72	24/07/2023 13:19:14	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, CNPJ 35.439.466/0001-72. A negociação do item 4 foi recusada pelo fornecedor FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, CNPJ 35.439.466/0001-72, mantendo R$ 2.150,0000.
Sistema	24/07/2023 13:20:21	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 40 minutos a partir de agora - até 24/07/2023 14:00:21.
Sistema	24/07/2023 14:07:11	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 40 minutos a partir de agora - até 24/07/2023 14:47:11.

### Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
Data/Hora	Descrição
12/07/2023 15:38:39	Fornecedor LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ 49.816.576/0001-10 finalizou o envio de anexo.
13/07/2023 13:53:15	Fornecedor GOBRAZ COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 15.696.877/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/07/2023 15:53:00. Motivo: Sr. licitante, solicito anexar ao comprasnet, no prazo máximo de 2 horas, conforme item 7.5 do edital, catálogos/folder ou qualquer outra forma de comprovação dos requisitos técnicos constantes das especificações, conforme item 4.1 do Anexo I (Termo de Referência)..
14/07/2023 13:00:10	Fornecedor ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 13.531.571/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/07/2023 15:00:00. Motivo: Sr. licitante, solicito anexar ao comprasnet, no prazo máximo de 2 horas, conforme item 7.5 do edital, catálogos/folder ou qualquer outra forma de comprovação dos requisitos técnicos constantes das especificações, conforme item 4.1 do Anexo I (Termo de Referência)...
14/07/2023 14:40:52	Fornecedor ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 13.531.571/0001-02 finalizou o envio de anexo.
21/07/2023 15:31:54	Fornecedor FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, CNPJ 35.439.466/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/07/2023 17:31:00. Motivo: Sr. licitante, solicito anexar ao comprasnet, no prazo máximo de 2 horas, conforme item 7.5 do edital, catálogos/folder ou qualquer outra forma de comprovação dos requisitos técnicos constantes das especificações, conforme item 4.1 do Anexo I (Termo de Referência)..
21/07/2023 15:53:38	Fornecedor FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, CNPJ 35.439.466/0001-72 finalizou o envio de anexo.
08/08/2023 15:59:21	Fornecedor FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, CNPJ 35.439.466/0001-72 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 2.150,0000.
08/08/2023 15:59:23	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.
Sessão 1 Prazos:
Intenção de recurso no julgamento:	24/07/2023 14:00:21
Intenção de recurso na habilitação:	24/07/2023 14:47:11